| Приложение 2 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ "ГКБ № 1", г.Пермь, ул.Никулина, 10 |  |  |
|  | установка противопожарных дверей |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,3419 |
| 2 | Установка металлических дверей и люков с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 34,19 |
| 3 | Установка дверных приборов (доводчик) | 100 шт. приборов | 0,19 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,195 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |
| Раздел 2. Материалы не учтенные ценником в ценах 2010г. |  |  |  |
| 6 | Дверь противопожарная (EI 60) 740*2040 - Л-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 7 | Дверь противопожарная (EI 60) 1160*2040-П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 8 | Дверь противопожарная (EI 60) 660*2060 - Л -Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 9 | Дверь противопожарная (EI 60) 870*2040 - П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 10 | Дверь противопожарная (EI 60) 970*1890 -П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 11 | Дверь противопожарная (EI 60) 660*2000 - Л-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 12 | Дверь противопожарная (EI 60) 670*2050 -П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 13 | Дверь противопожарная (EI 60) 650*2050 -П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 14 | Дверь противопожарная (EI 60) 990*2140 -П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 15 | Дверь противопожарная (EI 60) 850*2090 - П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 16 | Дверь противопожарная (EI 60) 650*2000 - Л-Д с замком, доводчиком | шт | 2 |
| 17 | Дверь противопожарная (EI 60) 650*2000 - П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 18 | Дверь противопожарная (EI 60) 940*1990 -П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 19 | Дверь противопожарная (EI 60) 680*2020 -Л-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 20 | Дверь противопожарная (EI 60) 920*2050 - П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 21 | Дверь противопожарная (EI 60) 1160*2110-П-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 22 | Дверь противопожарная (EI 60) 860*2110 -Л-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 23 | Дверь противопожарная (EI 60) 660*2100 - Л-Д с замком, доводчиком | шт | 1 |
| 24 | Люк противопожарный (EI 60) 800*800 П с замком | шт | 1 |
| 25 | Люк противопожарный (EI 60) 900*900 П с замком | шт | 1 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |
| 26 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2,1 |
| 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,1 |

Дверь противопожарная.

Соответствие  техническим условиям  ТУ-5262-002-55745425-2003

Толщина стали:  не менее 1.5 мм

Теплоизоляционный материал:  базальтовое волокно толщиной не менее 50 мм

Покрытие:  эпоксидно-полиэфирная краска (цвет по стандартам RAL)

Уплотнитель от горячего дыма:  терморасширяющаяся уплотнительная лента

Уплотнитель от холодного дыма:  промышленный резиновый уплотнитель

Предел огнестойкости:  не менее 60 мин

Инерционность срабатывания:  не более 15 сек

Усилие открывания двери в начальный период:  не более 300Н

Тип привода закрывания: местный

Тип привода открывания:  ручной

Масса двери: не более 150кг

Комплектация двери:

- полотно дверное;

-коробка дверного полотна;

- врезной  замок-защелка;

- врезной цилиндрический замок;

- нажимные ручки.

Дверь должна иметь номерную шильду.

Установка в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными

ГОСТ 30247.0 и СНиП 21-01-97