Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ 122 от 14.12.2010г.

Техническое задание

на оказание услуг по текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию лифтового оборудования  МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г Перми.

Перечень лифтов для выполнения текущего ремонта и аварийно- технического обслуживания:

| № п/п | Адрес лифта | Рег. № | Назнач. лифта | Грузоподъемность | Дверь шахты | Кол. остановок | Дата установки | Дата последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скорость |  |  |
| 1 | Липатова, 17 ожоговое отделение | 4291 | больничный | 500 | Р | 4/ 0,5 | 26.10.1981 | 06.07.2010 |
| 2 | Липатова, 17 приемное отделение | 12074 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 21.08.2002 | 06.07.2010 |
| 3 | Липатова, 17 приемное отделение | 12075 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 21.08.2002 | 06.07.2010 |
| 4 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7641 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 5 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7642 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 6 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7643 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 7 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7709 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 8 | Липатова, 19а акушерский стационар | 7710 | пассажирский | 320 | А | 5/ 0,71 | 30.08.1990 | 06.07.2010 |
| 9 | Автозаводская,84 пищеблок | 5938 | грузовой | 500 | Р | 2/ 0,25 | 16.09.1986 | 06.07.2010 |
| 10 | Автозаводская, 84 пищеблок | П-131 | малый груз-й | 100 | Р | 2/ 0,25 | 16.09.1986 | 06.07.2010 |
| 11 | Липатова, 21 педиатрическое отделение | 5919 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 1986 | 06.07.2010 |
| 12 | Липатова, 21 педиатрическое отделение | 5920 | больничный | 500 | Р | 5/ 0,5 | 1986 | 06.07.2010 |
| 13 | Липатова, 17 гинекологическое отделение | 8956 | больничный | 500 | Р | 3/ 0,5 | 12.11.1998 | 06.07.2010 |

Перечень услуг, входящих  в техническое обслуживание,  текущий     ремонт, планово- предупредительный ремонт и аварийно- техническое обслуживание лифтового оборудования в соответствии с  «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов» (согласованно  Госгортехнадзором 08.07.1998г., утвержденно  приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-комунальному хозяйству 17.08.1998г. № 53).

Обслуживающая организация должна иметь: соответствующее разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора на монтаж или техническое обслуживание и ремонт лифтов; квалифицированный персонал  должен иметь допуск на работы и осуществлять ремонт своими материалами и инструментом.

1. Техническое обслуживание:

1.1. в состав технического обслуживания (текущего ремонта) входят следующие виды работ:

1.1.1. чистка, смазка, наладка, регулировка лифтового оборудования для обеспечения работоспособности и эксплуатационных показателей;

1.1.2. замена мелких узлов и деталей, за исключением по следующим видам  работ капитального характера: замена трансформаторов, электродвигателей и их основных узлов (статора, ротора), редукторов, канатов, червячных прав, ограничителей скорости, канатоведущих шкивов и отводных блоков, подвесных кабелей, панелей приказов, створок дверей шахты и кабины, плафонов в кабинах лифтов, станции управления и др. электронного оборудования;

1.1.3. обеспечение сохранности технической документации на лифты;

1.1.4. своевременное внесение всех необходимых записей в паспорта лифтов, изменений в электрические схемы;

1.1.5. обеспечение круглосуточного приема  и регистрации заявок о сбоях в работе лифтов.

Время реагирования на заявку (устранения неисправностей) в течении 4 (четырех) часов с момента поступления заявки в течении всех суток, в том числе в выходные и праздничные дни.

2. Аварийно- техническое обслуживание:

2.1.  запуск остановившегося лифта(устранение неисправностей не требующих значительных затрат времени вызвавших остановку лифта) – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;

2.2. отключение лифтов (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) при обнаружении повреждений, препятствующих безопасной эксплуатации лифтов, устранение которых требует значительного ремонта;

2.3. освобождение пассажиров из остановившихся лифтов (лифтов больничных с внутренним управлением, а так же в случае, если эвакуация лифтерами не возможна) -  круглосуточно, включая выходные и праздничные дни в течении 30 минут после получения информации (п.3.3.2 РД 10- 360- 00).

3. Подготовка к техническому освидетельствованию лифтов:

3.1. Организация подготовки и проведения  периодического технического освидетельствования (п.3.6.1.2 «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ», утверждено приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999г. № 158).