Приложение №2

к техническому заданию  по лоту №2

| Перечень и состав работ по содержанию бесхозяйных сетей теплоснабжения г. Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплосети (перечень) |  |  |  |
| N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Составить план-график на проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов | 1 план | с момента заключения контракта до 15.03.2011г. |
| 2 | Составить план-график обхода трубопроводов, сооружений, оборудования и строительных конструкций | 1 план | с момента заключения контракта до 15.03.2011г. |
| 3 | Поддерживать чистоту в камерах, не допускать пребывания в них посторонних лиц | 1раз в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 4 | Удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду , предотвращать попадание туда грунтовых вод и верховых вод путем герметизации горловин колодцев и камер | по факту затопления | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 5 | Поддерживать в исправном состоянии все строительные и другие конструкции тепловых сетей , проводя своевременно их осмотр и ремонт | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 6 | Обход теплопроводов для контроля состояния тепловых сетей и режима их работы | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракт до 01.07.2011г. |
| 8 | Выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозийное покрытие | 2раза в месяц в отопительный сезон и 1раз в межотопительный период | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 9 | Проверка исправности неподвижных и скользящих опор теплопроводов тепловой сети | 2 раза в месяц в отопительный сезон при обходах | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 10 | Открытие и закрытие задвижек с устранением нарушения герметичности и неплотности фланцевых соединений | при отключении и включении тепловой сети | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 11 | Смазка штоков задвижек и вентилей | 1 раз в квартал | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 12 | Набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек запорной арматуры | 1 раз в квартал | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 13 | Устранение просадки грунта по оси тепловых трасс или вблизи колодцев и камер | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 14 | Проведение плановых шурфовок для осмотра состояния подземных теплопроводов, теплоизоляции и строительных конструкций | 1шт. на 10 км теплотрассы., (4 шт) | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 15 | Отыскание повреждения трубопровода с использованием прибора для обнаружения утечек в трубопроводах | Незамедлительнов соответствии с нормативными сроками выполнения работ | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 16 | Отключать неработающие участки теплосети | по графику опрессовки, при устранении аварий | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 17 | Включать участки теплосети после ликвидации дефектов | по графику опрессовки, при устранении аварий | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 18 | Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 19 | Проверять давление и температуру в узловых точках сети | по мере необходимости | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 20 | Наблюдать за работой компенсаторов, арматуры, воздушников, своевременно устраняя выявленные дефекты, неплотности и загрязнение | 2раза в месяц в отопительный сезон и 1раз в межотопительный период | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 21 | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | по мере необходимости 1 раз в год на тепловых сетях в закрытых системах | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 22 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность действующих трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 23 | Ведение журнала обхода | постоянно | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |
| 24 | Содержание аварийной службы обеспечивающей в нормативные сроки проведение аварийных работ: - устранение аварийных ситуаций. | Незамедлительнов соответствии с нормативными сроками | с момента заключения контракта до 01.07.2011г. |

Начальник ТО                                                                   Е.А. Титова