## прилож №2
Приложение №2
к Техническому заданию по лоту №2
Перечень и состав работ по содержанию бесхозяйных объектов электроснабжения г. Перми
1. Кабельные линии (объекты, указанные в п.п. 1-1339 части 1 Приложения № 1 к Техническому заданию по Лоту № 2)
N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ
1 | Составление плана-графика на проведение текущего ремонта | 1 раз в месяц | с момента заключения контракта до 31.12.2011
2 | Внеплановые обходы и осмотры с приборами | 1 раз в месяц | с момента заключения контракта в размере 100 % до 31.12.2011
3 | Плановые осмотры | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 25% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 25% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1), 25% от общего объема работ в период №3 (90 календарных дней с момента окончания периода №2) и 25% в оставшийся период времени (с окончания периода №3 и до 31.12.2011 г.)
4 | Внеочередное испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1000 В: проверка маркировки и целостности токопроводящих жил | 1 раз в год
5 | Внеочередное испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1000 В: измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром на напряжение 2500 В | 1 раз в год
6 | Снятие нагрузок с КЛ | 1 раз в год
7 | Определение степени нагрева КЛ | 1 раз в год
8 | Наблюдение при производстве работ сторонними организациями | постоянно | с момента заключения контракта до 31.12.2011
9 | Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях РП,ТП,МТП: осмотр состояния наконечников,изоляции фаз,копруса муфт,втулок (при их наличии),заземление муфт,бирки; занесение результатов осмотра в ведомость дефектов | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1) и в размере 20% в оставшийся период времени (с окончания периода №2 и до31.12.2011 г.)
10 | Осмотр трасс кабельных линий, проложенных в земле на открытых территориях городов,рабочих поселков: сверка исполнительных чертежей с натурой; проверка отсутствия на трассе раскопок,завалов и т.п.; регистрация результатов осмотра | 1 раз в квартал | с момента заключения контракта в размере 33,33% от общего объема работ каждые 30 календарных дней из периода в 90 календарных дней
11 | Установка концевых муфт | 1шт. на 1,1км., ( 300 шт) | с момента заключения контракта до 31.12.2011
12 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно, в соответствии с нормативными сроками | с момента заключения контракта до 31.12.2011
2. Воздушные линии электроснабжения (объекты, указанные в п.п. 1-365 части 2 Приложения № 1 к Техническому заданию по Лоту № 2)
N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ
1 | Составление плана-графика на проведение текущего ремонта | 1 раз в месяц | с момента заключения контракта до 31.12.2011
2 | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения | 2 раза в год | с момента заключения контракта до 31.12.2011
3 | Внеочередной осмотр линий электропередачи 6-10 кВ автоматического отключения: обход линии | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 25% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 25% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1), 25% от общего объема работ в период №3 (90 календарных дней с момента окончания периода №2) и 25% в оставшийся период времени (с окончания периода №3 и до 31.12.2011 г.)
4 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена | 1 обрыв | с момента заключения контракта до 31.12.2011
5 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: выполнение работ, предотвращающих падение опор при полном обрыве всех проводов в пролете; закрытие наряда | 1 обрыв | с момента заключения контракта до 31.12.2011
6 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода | 1 пролет | с момента заключения контракта до 31.12.2011
7 | Устранение короткого замыкания: закрытие наряда, сообщение о возможности подключения ЛЭП | 1пролет | с момента заключения контракта до 31.12.2011
8 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: сообщение о возможности подключения ЛЭП | 1 обрыв | с момента заключения контракта до 31.12.2011
9 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: обход линии, определение наличия гололеда визуально | 1 раз вгод | с момента заключения контракта в размере 25% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 25% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1), 25% от общего объема работ в период №3 (90 календарных дней с момента окончания периода №2) и 25% в оставшийся период времени (с окончания периода №3 и до 31.12.2011 г.)
10 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: замер увеличенной стороны провеса и габаритов пересечений, расстояния от ближайшего провода до дороги | 1 раз вгод
11 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: определение состояния сигнальных знаков | 1раз в год
12 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: запись результатов проверки в журнал | 1 раз в год
13 | Восстановление стрелы провеса провода | 1 раз в год
14 | Замер полного сопротивления петли "фаза-ноль" | 1 раз в год
15 | Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д.: измерение сопротивления приборами; запись в журнал результатов замера опор | 1 раз в год
16 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно, в соответствии с нормативными сроками | с момента заключения контракта до 31.12.2011
3. Трансформаторные и распределительные подстанции(объекты, указанные в п.п. 1-20 части 3 Приложения № 1 к Техническому заданию по Лоту № 2)
N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ
1 | Составление плана-графика на проведение текущего ремонта | 1 раз в месяц | с момента заключения контракта до 31.12.2011
2 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка подходов | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 31.12.2011г
3 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка дверей | 4 раза в год
4 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: проверка работы замков | 4 раза в год
5 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: открывание дверей | 4 раза в год
6 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка от снега вентиляционных решеток | 4 раза в год
7 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: проверка работы дверных замков и снятие, разборка и смазка их (при необходимости) | 4 раза в год | 1 раз в срок до 01.03.2011, 1 раз в срок до 01.06.2011, 1 раз в срок до 01.09.2011 и 1 раз в срок до 31.12.2011г
8 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: ремонт неисправных выключателей, розеток и ламп освещения | 4 раза в год
9 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: замена дверных плакатов, обновление диспетчерского номера на дверях и ячейках | 4 раза в год
10 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: осмотр состояния оборудования,шин,разъединителей,приводов,выключателей,кабельных воронок,предохранителей,трансформаторов | 4 раза в год
11 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: осмотр блокировочных устройств | 4 раза вгод
12 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: уборка пыли до защитных ограждений | 4 раза вгод
13 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: запись обнаруженных неполадок в ведомость дефектов | 4 раза вгод
14 | Ревизия оборудования ТП, РП: обметание дверей, потолков, стен | 4 раза в год
15 | Ревизия оборудования ТП, РП: обтирка и чистка трансформатора от пыли и грязи | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 25% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 25% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1), 25% от общего объема работ в период №3 (90 календарных дней с момента окончания периода №2) и 25% в оставшийся период времени (с окончания периода №3 и до 31.12.2011 г.)
16 | Ревизия оборудования ТП, РП: проверка уровня масла | 1 раз в год
17 | Ревизия оборудования ТП, РП: подтяжка гаек крышки трансформатора | 1 раз в год
18 | Ревизия оборудования ТП, РП: проверка контактных соединений шин 0.4-6-10 кВ | 1 раз в год
19 | Ревизия оборудования ТП, РП: зачистка, смазка вазелином | 1 раза в год
20 | Ревизия оборудования ТП, РП: регулировка выключателей, рубильников, автоматов | 1 раз в год
21 | Ревизия оборудования ТП, РП: регулировка приводов, разъединителей ВН, рубильников | 1 раз в год
22 | Ревизия оборудования ТП, РП: замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора | 1 раз в год
23 | Осмотр и проверка приводов масляных выключателей: проверка трансформаторов тока | 1 раз в год
24 | Осмотр и проверка приводов масляных выключателей: проверка трансформаторов тока - внешний осмотр | 1 раз в год
25 | Проверка заземляющего устройства: сборка схемы | 1 раз в год
26 | Проверка заземляющего устройства: замер сопротивления контура | 1 раз в год
27 | Проверка заземляющего устройства: запись результатов сравнения с предыдущими записями и нормами | 1 раз в год
28 | Проверка заземляющего устройства: разборка схемы и снятие заземления | 1 раз в год
29 | Проверка изоляции трансформатора: вывод трансформатора в ремонт | 1 раз в год
30 | Проверка изоляции трансформатора: отсоединение "О"(ном) трансформатора | 1 раз в год
31 | Проверка изоляции трансформатора: прозвонка по полной схеме | 1 раз в год
32 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в ТП и РП: отключить рубильники (автоматические выключатели) отходящих линий | 1 раз в год
33 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: отключить общий рубильник секции | 1 раз в год
34 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: включить рубильник отходящей линии | 1 раз в год
| Снятие нагрузок с трансформатора в часы наибольшего энергопотребления | 1 раз в год
35 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: включить секционный коммутационный аппарат | 1 раз в год
36 | Замена предохранителей 24 шт. ПН-2 напряжением 0.4 кВ, 1-20 кВ: отключение установки, снятие старого предохранителя и установка нового, включение установки | 1 раз в год
37 | Замена предохранителей 3 шт. ПК-10, ПКТ напряжением 0.4 кВ, 1-20 кВ: отключение установки, снятие старого предохранителя и установка нового, включение установки | 1 раз в год
38 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно, в соответствии с нормативными сроками | с момента заключения контракта до 31.12.2011