|  |  | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок № 2 от 14.02.2011г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристики товара |  | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | Кислород жидкий медицинский гост 6331-78 , кг |  | 22217 |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспорт качества на каждую партию кислорода |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2. | Баллон для сжиженных газов DP-195-1,4 (криоцеллиндр) или эквивалент |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| 2.2. | Страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
| 2.3. | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4. | Материал изготовления: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | сталь лист нержавеющий, марка |  | STS 304 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | технический стандарт изготовления |  | AST MA 240 |  |  |  |  |
| 2.4.3. | толщина листа внутреннего корпуса не менее, мм |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 2.4.4. | толщина листа наружного корпуса не менее, мм |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.4.5. | толщина листа основания не менее, мм |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Максимальное рабочее давление во внутреннем сосуде не более, МРа |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Минимальная рабочая температура во внутреннем сосуде не более, С |  | -196 |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Минимальная рабочая температура во внешнем сосуде не более, С |  | -60 |  |  |  |  |
| 2.4.9. | Давление постановки предохранительного клапана (сброса внутреннего сосуда) не более, МРа |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 2.4.10. | Давление постановки предохранительного клапана (сброса внешнего сосуда) не более, МРа |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.4.11. | Давление постановки аварийного клапана (сброс внутреннего сосуда а) не более, МРа |  | 2,8 |  |  |  |  |
| 2.4.12. | Давление постановки аварийного клапана (сброс внешнего сосуда а) не более, МРа |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.4.13. | Геометрическая емкость внутреннего сосуда не менее, л |  | 195 |  |  |  |  |
| 2.4.14. | Геометрическая емкость внешнего сосуда не менее, л |  | 73,6 |  |  |  |  |
| 2.4.15. | Эффективная емкость сосуда по медицинскому кислороду, л |  | 180 |  |  |  |  |
| 2.4.16. | Максимальная масса заливаемого жидкого кислорода не менее, кг |  | 204 |  |  |  |  |
| 2.4.17. | Объем выдаваемого газифицированного продукта, при максимальной заливке медицинского кислорода 180 л, не менее, м3 |  | 153 |  |  |  |  |
| 2.4.18. | Способность газификации не более, м3/ч |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.4.19. | Работа при температуре окружающей среды в диапазоне не более, С |  | (-40) до (+60) |  |  |  |  |
| 2.4.20. | Предохранительный клапан 1/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.21. | Вентиль отключения набора давления 3/8G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.22. | Вентиль заправки и выдачи газообразного продукта 3/8G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.23. | Вентиль выдачи жидкого продукта 3/8G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.24. | Вентиль газосброса 3/8G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.25. | Соединительный штуцер3/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.26. | Соединительный штуцер 21,8X1/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.27. | Регулятор давления1/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.28. | Разрывная предохранительная мембрана1/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.29. | Манометр1/4G |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.4.30. | Уровнеметр |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3. | Год выпуска не ранее,г |  | 2010 |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание поставляемых сосудов |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5. | Инструкции по эксплуатации сосудов на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |