Энергетический паспорт здания: «Гимназия №. 11 им Дягилева» в Ленинском р-не

г. Перми.

Общая информация.

| Дата заполнения (число, м-ц, год) | Ноябрь 2010 г. |
| --- | --- |
| Адрес здания | г. Пермь, Ленинский р-н, ул.Луночарского, 33 |
| Разработчик проекта | ООО «Бюро комплексного проектирования» |
| Адрес и телефон разработчика | г. Пермь, ул. Г. Звезда, 8; т. 212-76-93 |
| Шифр проекта | 27- 2010 |

Расчетные условия.

| № п. п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tint | ºС | +20 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | ºС | -35 |
| 3 | Расчетная температура теплого чердака | tc | ºС | - |
| 4 | Расчетная температура техподполья | tc | ºС | +4 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | zht | сут. | 229 |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | ºС | -5,9 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода | Dd | ºС ·сут | 5931 |

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания.

| 8 | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Размещение в застройке |  |
| 10 | Тип |  |
| 11 | Конструктивное решение | Конструктивная схема решена с продольными несущими и частично поперечными кирпичными стенами. |

Геометрические и теплоэнергетические показатели.

| № п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Геометрические показатели |  |  |  |  |  |
| 12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | Аesum, м2 | — | 3997 |  |
|  | В том числе: стен | Аw, м2 | — | 2665 |  |
|  | окон и балконных дверей, витражей | АF, м2 | — | 1304 |  |
|  | фонарей | АF, м2 | — | — |  |
|  | входных дверей и ворот | Аed, м2 | — | 38 |  |
|  | покрытий (совмещенных) | Аc, м2 | — | 1791 |  |
|  | чердачных перекрытий (холодного чердака) | Аc, м2 | — | 519 |  |
|  | перекрытий теплых чердаков | Аc, м2 | — | — |  |
|  | перекрытий над техподпольями | Аf, м2 | — | 2088 |  |
|  | перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | Аf, м2 | — | — |  |
|  | перекрытий над проездами и под эркерами | Аf, м2 | — | 74 |  |
|  | пола по грунту | Аf, м2 | — | 2331 |  |
| 13 | Площадь квартир | Аh м2 | — | — |  |
| 14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 8567 |  |
| 15 | Площадь жилых помещений | Аl, м2 | — | — |  |
| 16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | — | 5890 |  |
| 17 | Отапливаемый объем | Vh, м2 | — | 29111 |  |
| 18 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | — | 0,326 |  |
| 19 | Показатель компактности здания | kedes, м-1 | 0,25 | 0,137 |  |
| Теплоэнергетические показатели |  |  |  |  |  |
| Теплотехнические показатели |  |  |  |  |  |
| 20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2·C/Вт |  |  |  |
|  | В том числе: стен | Rw | 3,48 | 3,48 |  |
|  | окон и балконных дверей | RF | 0,595 | 0,68 |  |
|  | витражей | RF | 0,595 | 0,68 |  |
|  | фонарей | RF | — | — |  |
|  | входных дверей и ворот | Red | 0,97 | 2,09 |  |
|  | покрытий (совмещенных) | Rc | 5,17 | 5,26 |  |
|  | чердачных перекрытий (холодных чердаков) | Rc | 4,57 | 4,64 |  |
|  | перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) | Rc | 0,186/5,16 | — |  |
|  | перекрытий над техподпольем | Rf | 1,51 | 2,02 |  |
|  | перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | Rf | — | — |  |
|  | перекрытий над проездами и под эркерами | Rf | 5,17 | 5,23 |  |
|  | пола по грунту | Rf | — | 5,82 |  |
| 21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания за отопительный период | Kmtr, Вт/(м2·ºС) | — | 0,9098 |  |
| 22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | na, ч-1 n50, ч-1 | 0,54 | 0,603 — |  |
| 23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Kminf, Вт/(м2·ºС) | — | 0,97 |  |
| 24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Вт/(м2·ºС) | — | 1,883 |  |
| Энергетические показатели |  |  |  |  |  |
| 25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, МДж | — | 3856895 |  |
| 26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint, Вт/м2 | — | 14 |  |
| 27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint, МДж | — | 1631521 |  |
| 28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs, МДж | — | 491911 |  |
| 29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhv, МДж | — | 3398501 |  |

Коэффициенты.

| № п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | εоdes | 0,5 |  |
| 31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | εdes | — |  |
| 32 | Коэффициент эффективности авторегулирования | ζ | 0,7 |  |
| 33 | Коэффициент учета встречного теплового потока | k | 0,7 |  |
| 34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления | βh | 1,13 |  |

Комплексные показатели.

| 35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhdes, кДж/(м2·ºС·сут) [кДж/(м3·ºС·сут)] | 66,885[19,683] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhred, кДж (м2·ºС·сут) [кДж (м3·ºС·сут)] | [32] |  |
| 37 | Класс энергетической эффективности | высокий | В |  |
| 38 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  | да |  |
| 39 | Дорабатывать ли проект здания |  | нет |  |
| Класс энергетической эффективности (диапазоны), кДж/(м2·ºС·сут); Установленный класс, кДж/(м2·ºС·сут); Рекомендации. Новые и реконструируемые здания. А (< 37) Очень высокий; Экономическое стимулирование. В (38-68) Высокий; В 38,5; То же. С (69-80) Нормальный; -. Существующие здания. D (81-133) Низкий; Желательна реконструкция. Е (Очень низкий); Необходима реконструкция в ближайшее время. |
| Указания по повышению энергетической эффективности. 40; Рекомендуем:. |
| 41 | Паспорт заполнен | Ноябрь 2010г. |  |  |
|  | Организация | ООО «Бюро комплексного проектирования» |  |  |
|  | Адрес и телефон | Г. Пермь, ул. Г. Звезда, 8. тел. 212-76-93 |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | ГИП Юркина С.П. |  |  |

Энергетический паспорт

| Общая площадь ограждающих конструкций здания В том числе: | Аlsum,м2 | - | 3 997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стен | АW ,м2 | - | 2 655 |
| Окон и балконных дверей | АF ,м2 | - | 1 005 |
| Витражей | АF ,м2 | - | 299 |
| Входных дверей | Аed ,м2 | - | 38 |
| Покрытий ( совмещенных ) | Аc ,м2 | - | 1 791 |
| Чердачных перекрытий ( холодного чердака ) | Аc ,м2 | - | 519 |
| Перекрытий над техподпольями | Аf ,м2 | - | 2 088 |
| Перекрытий под эркерами | Аf ,м2 | - | 74 |
| Пола по грунту | Аf ,м2 | - | 2 331 |
| Полезная площадь | Аh ,м2 | - | 8 567 |
| Расчетная площадь | Аl ,м2 | - | 5 890 |
| Отапливаемый объем | Vh ,м3 | - | 29 111 |
| Коэффициент остекленности фасада | f |  | 0,326 |
| Показатель компактности здания | kedes |  | 0,137 |
| Теплотехнические показатели |  |  |  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций: | R0r , м2 С/Вт |  |  |
| Стен | RW ,м2 | 3,48 | 3,48 |
| Окон и балконных дверей | RF ,м2 | 0,59 | 0,59 |
| Витражей | RF ,м2 | 0,59 | 0,59 |
| Входных дверей | Red ,м2 | 2,09 | 2,09 |
| Покрытий ( совмещенных ) | Rc ,м2 | 5,17 | 5,26 |
| Чердачных перекрытий ( холодного чердака ) | Rc ,м2 | 4,57 | 4,64 |
| Перекрытий над техподпольями | Rf ,м2 | 1,51 | 2,02 |
| Перекрытий под эркерами | Rf ,м2 | 5,17 | 5,23 |
| Пола по грунту | Rf ,м2 | - | 5,82 |

Светлана Петровна, получился очень большой коэффициент остекленности, поэтому наверное нужно взять приведенное сопротивление для окон и витражей 0,68 ( двухкамерный стеклопакет из стекла с мягким селективным покрытием в ПВХ переплете шириной 60 мм с тремя воздушными камерами), см. ПРИЛОЖЕНИЕ Л СП 23-101-2004