9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Общая часть.

Проект капитального ремонта гимназии № 17 разработан с учетом предусмотренных противопожарных мероприятий, основанных на обобщении практического опыта противопожарной защиты зданий и сооружений.

Предусмотренные противопожарные мероприятия обеспечивают, в случае пожара, безопасную эвакуацию детей из здания и способствуют ограничению распространения пожара.

При разработке противопожарных мероприятий использованы следующие нормативные документы:

1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

4. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

5. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87.

6. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

7. СНиП 2.0701-89* Градостроительство.

8. СП 1.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

9. СП 2.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов    защиты.

10. СП 3.131.30.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

11. СП 4.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

12. СП 5.131.30.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (приложение А).

13. СП 7.131.30.2009 Отопление,  вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

14. СП  8.131.30.2009  Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности.

15. СП 10.131.30.2009  Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

16. СП 12.131.30.2009 Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

17. СП 5.131.30.2009* Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

18. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

19. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

9.2. Система обеспечения пожарной безопасности гимназии № 17.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 пожарная безопасность проектируемого здания  обеспечивается:

-системой предотвращения пожара;

-системой противопожарной защиты;

-организационно - техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожара:   на капитально ремонтируемом здании гимназии № 17 обеспечивается применением пожаробезопасных строительных материалов, а именно:

- в здании гимназии № 17 не допускается оклейка горючими пленочными материалами стен и потолков на путях эвакуации;

- в здании гимназии № 17,  табл. 28 Технического регламента, запрещается на путях эвакуации применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

КМ0 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках.

КМ1 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

КМ1 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;

КМ2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;

КМ1 - для отделки стен и потолков зальных помещений;

КМ2 - для покрытия полов в зальных помещениях.

Напольные покрытия в помещениях могут иметь показатель распространения пламени по поверхности пола не более 0,5 Вт/см²  (≤40 см).

В отделке помещений и путей эвакуации здания используются отделочные материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности (протоколы испытаний на горючесть, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность, зарегистрированных в РФ лабораторий и испытательных центров).

Так же система предотвращения пожаров обеспечивает:

-	выполнение  мероприятий по исключению  источников зажигания - рубильники, отключающие электроснабжение кладовых, вынесены на наружные стены;

- применение электрооборудования в пожароопасных помещениях с необходимой степенью защиты согласно ПУЭ;

-  устройство системы молниезащиты здания;

- привлечение для выполнения работ по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию противопожарных систем организаций, имеющих соответствующие лицензии.

Система противопожарной защиты обеспечена комплексными решениями, учитывающими объемно-планировочные и конструктивные особенности здания, а именно:

- выделением 2-х пожарных отсеков на отм. – 0,000 дверями 1 – го типа по осям 5.Ш.

- заполнением дверных проемов в противопожарных преградах с пределом огнестойкости EJ45, дверями 2-го типа, EJ30.

Все помещения кладовых, технические, электрощитовые, вентпомещения выделены противопожарными перегородками 1 типа, EJ45, дверями 2-типа, EJ30.

Предусмотренные к установке противопожарные двери, окна имеют сертификаты пожарной безопасности.

Здание гимназии № 17 оборудовано   - оповещением о пожаре, автоматической пожарной сигнализацией.

Проектируемая система противопожарной защиты обеспечивает:

- безопасное    пребывание и одновременную эвакуацию детей из здания гимназии № 17 при пожаре;

- нераспространение опасных факторов пожара из помещения, очага пожара, в смежные помещения и на пути эвакуации;

- возможность эффективных действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара в здании гимназии № 17  ;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, а также экологических потерь от пожара.

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются:

- выполнением противопожарных требований строительных норм и правил, СП пожарной безопасности на всех стадиях проектирования строительства и эксплуатации здания гимназии № 17;

- выполнением требований «Технического регламента по пожарной безопасности»;

- организацией обучения обслуживающего персонала гимназии № 17  правилам пожарной безопасности;

- наглядной агитацией в здании гимназии № 17   по противопожарной тематике.

Обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания. Индивидуальные средства должны храниться на рабочем месте обслуживающего персонала.

9.3. Решение по генеральному плану.

Здание гимназии № 17 размещено  по адресу : г. Пермь, ул. Ленина, ул. Газеты «Звезда», дом 31/15.

Противопожарные разрывы приняты в соответствии с назначением здания и степенью его огнестойкости.

Подъезды пожарных машин предусмотрены с трёх сторон капитально ремонтируемого  здания.

Расстояние от края проезда до стены здания принято не менее 5-8,0 м.

Покрытие проездов рассчитаны на нагрузку пожарного автомобиля, равную 16 тонн на ось машины.

В радиусе 100 м от гимназии № 17 отсутствуют взрывоопасные сооружения типа АЗС, АГНКС.

9.4. Конструктивные объемно-планировочные решения.

Здание гимназии № 17 является памятником архитектуры, где в школе учился А.А.Коротков. Основные конструкции здания гимназии: стены кирпичные, перекрытия – железобетонные, здание чердачное, стропила деревянные, обработаны антипиренами.

Класс функциональной пожарной гимназии № 17  – Ф 4.1 .

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.

Класс пожарной опасности конструкций - КО.

Пределы огнестойкости конструкций приняты в соответствии с таблицей 21 Технического регламента здания II степени огнестойкости.

Все категорированные помещения по СП 12.13130.2009 (кладовые, электрощитовые и вентиляционные) имеют пределы огнестойкости перегородок не менее EJ 45, дверей не менее EJ 30.

Запроектирована дополнительно две закрытые лестницы типа Л1 со световыми проемами площадью не менее 1,2 м2, ширина маршей – 1,5 м.

Лестничные клетки расположены рассредоточено.

Ширина коридоров составляет не менее 2,0 м в свету.

Протяженность путей эвакуации к выходам от наиболее удаленных помещений составляет не более 30 м. Двери в лестничных клетках оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Проход в свету по коридорам предусмотрен не менее 1,2 м, входы в лестничные клетки шириной не менее 1,5 м.

Перекрытие над актовым залом запроектировано 3-го типа (REJ 45), входы (выходы) из актового зала предусмотрены не менее двух, шириной каждый – не менее 1,5 м.

По два выхода, шириной каждого не менее 1,5 м., предусмотрены из спортивного зала.

Пищеблок отделен от помещений основного здания перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EJ45, перекрытием 3-го типа (REJ 45), п. 5.5.21 СП 4.131.30.2009. Двери в перегородке 1-го типа должны быть 2-го типа, EJ30.

9.5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

При возникновении пожара безопасность людей в здании обеспечивается:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники - автолестниц, автоподъемников, первичных средств пожаротушения, системы оповещения;

- наличием пожарной сигнализации, которая должна выдать сигнал на диспетчерский пульт с круглосуточным дежурным персоналом;

- применением основных строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;

-   своевременным оповещением о пожаре и эвакуации людей;

- применением средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;

- применение противопожарных преград;

- противопожарные перегородки 1 типа, отделяют пожароопасные помещения от некатегорированных помещений и друг от друга с противопожарными дверями 2 типа;

- устройством аварийного отключения вентиляции при пожаре и применением огнепреграждающих устройств в венткоробах;

- расчетом и исполнением   таких путей эвакуации, их количества и   беспрепятственного движения, чтобы эвакуация была завершена  до наступления предельно  допустимых значений опасных факторов пожара.

Противодымная защита должна обеспечить незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточным для эвакуации людей. В проекте, согласно норм, предусмотрено естественное и механическое дымоудаление из всех коридоров без естественного освещения или при удалении от источника света (окно) менее 15 метров в обе стороны.

Для защиты людей от поражения электрическим током, при повреждении изоляции во время пожара, предусматривается защитное заземление всех металлических частей электрооборудования нормально не находящихся под напряжением.

9.6. Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Чтобы обеспечить безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, в здании предусмотрено:

- ограждение по кровле высотой не менее 1,5 (1,2 м);

- выходы на кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2 типа (REJ 30) и лестницам типа П1;

-  лестницы типа П1 на перепадах высот;

- наличие у пожарных подразделений индивидуальных средств защиты органов дыхания;

9.7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений и оборудования по признаку взрывоопасной и пожарной опасности.

Здание гимназии № 17 условно не категорируется по пожаровзрывоопасности, однако, производственная его часть является категорированной.

Помещения кладовых, вентиляционные камеры - все с твердыми сгораемыми материалами, являются пожароопасными помещениями категории В3 по СП 1213 130.2009 и П - IIа по ПУЭ;

электрощитовые по СП 12.13130.2009 категории «Г», по ПУЭ - с нормальной средой.

Вентиляционные камеры, вытяжные - имеют категорию обслуживаемого ими помещения, приточные с огнезадерживающими клапанами - категорию «Д», с нормальной средой по ПУЭ.

9.8. Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих оборудованию  автоматической пожарной сигнализацией.

Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, помещений категории В4 и Д, подлежат оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации согласно приложению А к СП 5.131.30.2009.

9.9. Описание и обоснование противопожарной защиты (пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противопожарной защиты, аварийного освещения).

9.9.1. Автоматическая пожарная сигнализации, наружное  пожаротушение.

Здание гимназии № 17 оборудовано системой автоматической противопожарной защиты, в состав которой входят следующие подсистемы:

-	 автоматическая пожарная сигнализация;

- наружное пожаротушение с расходом воды 15 л/сек, предусмотрено  из существующих пожарных гидрантов, установленных на напорной сети существующего водопровода

-  система оповещения о пожаре 3 типа.

9.9.2. Система оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей

в здании гимназии.

Все помещения, коридоры, технические помещения и лестничная клетка гимназии № 17 оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа.

В СОУЭ включаются:

- диспетчерский пункт управления;

- световые указатели направления движения к выходам;

- указатель «Выход», размещаемый над дверями по путям эвакуации и имеющий окраску согласно ГОСТ 12.4.026 -1009 «Цвета сигнальные».

Световые указатели «Выход», установленные не ниже 2 м от пола, должны обеспечивать освещенность на полу в зоне установки оповещателя не менее 5 лк.

СОУЭ проектируется в соответствии с СП 3.13130.2009, обеспечивает передачу звуковых сигналов в зону пожара и в здание.

Аварийное освещение, по степени надежности электроснабжения, относится к 1 категории.

Питание аварийного освещения предусмотрено от соответствующих групповых щитков аварийного освещения, подключенных через АВР. Аварийное освещение предусмотрено на лестнице, во всех проходах и других путях эвакуации. Все помещения для установки противопожарного оборудования обеспечены аварийным освещением.

9.9.3 Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре

Требования данного раздела направлены:

- 	на своевременную и беспрепятственную эвакуацию детей из здания гимназии;

-	на спасение детей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов, пожара;

-	на защиту детей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Защита детей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений.

Эвакуационные пути в пределах каждого помещения гимназии  обеспечивают безопасную эвакуацию детей через эвакуационные выходы из данного помещения, без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

За пределами помещений защита путей эвакуации предусматривается из условия обеспечения безопасной эвакуации детей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом,  с учетом ГОСТ 12.1.004-91, СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2009, Технического регламента.

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений гимназии, с этажей и из здания, предельно допустимые расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания детей до ближайшего эвакуационного выхода, определяются расчетом, в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них детей и временных параметров распространения и развития опасных факторов пожара.

Высота эвакуационных выходов в свету принимается не менее 1,9 м. ширина не менее 1,5 м.

Ширина наружных дверей и маршей лестничных клеток, дверей из лестничных клеток в вестибюль предусматривается на 1,35 м.

Направление открывания дверей на путях эвакуации предусматривается по направлению движения детей из помещений в направлении выхода наружу.

Направление открывания дверей из помещений кладовых без наличия постоянных рабочих мест и санитарных узлов принимается из условий удобства и технологической необходимости.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничной клетки предусматриваются без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Лестничные клетки имеют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Предусмотрено ограждение по кровле  и высоте здания до карниза 7,575 м.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину не менее 1 м.

Ширина лестничных площадок - не менее ширины марша.

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах, согласно п.6.35* СНиП 21-01-97*. Площадь светового проема - не менее 1,2 м² .

Предусмотрено не менее 2 выходов на кровлю по металлическим лестницам и на перепадах высот здания, предусмотрены лестницы типа Л1.

Высота горизонтальных участков эвакуации в свету проектируется не менее 2 м, ширина горизонтальных участков в свету коридоров предусматривается не менее 1,5 м.

9.9.4 Противодымная защита при пожаре

Для обеспечения пожарной безопасности здания гимназии № 17 предусматриваются следующие мероприятия:

-	централизованное автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции   при пожаре;

-	установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах в местах пересечения стен перегородок помещений категории «В»;

-	установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах при пересечении ограждающих конструкций общих шахт, перекрытий;

-	зашивка транзитных воздуховодов с целью обеспечения требуемого предела огнестойкости;

-	изоляция воздуховодов плитами из минеральной ваты в пределах венткамер, чердака;

-	прокладка транзитных воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.

Закрывание огнезадерживающих клапанов в зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара, предусматривается автоматически, от извещателей пожарной сигнализации и дистанционно от кнопок, установленных в помещении пожарного поста вручную.

Производительность вентиляторов, сечения шахт, воздуховодов определяются расчетами в соответствии с СП 7.131.30.2009.

Удаление продуктов горения после пожара возможно с использованием автономной общеобменной вентиляции.

9.10. Управление оборудованием противопожарной защиты, взаимодействие его с инженерными системами и безопасной эвакуацией детей.

Система противопожарной защиты здания гимназии включает в себя комплекс организационных мероприятий, а также необходимое количество технических средств и устройств, направленных на предотвращение пожара и исключение воздействия на детей опасных факторов пожара.

9.10.1. Оборудование систем вентиляции и противодымной защиты.

Системы вентиляции

Для ограничения распространения огня и продуктов горения по воздуховодам систем вентиляции здания проектом предусматриваются решения, регламентированные СП 7.131.30.2009

Системы вентиляции общественных помещений предусмотрены для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека. Для ограничения распространения пожара на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости EJ 30.

Для ограничения распространения пожара по воздуховодам общих систем предусматривается установка огнезадерживающих клапанов на сборных поэтажных воздуховодах в местах их присоединения к вертикальным шахтам. Клапаны приняты с пределом огнестойкости EJ 30 и имеют автоматическое и дистанционное управление при возникновении пожара.

Транзитные участки воздуховодов систем, пересекающие междуэтажные перекрытия, проложены с покрытием и пределом огнестойкости EJ 45. Транзитные вертикальные участки систем, проложенные открыто и пересекающие междуэтажные перекрытия, имеют теплоизоляцию негорючим материалом для обеспечения предела огнестойкости не менее EJ 30.

Вентиляторы приточных систем вентиляции размещены в помещениях, а вытяжных - снаружи здания и на чердаке в обслуживаемых помещениях. Ограждающие конструкции вентиляционных камер с нормируемым пределом огнестойкости - это перегородки типа (EJ 45), перекрытия 3 типа (REJ 45) и двери 2 типа (EJ 30).

Системы противопожарной защиты и общеобменной вентиляции проектируются автономными для каждого пожарного отсека и друг от друга.

9.10.2. Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре и аварийное освещение.

Пожарная сигнализация.

Здание гимназии  оборудуется системой автоматической пожарной сигнализации. В комплекс технических средств пожарной сигнализации входят: дымовые пожарные извещатели с возможностью регулирования уровней чувствительности в большую и меньшую стороны; ручные пожарные извещатели; контрольные панели с аналоговыми адресами; компьютеры системы охраны; видеокамеры системы видеонаблюдения. Приемно-контрольное оборудование пожарной сигнализации устанавливается в центре системы - безопасности на 1-ом этаже в помещении пожарного поста.

Все помещения гимназии, включая электропомещения, тамбуры, кладовые оборудуются дымовыми пожарными извещателями. Сигналы о срабатывании всех систем противопожарной защиты поступают в центр управления системой безопасности. Приемная станция автоматической пожарной сигнализации обеспечивает: расшифровку номера луча (шлейфа) и извещателя;  контролирует исправность луча и извещателя; включает необходимые устройства и отключает при необходимости, энергоснабжение объекта; включает сигналы противопожарной защиты автоматически;  автоматически отключает вентиляцию при пожаре; выдает сигнал для включения системы оповещения о пожаре позонно, а также для других систем противопожарной защиты. Проектирование автоматической пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с требованиями СП 5.13130-2009 - Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

Оповещение о пожаре выполняется отдельным проектом марки СОУЭ — система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Основное питание 220В источников резервного питания для приборов пожарной сигнализации и дымовых линейных извещателей предусмотрено в разделе «ЭМ».

Ручные пожарные извещатели установить на высоте +1,5 м от уровня чистого пола.

Опуски к ручным пожарным извещателям выполнить в электроплинтусе 20x12,5.

Сети пожарной сигнализации прокладывать после установки светильников и венткоробов.

В помещениях с подвесным потолком дымовые пожарные извещатели установить с монтажным устройством для подвесного потолка.

9.10.3. Оповещение о пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) запроектирована в соответствии с требованиями СП 3.-13130-2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и пособия к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуации при пожаре в общественных зданиях». Система оповещения относится к 3 типу и обеспечивает:

- трансляцию речевых сообщений в случае пожара;

- передачу сообщений  в здание или помещение, где произошел пожар;

- включение световых указателей рекомендуемого направления эвакуации;

- включение эвакуационного освещения.

Система оповещения о пожаре обеспечивает в течение всего времени эвакуации свое функционирование и передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или в отдельные его части – этажи.

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. Оповещатели не имеют регуляторы громкости и подключаются к сети без разъемных устройств. Аппаратура центральной звуковой поддержки имеет возможность ее использования при пожаре для оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Система СОУЭ предусмотрена 1 - ой категории надежности по электроснабжению.

Для управления системой противопожарной защиты в здании гимназии  оборудуют помещение охраны, в котором размещают панель, обеспечивающую сбор всей информации и комплексное управление системой противопожарной защиты.

Помещение охраны размещается в осях          с выходом наружу, оно выделяется конструкциями с пределом огнестойкости EJ45 и обеспечивается городской телефонной связью, двери в нем – EJ 30.

Электроснабжение управления системами противопожарной защиты предусматривается по 1 – ой категории надежности.

Принцип управления системами противопожарной защиты (СПЗ):

В помещении с круглосуточным дежурством – при срабатывании извещателей пожарной сигнализаций, сигнал поступает на щит управления СПЗ. Загорается табло «ПОЖАР» и включается звуковой сигнал.

На объекте:

-	отключаются системы общеобменной вентиляции и закрываются огнезадерживающие клапаны;

-	включается система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;

-	включается эвакуационное освещение.

Пульт центра управления СПЗ обеспечивает:

-	круглосуточный автоматический контроль исправности оборудования и соединительных линий (лучей, извещателей);

-	сбор и обработку поступающих сигналов от объектов защиты, формирование и выдачу звуковых и световых сигналов «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также сигналов управления подсистемами;

-включение и отключение необходимых устройств энергоснабжения;

-автоматическое включение сигналов противопожарной защиты.

9.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания гимназии.

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

1. Разработаны планы путей эвакуации в случае возникновения пожара и периодически проводится практическая их отработка со всеми сотрудниками объекта и детьми.

2. Начиная с ввода объекта в эксплуатацию, администрация гимназии  должна организовать систему технического обслуживания всех систем противопожарной защиты объекта, включая и первичные средства пожаротушения,  в соответствии с установленными технологическими регламентами.