Содержание

Стр.

Состав исполнителей	3

1  Общая часть	4

1.1  Введение	4

1.2  Сроки выполнения обследования	4

1.3  Цель работы	4

1.4  Состав выполненных работ	5

2  Характеристика обследуемого объекта	6

3  Результаты обследования	8

3.1  Техническое состояние обследуемого объекта	8

3.2  Условия эксплуатации здания	9

3.3  Дефекты и повреждения	10

4  Выводы и рекомендации	12

5  Библиография	14

Приложение А Результаты визуального обследования (фотографический материал)	15

Приложение Б Результаты обмерных работ (графический материал)	23

Приложение В Ведомость объемов работ на ремонт кровли. Сметная документация………………………………………………………………………………..29

- Состав исполнителей

| Должность | Фамилия И.О. | Состав работ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер | Волков Е. К. | Натурное обследование, составление технического отчета |  |

- 1  Общая часть

- 1.1  Введение

Получение комплексной информации о текущем состоянии несущих конструкций, конструкционных материалов и реальной схемы работы здания позволяет принять своевременное правильное решение о целесообразности реконструкции и снизить затраты на капитальный ремонт.

Обследование строительных конструкций кровли здания соматического корпуса МУЗ «ГДКБ №1», расположенного по ул. Лебедева, 44 г. Перми, и заключение о техническом состоянии кровли выполнено специалистами ООО «Майолика».

Обследование выполнено согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. №153, дата введения 21 августа 2003 г.), а также ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2010 г. N 37-ст., дата введения 1 января 2011 г.).

- 1.2  Сроки выполнения обследования

Техническое обследование выполнено в марте 2011 года.

- 1.3  Цель работы

Оценка технического состояния строительных конструкций покрытия, выявление повреждений и деформаций, установление возможности дальнейшей нормальной эксплуатации.

Причина обследования – планируемый капитальный ремонт кровли.

- 1.4  Состав выполненных работ

Таблица 1.1

| № п.п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Анализ предоставленных Заказчиком исходных данных (техническая документация) |
| 2 | Визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций |
| 3 | Инструментальные замеры конструкций покрытия |
| 4 | Дефектация строительных конструкций покрытия |
| 5 | Фотофиксация общих видов, конструкций и повреждений |
| 6 | Определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций покрытия |
| 7 | Составление заключения по результатам технического обследования |

- 2  Характеристика обследуемого объекта

Объектом обследования являются строительные конструкции покрытия здания соматического корпуса МУЗ «ГДКБ №1», расположенного по ул. Лебедева, 44 г. Перми.

Год постройки здания – 1954.

В плане здание сложной конфигурации с размерами в осях 21,85×72,2 м.

Здание трехэтажное, с подвалом и чердачным пространством.

Отметка перекрытия над первым этажом +3,500 м, над вторым этажом +7,400 м, над третьим этажом +11,300 м.

Кровля – скатная, уклон ската кровли 24-26º.

Конструктивная схема – здание бескаркасное, несущими конструкциями являются кирпичные наружные и внутренние стены. Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается конструкциями перекрытий и жесткостью коробки стен.

Конструктивные характеристики объекта

Фундаменты здания по данным технического паспорта ленточные монолитные бетонные.

Наружные стены из керамического кирпича, толщиной 640 мм.

Внутренние несущие стены из керамического кирпича, толщиной 380 мм.

Перекрытие над подвалом железобетонное.

Междуэтажные перекрытия деревянные по деревянным балкам, с засыпкой шлаком.

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.

Несущие конструкции покрытия здания выполнены в виде плоских поперечных рам из наслонных стропил (СН) с затяжкой (Р), опирающихся на наружные стены через мауэрлат и на систему стоек, раскосов и связей с продольно ориентированными прогонами (П) (приложение А, рисунки А.3, А.4).

Стропильные ноги выполнены из бревна диаметром 180 мм. Шаг стропильных ног от 0,8 до 1,3 м.

Затяжки – доска 50×175(h) мм.

Прогоны: П1 – бревно диаметром 240 мм; П2 – бревно диаметром 160 мм.

Стойки (раскосы): СК1 – бревно диаметром 180 мм, СК2 – бревно диаметром 160 мм. Шаг стоек от 3,0 до 4,5 м.

Мауэрлат выполнен из бревна диаметром 180 мм.

По стропилам уложена обрешетка из доски толщиной 50 мм. По обрешетке уложены стальные листы.

Чердачное пространство – не отапливаемое, утеплитель чердачного перекрытия – засыпка шлаком толщиной 150…200 мм, минеральная вата 60 мм.

Водосток – наружный неорганизованный.

Обследуемая часть здания – кровля,  несущие и ограждающие конструкции покрытия в пределах чердачного пространства и чердачное перекрытие.

- 3  Результаты обследования

- 3.1  Техническое состояние обследуемого объекта

Оценка технического состояния произведена на основании визуального осмотра, по следующим категориям (согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»):

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

- 3.2  Условия эксплуатации здания

Своевременное предупреждение негативного влияния условий эксплуатации помещений (здания) позволяет снизить затраты на капитальный ремонт.

Степень агрессивности среды определяется химическим составом воздушной среды, характером воздействия на конструкции ее реагентов в сочетании с температурно-влажностным режимом эксплуатации здания.

С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции необходимо предусматривать:

- разработку генеральных планов, объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и направленности потока грунтовых вод;

- приточно-вытяжную вентиляцию;

- герметизацию и зачеканку всех стыков и узлов примыкания конструкций.

Эксплуатационную среду строительных конструкций здания, можно охарактеризовать как неагрессивную по отношению к строительным конструкциям.

Последний ремонт кровли был произведен в 1997 г. Было заменено кровельное покрытие, частично выполнена замена стропильных конструкций и обрешетки.

- 3.3  Дефекты и повреждения

Кровля

Кровля имеет следующие дефекты и повреждения:

- негерметичность кровли в местах примыкания к вентиляционным шахтам (на всей площади кровли);

- отсутствие герметизации стыков коньковых и карнизных элементов кровли;

- отсутствие элементов системы снегозадержания;

- отсутствие ограждения кровли (приложение А, рисунки А.1, А.2);

- отсутствие организованного водостока;

- глухое заполнение слуховых окон (приложение А, рисунок А.11);

- разрушение кирпичной кладки вентиляционных шахт;

- разрушение участков кладки карниза (приложение А, рисунок А.12).

Техническое состояние кровли – ограниченно-работоспособное.

Конструкции покрытия

В ходе работ по обследованию конструкций выявлено:

- загнивание древесины (деструктивная гниль) стропильных ног, элементов обрешетки, элементов слуховых окон, прогонов, раскосов и ригелей;

- многочисленные следы протечек и замачивания деревянных несущих элементов крыши (приложение А, рисунок А.5);

- отсутствие огнебиозащитного покрытия деревянных элементов стропильных конструкций (приложение А, рисунки А.3, А.4);

- локальные участки разрушения обшивки вентиляционных шахт и каналов (приложение А, рисунок А.9);

- разрушение кирпичной кладки вентиляционных каналов (приложение А, рисунок А.10);

- канализационные стояки выведены в чердачное пространство, в результате чего происходит увлажнение и замачивание элементов стропильных конструкций, а также обледенение их при отрицательной температуре (приложение А, рисунки А.7, А.8);

- стропильная нога не имеет опоры (см. приложение А, рисунок А.13; приложение Б, лист 5).

Техническое состояние конструкций покрытия – ограниченно-работоспособное.

Конструкции перекрытия

- недостаточная толщина утеплителя чердачного перекрытия;

- отсутствует пароизоляция чердачного перекрытия для предупреждения увлажнения утеплителя;

- складирование строительных материалов и мусора на чердачном перекрытии (приложение А, рисунок А.6).

Техническое состояние конструкции перекрытия – ограниченно-работоспособное.

- 4  Выводы и рекомендации

Выводы

На основании проведенного обследования, оценки выявленных дефектов и повреждений конструкций, анализа физико-механических характеристик материалов конструкций, можно сделать выводы:

1. Техническое состояние строительных конструкций покрытия обследуемого здания соматического корпуса МУЗ «ГДКБ №1» по ул. Лебедева, 44 в целом оценивается как ограниченно-работоспособное.

2. Качество материалов строительных конструкций.

Для изготовления несущих конструкций применена древесина II сорта. Количество сучков, косослой не превышают допустимые значения для древесины II сорта.

Отсутствует огнебиозащитное покрытие деревянных элементов покрытия.

3. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций.

Теплотехнические свойства чердачного перекрытия не соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

4. Капитальный ремонт кровли с устранением дефектов – целесообразен.

Рекомендации

Для обеспечения надежной эксплуатации необходимо:

- выполнить усиление деревянных элементов крыши с потерей части поперечного сечения, их выборочную замену;

- выполнить опирание стропильной ноги на кирпичную кладку вентиляционной шахты (в месте отсутствия опоры);

- выполнить дефектовку и выборочную замену обрешетки;

- выполнить замену сплошной обрешетки в коньке, на карнизе, в ендовах;

- выполнить полную огнебиозащитную обработку деревянных элементов покрытия;

- выполнить замену кровельных листов по всей площади кровли;

- выполнить полную замену элементов на примыкании к канализационным стоякам, вентиляционным шахтам, коньковых, карнизных элементов на аналогичные элементы из оцинкованной стали;

- выполнить ремонт слуховых окон;

- выполнить ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов;

- выполнить ремонт обшивки вентиляционных шахт и каналов;

- выполнить ремонт и утепление канализационных стояков, вывести канализационные стояки за пределы чердачного пространства;

- выполнить ограждение кровли;

- выполнить систему наружного организованного водостока;

- выполнить систему снегозадержания;

- очистить чердачное перекрытие от строительного мусора;

- выполнить замену утеплителя чердачного перекрытия для обеспечения требуемого значения термического сопротивления.

Выполнить ремонт разрушенных участков кладки карниза.

Рабочий проект на капитальный ремонт кровли выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, отдельным проектом, силами организации, имеющей допуск саморегулируемой организации на осуществление данного вида деятельности.

- 5  Библиография

- ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

- Приложение А Результаты визуального обследования (фотографический материал)

Рисунок А.1 – Общий вид здания. Фасад в осях 7-12

Рисунок А.2 – Общий вид здания. Фасад в осях 12-1

Рисунок А.3 – Общий вид чердачного пространства в осях Б-Е / 3-6

Рисунок А.4 – Общий вид чердачного пространства в осях А-В / 1-3

Рисунок А.5 – Следы протечек и замачивания деревянных элементов крыши

Рисунок А.6 – Складирование строительных материалов и мусора на чердачном перекрытии

Рисунок А.7 – Канализационные стояки выведены в чердачное пространство, в результате чего происходит увлажнение и замачивание элементов стропильных конструкций

Рисунок А.8 – Обледенение элементов стропильных конструкций

Рисунок А.9 – Разрушение обшивки вентиляционных шахт

Рисунок А.10 – Разрушение кирпичной кладки вентиляционных каналов

Рисунок А.11 – Глухое заполнение слухового окна

Рисунок А.12 – Разрушение кладки карниза

Рисунок А.13 – Стропильная нога не имеет опоры

Рисунок А.1 – Общий вид здания. Фасад в осях 7-12

Рисунок А.2 – Общий вид здания. Фасад в осях 12-1

Рисунок А.3 – Общий вид чердачного пространства в осях Б-Е / 3-6

Рисунок А.4 – Общий вид чердачного пространства в осях А-В / 1-3

Рисунок А.5 – Следы протечек и замачивания деревянных элементов крыши

Рисунок А.6 – Складирование строительных материалов и мусора на чердачном перекрытии

Рисунок А.7 – Канализационные стояки выведены в чердачное пространство, в результате чего происходит увлажнение и замачивание элементов стропильных конструкций

Рисунок А.8 – Обледенение элементов стропильных конструкций

Рисунок А.9 – Разрушение обшивки вентиляционных шахт

Рисунок А.10 – Разрушение кирпичной кладки вентиляционных каналов

Рисунок А.11 – Глухое заполнение слухового окна

Рисунок А.12 – Разрушение кладки карниза

Рисунок А.13 – Стропильная нога не имеет опоры

- Приложение Б Результаты обмерных работ (графический материал)

- Приложение В

- Ведомость объемов работ на ремонт кровли. Сметная документация