Объект: Памятник архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.  Коротков» (1922-1925 г.г.)  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Газеты Звезда, д.31/15

Тема: Проект капитального ремонта.

Том 3

Книга 1

ШИФР: 226/31

Содержание

| №№ разделов | Наименование разделов | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 1 |
|  | Справка о соблюдении норм и правил | 2 |
| 1 | Общие данные | 3 |
|  | 1.1 Введение | 3 |
|  | 1.2. Краткая характеристика объекта. | 3 |
| 2 | Описание технического состояния памятника | 4 |
| 3 | Архитектурно-строительные решения | 8 |
| 4 | Конструктивные решения | 14 |
| 5 | Отопление и вентиляция | 24 |
| 6 | Водоснабжение и канализация | 44 |
| 7 | Электрооборудование. Электрическое освещение | 48 |
| 8 | Благоустройство, озеленение |  |
| 9 | Противопожарные мероприятия | См.226/31- ПЗМПБ |
| 10 | Проект организации реставрации |  |
| 11 | Энергетический паспорт здания |  |

- Справка

о соблюдении действующих норм и правил

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                          Ширай В.Д.

1. Общие данные.

1.1  Введение:      Проект капитального ремонта памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.  Коротков» (1922-1925 г.г.)  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Газеты Звезда, д.31/15 , разработан сотрудниками ООО «Пермстроймет+» в июле-августе 2010 года на основании следующих документов:

- Планового реставрационного задания от 16.06.2010 г

выданного  ГИПООКН

Пермского края

- Разрешения на разработку НПД №78 от 01.07.2010г

выданного ГИПООКН Пермского края

-  Муниципального  контракта № 006МК от 16.06.2010г. с

департаментом образования г. Перми

-  Технического задания «Заказчика»;

Исходными данными для разработки проекта послужили:

- Обмерные чертежи фасадов, планов, деталей и интерьеров;

- Материалы инженерного обследования технического состояния

несущих и ограждающих конструкций здания;

- Историко-архивные изыскания;

- Фотофиксационные материалы;

  - Краткая характеристика объекта.

Памятник историко-культурного наследия Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 31 является значимым объектом для истории развития народного образования в Пермском крае. Здание было построено, вероятно, в середине XIX века, как жилой дом для семьи пермских купцов и промышленников Любимовых. C 21 октября 1901 г. располагалось учебное заведение «Торговая школа ведомства Министерства финансов». С начала 1920-х г.г. в здании располагалась школа II ступени №17. В 1958 г. были произведены работы по расширению здания школы №17. Главное здание лит. А было расширено пристроями  литер А1 (здание 1-но этажное, пристроено к левой лестничной клетке северного фасада литера А) в направлении 1-но этажного здания литера В  с одноэтажной хозяйственной постройкой, расположенной севернее, и надстроено двумя этажами с целью размещения спортзала, и в 1960 г. 1-но этажное здание литер А2 соединило проходом литеры А1 и В.  Здание литер В, 2-х этажное, прямоугольное в плане, расположенное севернее литера А параллельно ул. Ленина и восточным фасадом выходящее на ул. Газеты «Звезда». Построено в конце XIX века, архитектор неизвестен. Имеет крыльцо с входной дверью, одну лестничную клетку, две металлические лестницы – пожарную и аварийного выхода.

В конце 1950-х гг. здание было надстроено.

- Описание технического состояния памятника.

Здание гимназии (Литер А) – двухэтажное, с подвалом.

В плане имеет сложную  конфигурацию в виде многогранника с пристроями.

Эта часть гимназии осуществляет функцию «Средней и старшей» школы.

Конструктивная схема обследуемого здания гимназии с неполным каркасом, представлена продольными и поперечными несущими стенами и системой колонн и ригелей в осях 1-4/Ж-И(М`). выполненных для устройства перекрытия в холле и раздевалках, над которыми находится актовый зал. Две колонны находятся в осях 2-5/Б-В, которые служат дополнительными опорами

Для перекрытия над столовой. Общая устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен, а также металлических (рельсы) и деревянных балок междуэтажных перекрытий, опирающихся на стены.

- Фундамент здания ленточный, выполнен из бутового камня, частично из кирпича.

-Стены здания гимназии, наружные и внутренние, выполнены из

керамического кирича, толщиной до 1000мм. Перегородки в здании деревянные, толщиной 90-150мм с учетом отделочных слоев.

- Междуэтажное перекрытие выполнено по металлическим (рельсы) и деревянным балкам.

- Чердачное перекрытие выполнено по металлическим балкам, а над лестничной клеткой в осях 4-5/Е-И(М`) – кирпичные своды по металлическим балкам.

- Надподвальное перекрытие представлено кирпичными криволинейными (трехцентровыми) сводами.

- Крыша здания – чердачная двускатная с вальмами.

- Кровля выполнена из листов оцинкованной стали.

По результатам технического обследования строительных конструкций проведенным ЗАО «Эрон» в феврале 2008 года.

Общее состояние здания – ограниченно работоспособное.

Из данных обследования:

Здание гимназии (Литер А1) – трехэтажное, без подвала. В плане имеет форму в виде двух последовательно соединенных  прямоугольников.

Здание гимназии (Литер А2) – одноэтажное, без подвала.

Конструктивная схема зданий гимназии (Литер А1,А2) – бескаркасная, с продольными и поперечными стенами.

- Фундамент здания ленточный, выполнен из бутового камня, частично из кирпича.

- Стены здания гимназии, наружные и внутренние, выполнены из керамического кирича, толщиной до 800мм. Перегородки в здании деревянные, толщиной 90-150мм с учетом отделочных слоев.

- Междуэтажные перекрытия выполнены в виде кирпичных сводов по металлическим балкам, монолитное ребристое.

- Чердачное перекрытие выполнено по металлическим балкам.

- Крыша здания (Литер А1) – чердачная двускатная. Кровля выполнена из листов оцинкованной стали.

- Крыша здания гимназии (Литер А2) бесчердачная малоуклонная, совмещенная с покрытием. Несущими конструкциями которй являются железобетонные плоские плиты уложенные по металлическим балкам (2 спаренных швеллера №20). В бойлерной (13-14/Е-И(М`) несущими конструкциями являются ребристые (2100х60мм) и плоские (1800х600мм) плиты. Кровля рулонная из наплавляемого материала.

Общее состояние зданий – ограниченно работоспособное

Здание гимназии (Литер В) – двухэтажное, без подвала. В плане имеет форму

прямоугольника.  Эта часть гимназии осуществляет функцию «Младшей» школы.

Конструктивная схема здания – с неполным каракасом, представлена несущими стенами и колоннами.

- Фундамент под стены ленточный, выполнен из бутового камня, частично из кирпича. Фундаменты под колонны – столбчатые.

- Стены здания гимназии, наружные и внутренние, выполнены из керамического кирпича, толщиной до 770-800мм. Перегородки в здании деревянные, толщиной 90-150мм с учетом отделочных слоев.

- Междуэтажное перекрытие выполнено по деревянным балкам, которые опираются на ригели (ж/б балки)  и стены.

- Чердачное перекрытие – сборные железобетонные плиты, опирающиеся на стены и ригели.

- Крыша здания чердачная односкатная.

- Кровля -  из плоских листов кровельной стали.

Общее состояние зданий – ограниченно работоспособное

Изменения внешнего облика здания:

В процессе эксплуатации здание, рассматриваемое уже в комплексе всех литер различных периодов постройки незначительно изменило свой облик.

Изменения произошли за счет закладки некоторых оконных проемов на фасадах здания и частичной замены дверных и оконных блоков на современные. Со стороны дворовых фасадов были пристроены наружные

тамбуры, подсобные и технические помещения, нарушающие

исторический облик  здания, но необходимые для технологических и

эксплуатационных нужд.

Штукатурка стен местами обветшала, появились трещины, обрушения отделки. В местах затекания атмосферных осадков разрушены элементы  карнизной части. Произошло частичное обрушение декоративных элементов, наличников, лепнины. Ступени крыльца имеют трещины и сколы. Деструктивному разрушению и выветриванию подверглась кладка незащищенной отделочным слоем стены западного фасада.

Кирпичная ограда со столбами  по ул. Г.Звезда соединяющая литеру А и В, имеет видимые разрушения наружной версты кирпичной кладки, требующей замены отсутствующих кирпичей. Утрачены верхние завершающие части столбов, затерты и отсутствуют декоративные профили. Состояние ограды неудовлетворительное требует восстановления.

Состояние фасадов в настоящее время неудовлетворительное, требуется расчистка поверхности от старых слоев окраски и поврежденной штукатурки.  На неоштукатуренных поверхностях местами необходимо восстановление кладки.

3. Архитектурно-строительные решения.

Тэхнико-экономические показатели:

- Общая площадь лит. А                       - 1713,62 м2

- Общая площадь лит. А1,А2                 - 680,4 м2

- Общая площадь лит. В                        - 794,4 м2

- Строительный объем лит. А                - 9922,0 м3

В том числе с подземной частью     - 11213,25 м3

- Строительный объем лит. А1,А2         - 4595,8 м3

- Строительный объем лит. В                - 5157,83 м3

- Полезная площадь (лит.А,А1,А2,В)   - 2629,8 м2

- Расчетная площадь (лит.А,А1,А2,В)   - 2123,63 м2

Проектом предусматривается:

-  Перепланировка помещений школы с учетом требований СНИП 31-06-2009, СанПиН 2.4.2.1178-02.

- Демонтаж внутренней отделки не соответствующей противопожарным нормам (окраска красками на масляной основе, пластиковые стеновые панели).

- Реставрация и воссоздание поврежденной внутренней штукатурки.

- Очистка декоративных элементов из гипса от ранее существующих отделочных слоев;

- Восстановление участков утраченных и поврежденных гипсовых элементов в интерьере и на фасаде здания; (чертежи шаблонов профилей см. 226/31-АС)

Подробную характеристику помещений, ведомость отделки помещений, см. 226/31-АС.

-  Полный демонтаж перегородок в лит.А и В в связи с заменой перекрытий, и частичный в лит.А1. Объем демонтажа перегородок в лит.А - 484,3 м², В - 502,0  м² , подвала - 50,6 м² и частичный А1,А2 -16,29м².

-  Взамен демонтируемых перегородок устраиваются перегородки из газобетонных блоков автоклавного твердения марки D-500, весом 760 кг/м³, перегородки из ГКЛВО толщиной 150мм, 125мм по металлическому профилю с устройством звукоизоляции, из алюминиевого профиля.

Лестничные клетки отделены светопрозрачными  перегородками ППС-1

(стальной профиль FORSTER) по ТУ 5262-006-5268373-09 с пределом огнестойкости EI-90 и дверями оборудованными доводчиками для обеспечения герметичности и защиты от дыма в случае возникновения возгорания;

- Отделка потолков 2 слоями ГКЛО (  толщина слоя 12,5 мм) для конструктивной защиты металлических балок перекрытия и обеспечения нормируемого предела огнестойкости REI 45.

-  Окраска  поверхностей стен и потолков водоэмульсионной краской;

- Отделка стен  части помещений керамической плиткой;

- Замена ветхих конструкций и покрытий пола на перекрытиях не подлежащих замене; устройство полов на новых перекрытиях. Конструкции  полов приняты в соответствии с табл. 28 Технического регламента пожарной безопасности;

- Пробивка проемов с устройством усиления: в стене по оси И на участкепо оси И в осях 10-9,11-12 (Лит.А1), по оси И/13-14 (Лит.А2); по оси М’(И)/1-4 (Лит. А) ; по оси Г-Д/3-5 (Лит.А); по оси Е/8-9, по оси Е/8-11 (Лит. А1); по оси 16’/К’-Л’( Лит.В 1 и 2 этажи) с целью устройства окон, окна приняты противопожарными R60;

- Пробивка и расширение оконного проема в стене по оси А в литере А с целью устройства эвакуационного выхода непосредственно из лестничной клетки пом.№20 на улицу (см. лист 94 226/31-АС). Проем устраивается на месте ранее существовавшего проема по историческим данным (см. фото приложение исторической записки).  Проем в чистоте не менее 1200 шириной; 1900 высотой.

- Устройство лестниц на путях эвакуации в месте перепада высот в коридоре №3 и лестничной клетке №19, на 1 этаже лит. В. Лестницы  выполнены высотой 450мм с тремя подъемами, из негорючих материалов  R60 (См. лист 26,36 КС). Устройство пандуса в пом.№20 лит. А.

- Раскрытие части ранее заложенных проемов, пробивки проемов с устройством усиления и перемычек для устройства эвакуационных выходов в литере А1, В;

- Устройство закрытого эвакуационного выхода из спортивного зала со стороны двора, на восточном фасаде по оси Е в осях 9-12; Эвакуационные выходы  необходимы в целях обеспечения требований  федерального закона №123-ФЗ о требованиях пожарной безопасности. Устройство эвакуационного выхода выполнить независимыми от существующего здания.

-   Устройство дополнительной лестничной клетки в лит. В с устройством  выхода по оси 16/ в осях А/Б, непосредственно на ул. Г. Звезда. Лестница необходима для обеспечения здания нормируемым количеством эвакуационных выходов согласно федерального закона №123-ФЗ о требованиях пожарной безопасности.

- Наружное утепление с последующим оштукатуриванием существующих пристроек во дворе здания.

- Реставрация и воссоздание  поврежденной штукатурки на фасадах здания и ограде по ул. Г.Звезда;

- Очистка декоративных гипсовых элементов, стен фасадов от грязи и старой окраски ручным способом с помощью металлических щеток с последующей высококачественной окраской по паспорту отделки фасадов.

- Замена ветхих оконных и дверных блоков на новые в связи с неудовлетворительным состоянием и частичной утратой. По рисунку, профилю и цвету переплетов воссоздать по обмерам и образцам, согласно историческим данным и натурным исследованиям. Внутренние и наружные двери – индивидуального изготовления выполнить по образцам натурных исследований из массива дерева твердых пород.

Некоторые наружные двери выполнить металлическими утепленными с  декоративной накладкой из дерева, для обеспечения охраны объекта, так как точки охраны размещены у главных входов в лит. А и лит. В.  Все двери и

элементы окрасить  защитной краской для дерева и покрыть лаком. Двери  на путях эвакуации и ведущие на лестничные клетки выполнить из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом и оборудовать доводчиком для обеспечения  герметичного закрывания. В связи  с тем, что во всех помещениях здания организована система приточно-вытяжной вентиляции, и с целью целесообразного расходования бюджетных средств, так как в здании  заменено более 50% окон на металлопластиковые.

Проектом принято заменить  окна в остальной части здания на металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом белого цвета.

Для воссоздания исторического рисунка на  уже существующих окнах принято дополнить их фальшпереплетами. В режиме реставрации при дальнейшей эксплуатации здания рекомендуется, заменить окна на деревянные, используя научно-исследовательские данные натурных исследований.

- Воссоздание  штукатурки  оконных и дверных откосов.

- Ограждение всех радиаторов выполнить коробами из ГКЛВО, толщиной 9,5мм в 2слоя,  глубиной 150 мм.

- Для предотврощения шума и вибрации выполнить дополнительную отделку стен венткамеры (Лит. А1, 1 этаж, пом.12) минераловатными звукоизоляционными плитами "Roсkwool"-100мм,

- Ремонт и восстановление крылец входов.

- Отделка цоколя комбинированная: нижняя примыкающая, к отмостке, часть отделывается натуральным гранитом месторождения «Сухой вяз» однородной мелкозернистой структуры серого цвета. Натуральный камень обеспечит устойчивость отделочного слоя к воздействию атмосферных осадков, механическим повреждениям. Верхняя часть цоколя оштукатуривается с воссозданием профиля декоративных  панелей.

- Ремонт козырька главного входа с ул. Ленина (зачистка старых красочных слоев, замена покрытия, окраска краской по металлу за 2 раза по предворительно нанесенной грунтовке.

- Изготовление кованных козырьков с покрытием из стальных листов над входами в дворовой части.

- В процессе эксплуатации здания гимназии производились многочисленные ремонты, замены части перекрытий, в связи с этим  можно предположить, учитывая принадлежность здания к стилю классицизм, что потолочные профили были утрачены. В некоторых помещениях  на лестничных клетках они сохранились, что дает основание думать о раннем существовании их в других помещениях здания. По историческим данным 2-х этажное каменное здание расположенное по улицам Вознесенской и Покровской было зафиксировано в описи от 27 апреля 1860г., следовательно вероятное время постройки середина 19в. (архитектор неизвестен).

К этому же периоду постройки относятся здания: Государственного банка (сер.19в.), Дом Дягилева (в 1852г. перестроен Карвовским в духе позднего классицизма), Дом Вердеверского (1842г), дом Смышляева (датирован 1790г. но в 1842 году сгорел и на старом фундаменте возведено новое здание), Духовное училище (сер.19 в. перестроено Карвовским в 1885г.)  В интерьерах всех выше перечисленных зданий присутствуют потолочные профили, архитектура выполнена в стиле классицизма и позднего классицизма.

Для создания завершенного облика интерьеров помещений в проекте использованы лепные декоративные профили взятые с аналогов вышеперечисленных построек соответствующего периода и стилистического направления.

Целесообразно устройство профилей и с эксплуатационным значением. После замены перекрытий устройство профилей необходимо для герметизации примыкания потолка к стене. Профили на потолке чердачного перекрытия предотвращают потери теплого воздуха, проникновения его в чердачного пространство, что может способствовать образованию конденсата.

-  Замена деревянных перекрытий между первым и вторым этажами лит. А, лит. В, на монолитные железобетонные REI 45, REI 60. Перекрытия обеспечиваются конструктивной огнезащитой  двумя слоями ГКЛО общей толщиной 25 мм. Замена перекрытий обусловлена ограниченно работоспособным состоянием;

-  Замена кровли на лит. В и на пристройках;

- В местах перепадов высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1 по ГОСТ 53254-2009 в соответствии (Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 п.10).

- При устройстве продуха для естественного проветривания

предусмотрено  устройство приямка №3 по оси 5 на участке в осях Б-В.

-  Над существующими приямками выполнить откидные козырьки по ГОСТ 19903-74, смотри лист 11 2226/31-АС.

При выполнении основного комплекса работ учесть вспомогательные работы, необходимые для целостности технологического процесса, такие как сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных и горизонтальных отверстий, пробивка отверстий, прорезка отверстий в перекрытиях и т.п.

Проектом приняты материалы  указанных ниже поставщиков и производителей:

1. Блоки дверные металлические "Матрица" или аналог - ООО "Благовестъ"

2. Блоки дверные из массива дерева – ИП "Кучуков".

3. Двери металлические противопожарные - ИП Кротов

4. Конструкции из алюминиевого профиля РМ-50 - ООО "Равновесие"

5. Лепные изделия индивидульного изготовления -  ИП Баязитов

6. Перегородки и двери противопожарные светопрозрачные ЕI-90 (стальные остекленные) -  ООО "Промтехсервис"

7. Фасадные системы Сaparol – ООО «ЛК-Система»

8. Козырьки кованные – ООО «ПКФ – Гефест-1»

4. Основные конструктивные решения принятые проектом:

1. Конструктивные решения разработаны по результатам технического обследования строительных  конструкций, выполненного ЗАО «ЭРОН» в 2007 году.

1.1  Согласно функционального назначения, этажности и численности пребывающих в нем людей здание должно иметь степень огнестойкости I. Согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» требуемый предел огнестойкости междуэтажных и чердачных перекрытий REI 45 (т. 4 СНиП). В результате обследования обнаружены дефекты перекрытий, которые характеризуют их состояние как ограниченно-работоспособное. Для соблюдения требований СНиП проектом предусмотрена полная замена междуэтажных деревянных перекрытий на монолитные железобетонные с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам. Также могут быть использованы существующие железобетонные и металлические балки после получения заключения об их фактической несущей способности.

1.2  Конструкции полов после замены перекрытий приняты с учетом требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года.

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов соответствует требованиям т.28 регламента.

  - В литере В выполнена замена старого засыпного утеплителя на чердаке из керамзита на ISOVER, что значительно уменьшает нагрузки на существующие перекрытие и стены и позволяет достигнуть требуемого сопротивления теплопередаче. Само чердачное перекрытие замене не подлежит, так оно смонтировано из сборных железобетонных плит.

  - В проекте разработана полная замена старой стропильной кровли на литере В, так как  состояние ее отдельных конструкций признано недопустимым. Капитальный ремонт крыши предполагает полную замену несущих деревянных конструкций, обрешетки, материала покрытия без изменения архитектурного облика здания. Все деревянные элементы крыши пропитать огнебиозащитным составом «Перилакс» ТУ 2499-027-24505934-05 с изм. №1».

  - Для опирания стропильных конструкций должен быть выполен демонтаж старого карниза. Вновь возводимая кладка восстанавливается без изменений фасадов здания.

  - При замене перекрытий демонтируются существующие перегородки с последующим восстановлением их из материалов, соответствующих пределу огнестойкости EI 45.

Указания по замене полов

Литера А

Подвальные помещения

По данным шурфов из технического обследования ЗАО «ЭРОН»  и визуального обследования выполнена замена старого покрытия пола на новое с добавлением гидроизоляции «ГИДРОИЗОЛ» марки ГИ-1 на прослойке из битумной мастики в два слоя. Последовательность удаления слоев при демонтаже полов: керамическая плитка – 7 мм; цементно-песчаный раствор – 25 мм.

Последовательность укладки слоев при монтаже полов: гидроизоляция «ГИДРОИЗОЛ» марки ГИ-1 на прослойке из битумной мастики в два слоя – 5 мм по существующему бетонному основанию; стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 – 40 мм; плитка из керамогранита 60х60 на клеевой смеси «Базис» - 15 мм.

Помещения первого этажа

Из-за отсутствия данных в техническом обследовании ЗАО «ЭРОН» относительно составов полов первого этажа, сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" было проведено дополнительное обследование. Сделано три новых вскрытия в осях 2-3/А-Б (В1 разрез 1-1), в осях 2-3/В-Г (В2 разрез 2-2). На основании этих вскрытий проектом выполнена замена старого покрытия пола на новое.

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 2-3/А-Б (В1 разрез 1-1)

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 2-3/В-Г (В2 разрез 2-2)

Вскрытие пола В1 соответствует замененному составу полов над подвальными помещениями.

В данном случае демонтажем по вскрытию В1 предусмотрено в помещениях 16,17,18,19,22 удаление всех слоев до существующего основания из кирпичных сводов по металлическим балкам, а для помещений 20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33 – удаление верхних слоев (линолеум, ДВП, половая доска, строительный мусор),

Демонтажем по вскрытию В 2 предусмотрено  в помещениях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,31,34,35,36,37,38,39,41,42 удаление верхних слоев (керамической плитки, цементно-песчаной стяжки) до существующего бетонного основания.

Демонтаж в помещениях 10,21,41,42  предусмотрен. Удаление всех слоев до существующего основания.

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Помещения второго этажа

По данным вскрытий из технического обследования ЗАО «ЭРОН»  дополнительных вскрытий и визуального обследования сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" выявлено, что все перекрытия второго этажа деревянные (частично с металлическими балками в осях 1-7/А-Б). Так как данные конструкции перекрытий не отвечали требованиям

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года, то в проекте было принято решение о замене всех деревянных перекрытий на монолитные железобетонные с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам.

Демонтаж проведен всех составов полов и деревянного перекрытия на основании вскрытий указанных в графической части проекта см .226/31 – КС лист 3. Не демонтированы только существующие металлические балки в осях 1-7/А-Б.

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Литера А1, А2

Помещения первого этажа

Из-за отсутствия некоторых данных в техническом обследовании ЗАО «ЭРОН» относительно составов полов первого этажа, сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" было проведено дополнительное обследование.  Сделано одно дополнительное вскрытие в осях 12-13/Ж-И (В1 разрез 1-1). На основании всех вскрытий проектом выполнена замена старого покрытия пола на новое

Вскрытие пола 1-го этажа в  12-13/Ж-И (В1  разрез 1-1)

Вскрытие пола В1 соответствуют замененному составу полов по грунту помещениях 9,10,13,14.

В данном случае демонтажем по вскрытию В1 предусмотрено удаление всех слоев до уплотненного грунта.

По данным шурфа из технического обследования ЗАО «ЭРОН» выполнена замена старого покрытия пола на новое с добавлением 2-х слоев гидроизоляции из рубероида М-РБ 50 либо полиэтиленовой пленки -  80 мкм. Последовательность удаления слоев при демонтаже полов для помещений: 4, 5, 6, 7, 8, 16 - керамическая плитка – 8 мм, цементно-песчаный раствор – 42 мм до существующего бетонного основания; 1, 2, 3 - мраморная крошка - 50 мм до существующего бетонного основания; 11, 12, 15 - цементно-песчаная

стяжка - 50 мм до существующего бетонного основания.

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Помещения второго этажа

По данным вскрытий из технического обследования ЗАО «ЭРОН»  дополнительных вскрытий и визуального обследования сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" выявлено, что основанием перекрытий второго этажа являются перекрытия железобетонные,  кирпичные своды по металлическим балкам. Так как данные. Так как данные конструкции перекрытий соответствуют требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года, то в проекте было принято решение только о замене всех старых слоев полов на новые.

Демонтаж проведен всех составов полов на основании вскрытий. Не демонтированы только существующие основания: железобетонное (помещение – 12) и кирпичные своды по металлическим балкам (помещения - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11).

Последовательность удаления слоев при демонтаже полов выполнять согласно вскрытий В1 и В2.

Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 6-8/Ж-И (В1 разрез 1-1)

( В1 ,вскрытие сотрудниками «Эрон»)

Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 9-12/Ж-И (В2 разрез 2-2)

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Помещения третьего этажа

Из-за отсутствия данных в техническом обследовании ЗАО «ЭРОН» относительно составов полов третьего этажа, сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" было проведено дополнительное обследование. Сделано два

дополнительных вскрытия в осях  5-6/Ж-И (В1 разрез 1-1) и 6-8/Ж-И (В2 разрез 2-2). Выявлено, что основание всех перекрытий третьего этажа железобетонное. Так как данная конструкция перекрытия соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года, то в проекте было принято решение только о замене всех старых слоев полов на новые.

Демонтаж проведен всех составов полов на основании вскрытий. Не демонтировано только существующее основание перекрытия – железобетон.

Последовательность удаления слоев при демонтаже полов выполнять согласно вскрытий В1 и В2.

Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 5-6/Ж-И (В1 разрез 1-1)

Вскрытие межэтажного перекрытия в осях 6-8/Ж-И (В2 разрез 2-2)

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Литера В

Помещения первого этажа

Из-за отсутствия данных в техническом обследовании ЗАО «ЭРОН» относительно составов полов первого этажа, сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" было проведено дополнительное обследование. Сделано одно новое вскрытие в осях 14'-15'/Г'-Д' (В1 разрез 1-1). На основании этого вскрытия проектом выполнена замена старого покрытия пола на новое.

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 14'-15'/Г'-Д' (В1 разрез 1-1)

Вскрытие пола В1 соответствует замененному составу полов по грунту помещений первого этажа.

В данном случае демонтажем по вскрытию В1 предусмотрено удаление верхних слоев (линолеум, ДВП, половая доска, лаги деревянные, доски под лаги, засыпка из шлака, глиняная стяжка) до существующих кирпичных столбиков в помещениях 1,2,3,7,16, а для помещений 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17 – удаление всех слоев до уплотненного грунта.

Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

Помещения второго этажа

По данным вскрытия из технического обследования ЗАО «ЭРОН» и визуального обследования сотрудниками компании ООО "Пермстроймет+" выявлено, что все перекрытия второго этажа деревянные (по железобетонным ригелям (балкам) сечением 450х340(h) мм по оси 15’ в осях А’-М’). Так как данные конструкции перекрытий не отвечали требованиям

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года, то в проекте было принято решение о замене всех деревянных перекрытий на монолитные железобетонные с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам.

Демонтаж проведен всех составов полов и деревянного перекрытия на основании вскрытия из технического обследования ЗАО «ЭРОН». Не демонтированы только существующие железобетонные ригеля (балки) по оси 15’ в осях А’-М’. Последовательность укладки слоев при монтаже полов смотреть в экспликации полов соответственно номерам помещений и типам полов.

5. Отопление и вентиляция

### 1.Общая часть.

Проект капитального ремонта систем отопления и вентиляции МОУ «Гимназия №17» административного здания  разработан на основании:

● задания на проектирование;

● архитектурно-строительных чертежей;

● технологических чертежей;

● действующих СНиП и нормативных документов:

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

-СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

-СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», а также других нормативных и справочных материалов.

Теплоснабжение здания предусмотрено от городских тепловых сетей через собственный встроенный ИТП.

### 2.Исходные данные.

Расчетные температуры наружного воздуха приняты в соответствии со СНиП 23-01-99*:

Для проектирования отопления и вентиляции зимняя      - минус 35ºС;

Для проектирования вентиляции летняя                             - плюс 21,5ºС.

Средняя температура отопительного периода                    - минус 5,9ºС;

Продолжительность отопительного периода в году           -  229 суток.

Температура внутреннего воздуха принята в соответствии с ГОСТ 30494-96.

### 3.Отопление.

Присоединение системы отопления административного здания осуществляется от ИТП, размещаемого в подвале.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95-70ºС.

Система отопления здания – двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, с нижней разводкой подающей и обратной магистралей по полу первого этажа.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы РБС-300 фирмы ОАО «Сантехпром». Отопительные приборы во всех помещениях, кроме лестничной клетки, ограждаются съемными деревянными решетками.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется регулирующими клапанами RA-N со встроенным термостатическим элементом RA 2992 и выносным температурным датчиком «Danfoss». На обратной подводке к радиатору, для полного его отключения и слива воды, при необходимости, устанавливается запорный клапан RLV.

В качестве отключающей арматуры на узлах присоединения стояков к подающей и обратной магистрали используются шаровые краны EAGLE ф.«Danfoss».Удаление воздуха в верхних точках стояков и магистралей производится через автоматические воздухоотводчики марки EAGLE ф.«Danfoss», через малогабаритный кран для выпуска воздуха, установленный в верхней пробке радиатора.Для спуска воды из стояков и магистралей используются краны шаровые сливные EAGLE ф.«Danfoss».

Подающие магистрали системы отопления и трубопроводы в местах опасных в отношении замораживания изолируются цилиндрами теплоизоляционными кашированные алюминиевой фольгой ф.«ROCKWOOL». Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррзионное покрытие органо-силикатное (типа ОС-51-03) в четыре слоя с отвердителем естественной сушки.

К прокладке приняты трубы стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75.

Трубопроводы, пересекающие плиты перекрытия, стены и перегородки, заключаются в гильзы из негорючих материалов.

# Отопление

## Проект капитального ремонта системы отопления МОУ «Гимназия №17» разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей. С учетом требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

За расчетную температуру наружного воздуха принята минус 35 град. С.

Температура внутреннего воздуха в помещениях принята в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания  жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Теплопотери и расход тепла  на инфильтрацию определяются в соответствии со СНиП 41-01-2003. Присоединение системы  отопления осуществляется от ИТП по независимой схеме, см. раздел ТМ.

В ИТП предусматривается установка приборов учета тепла.

Система отопления здания – двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой подающей и обратной магистралей по полу подвала и первого этажа.

Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические секционные РБС-300, РБС-500, а в некоторых помещениях столовой ( помещение для уборочного инвентаря, кладовой для сухих продуктов, загрузочной) – чугунные радиаторы МС-140-500.

Отопительные приборы во всех помещениях, кроме мойки на 1 этаже, кладовой оружия на 2 этаже, прибора на лестничной клетке в осях А-Б и «3», на отм. 4,37м и чугунные радиаторы в помещении столовой ограждаются съемными деревянными решетками.

Расчет выполнен по программе «Danfoss C.O.»- версия 3.6.

Расчетное сопротивление системы отопления 51440 Па.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов в двухтрубной системе отопления осуществляется регулирующими клапанами RA-N со встроенным термостатическим элементом RA 2992 и с выносным температурным датчиком. Клапан RA-N устанавливается на подающей подводке к радиатору. На обратной подводке к радиатору, для полного его отключения и слива воды, при необходимости, устанавливается запорный клапан RLV.

Для обеспечения удаления воздуха и спуска воды из системы трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002.

Для гидравлической балансировки системы отопления в узлах присоединения стояков к обратной магистрали устанавливаются автоматические балансировочные клапаны ASV-P Автоматический балансировочный клапан ASV-P применяется совместно с запорным клапаном ASV-M (на подающих стояках).

Для гидравлической балансировки и регулирования расхода теплоносителя на стояках 6 и 33 (лестничные клетки) на узлах присоединения к обратной магистрали устанавливаются автоматические балансировочные клапаны AB-QM, на подающих стояках-шаровые краны.

Для спуска воды из стояков (кроме стояков, где установлены клапаны ASV-P) и магистралей используются краны шаровые сливные EAGLE.

Удаление воздуха в верхних точках стояков и магистралей производится через автоматические воздухоотводчики марки EAGLE, через малогабаритный кран для выпуска воздуха, установленный в проходной пробке радиатора.

Подающие магистрали системы отопления и трубопроводы в местах опасных в отношении замораживания, изолируются.

Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие органосиликатное  (типа ОС-51-03) в четыре слоя с отвердителем естественной сушки (ТУ 84-725-83).

Неизолированные трубопроводы покрываются синтетической краской за 2 раза.

К прокладке приняты трубы стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные термообработанные по ГОСТ 10705-80*.

Трубопроводы, пересекающие плиты перекрытия, стены и перегородки, прокладываются в гильзах из негорючих материалов.

## Тепломеханические решения по ИТП

Проект индивидуального теплового пункта разработан на основании технических условий   № 00000 от 00.05.2010 г., выданным ООО «Пермская сетевая компания», Дивизион «Генерация Урала», КЭС холдинг, и задания на проектирование.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,

СП 41-101.95 «Проектирование тепловых пунктов».

Источник теплоснабжения: - ТЭЦ-6 – основной, ВК-3 - резервный.

Теплоноситель: вода с расчетной температурой 150-630С при Тн=-350С и 82-400С – в точке излома при Тн=+30С.

Данные по гидравлике в точке присоединения:

располагаемый напор -  15  м в.с.,

полное давление в обратном трубопроводе –185 м,

статический напор - 185 м.

ИТП располагается в помещении на первом этаже существующего здания.

Схема ИТП: независимая для систем отопления и двухступенчатая смешанная - для системы горячего водоснабжения.

Проектом предусматривается:

- установка подогревателя отопления;

- установка моноблочного подогревателя горячего водоснабжения;

- установка насоса отопления (сдвоенного);

- установка циркуляционного насоса горячего водоснабжения.

Системой автоматики ИТП предусматривается:

- автоматизация работы насосов;

- регулирование температуры воды на выходе из подогревателя отопления  по заданному температурному графику с корректировкой по температуре наружного воздуха;

- поддержание заданной температуры воды на выходе из подогревателя горячей воды;

- подпитка контуров отопления обратной сетевой водой путем автоматического открытия и закрытия электромагнитного клапана на трубопроводе подпитки;

- измерение и запись расхода и температуры сетевой воды на вводе в ИТП, измерение расхода воды на подпитку;

- измерение расходов теплоносителя в контуре отопления.

Теплоноситель после ИТП – вода с температурой 95-700С – для систем отопления, вода с температурой 600С – для горячего водоснабжения.

Данные по гидравлике на выходе из ИТП для систем отопления:

- полное давление в обратном трубопроводе              170 м

- располагаемый напор                                                  6,0 м в.с.

Для уменьшения шума и вибрации в ИТП приняты к установке малошумные насосы.

В верхних точках трубопроводов устанавливаются воздушники, в нижних точках– спускники.

Уклон труб i=0,002 выполняется в сторону спускников. Спуск воды из нижних точек через дренажные трубопроводы предусмотрен в приямок, откуда ручным насосом перекачивается в канализационную воронку.

Трубопроводы ИТП подлежат антикоррозионному покрытию и теплоизоляции.

Ввиду наличия теплоизбытков система отопления ИТП не предусматривается. Вентиляция ИТП – механическая вытяжная с помощью осевого канального  вентилятора.

| Расчетные тепловые потоки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция по генплану | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/час) |  |  |  |  |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение* | технологические нужды | Всего |
|  | Здание МОУ «Гимназия №17» по адресу: ул. Ленина, 31 литер «А», «А1», «А2» литер «В» | 0,187 (0,161) 0,115 (0,099) | - - |  | - - |  |
|  | Итого: | 0,302 (0,260) | - - | 0,116 (0,100) | - - | 0,418 (0,360) |

- - максимально – часовой расход

Вентиляция литера А. А1, А2

Общие указания:

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Проект вентиляции выполнен на основании:

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком;

- технического задания на строительные работы и инженерные системы;

- архитектурно-строительных и технологических чертежей;

- в соответствии с требованиями действующих норм и правил:

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в     помещениях»,

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях".

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»,

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Расчетные температуры наружного воздуха приняты согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Перми и составляют:

в холодный период                                                                  - минус 35 °С;

в теплый период  для проектирования вентиляции           - плюс 21,5  °С;

средняя температура отопительного периода                     - минус 5,9  °С;

продолжительность отопительного периода в году                 - 229 суток;

расчетная скорость ветра для холодного периода                       5,2 м/сек;

расчетная скорость ветра для теплого периода                            4 м/сек.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года:

Учебные кабинеты +18°С;

Учебные мастерские +15°С;

Спортивный зал +15°С;

Учительская +18°С;

Санузлы +18°С;

Кладовые +12°С;

Душевые +25°С;

Относительная влажность воздуха в помещениях  30-60 %.

Расчетные тепловые потоки

| № поз | Наименование потребителей | Расход тепла, Вт |  |  |  | установл. мощн. эл.дв., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | общий |  |
|  | МОУ "Гимназия № 17" (Литер А,А1,А2) | 186610 | - | 11600 | 198210 | 189,99 |

3. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Для поддержания необходимых параметров воздуха в помещениях проектом предусмотрено использование систем приточной и вытяжной вентиляции с искусственным и естественным побуждением. При выборе схем общих систем вентиляции и приниматься во внимание назначения помещений, категория по пожарной и взрывопожарной безопасности, площадь помещений и планировочные решения. В проекте использовано импортное оборудование фирм - поставщиков, имеющих представительство в России. Все оборудование, арматура и материалы имеют сертификаты соответствия требованиям норм Российской Федерации. Приточный свежий воздух, забираемый на высоте не менее 2,2 м, очищается в фильтрах и нагревается в электрокалориферах. Выброс вытяжного воздуха предусматривается на высоте 1м над уровнем кровли. Воздуховоды всех вентиляционных систем заземляются в непосредственной близости к вентиляторам.

Воздухообмен принят:

-  в горячем цехе по расчету на ассимиляцию теплоизбытков от технологического оборудования;

- в спортзале - 80 м3/ч на человека;

- в актовом зале - 20 м3/ч на человека;

- в учебных классах-20 м3/ч на человека (из них 20% - за счет инфильтрации);

- в прочих помещениях по кратности их объемов.

В рабочие помещения столовой и обеденные залы воздух подается, при помощи установки П2, расположенной в подвале. Удаление воздуха из помещений столовой осуществляется установкой канального типа В2, расположенной под потолком помещения мойки. В тренажерный зал и раздевалки воздух подается приточной установкой П4, расположенной под потолком коридора. Удаление воздуха из тренажерного зала осуществляется крышными вентиляторами. В классы и актовый зал литера А воздух подается приточной установкой ПВ1, расположенной на чердаке. Для экономии электроэнергии установка оборудована рекуператором. Удаление воздуха из классов и кабинетов литера А через рекреационные помещения (коридоры) при помощи решеток в дверях установкой ПВ1.  Удаление воздуха из сан.узлов при помощи систем В-1 и В-5, вентиляторы которых расположены на чердаке. В классах домоводства воздух удаляется при помощи системы В-7, вентилятор которой размещен на чердаке. Для компенсации удаляемого воздуха служит приточная система П-5, установка которой расположена под потолком. В классы и кабинеты литера А 1, А2 воздух подается приточной установкой ПВ3, расположенной в подсобном помещении. Для экономии электроэнергии установка оборудована рекуператором. Удаление воздуха из классов и кабинетов литера А1, А2 через рекреационные помещения (коридоры) при помощи решеток в дверях установкой ПВ3. Вентиляция мед.блока - механическая, выполнена в соответствии с проектом 02/04-2009.

В соответствии с технологическим заданием выполнены местные отсосы от жарочного шкафа (поз.51), плиты 2-х и 6-ти конфорочной (поз.57, 48), пароконвектомата (поз.49).

Раздача воздуха от приточных систем и удаление от вытяжных систем  осуществляется решетками  типа АМН, кромепомещения столовой, где воздух раздается при помощи диффузоров ДПУ.

Наружный приточный воздух очищается в фильтрах, в зимнее время подогревается в калориферах.

4. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Проектом предусматривается устройство вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением из общих коридоров без естественного освещения. Вентиляторы для дымоудаления приняты крышныого исполнения, специально предназначенные для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течение 2 часов до 600 ºС в течение 1 часа. Выброс продуктов горения в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2 м от кровли. В системах дымоудаления предусматривается установка противопожарных нормально закрытых клапанов  с автоматически и дистанционно управляемыми двухпозиционными приводами.

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса «П» толщиной не менее 1,0 мм с пределом огнестойкости:

для воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции в пределах обслуживаемого этажа - EI 30;

для транзитных воздуховодов и шахт дымоудаления за пределами обслуживаемого этажа - EI 45;

Для обеспечения требуемого (EI 30) предела огнестойкости воздуховодов применяется огнезащитное комбинированное покрытие «ET Vent», состоящее из фольгированного базальтового материала МБОР-5Ф и клеящей огнезащитной мастики «Триумф».

Для  предотвращения распространения дыма при пожаре проектом предусматриваются следующие мероприятия:

отключение всех систем общеобменной вентиляции;

установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов оборудованных электромеханическим приводом с возвратной пружиной на воздуховодах систем вентиляции в местах:

присоединения поэтажных сборных воздуховодов к вертикальному коллектору,

присоединения воздуховодов, обслуживающих помещений категории «В3», к воздуховодам основной группы;

пересечения противопожарной преграды с нормируемым пределом;

Требуемый предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается нанесением комбинированного покрытия «ET Vent».

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими  материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

5. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Воздуховоды и оборудование систем приточной вентиляции до калорифера изолируются матами фольгированными «Rockwool» толщиной 100мм;

Воздуховоды систем приточной вентиляции после калорифера изолируются материалом на основе вспененного полиэтилена Термофол, толщиной 10мм;

Воздуховоды и оборудование систем вентиляции в подвале и на чердаке

изолируются матами фольгированными «Rockwool» толщиной 50мм;

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА.

Шумовые характеристики вентиляторов:

Система ПВ1 - LpA 65дБ; П1* - LpA 42дБ; П2 - LpA 96дБ; ПВ3 - LpA 62дБ; П4 - LpA 50дБ;

П5 - LpA 46дБ; В1 - LpA 68дБ; В1* - LpA 42дБ; В2 - LpA 59дБ; В2* - LpA 63дБ;

В3 - LpA 68дБ; В4 - LpA 68дБ; В5 - LpA 66дБ; В6 - LpA 68дБ; В7 - LpA 65дБ; В8 - LpA 68дБ;

В9 - LpA 66дБ;

Для снижения шума от вентиляционных установок предусматриваются следующие мероприятия:

в случае расположения вентиляторов под подшивным потолком используется малошумное оборудование,

присоединение воздуховодов к вентилятору через гибкие вставки;

подбор и расчет воздуховодов, исходя из оптимальных скоростей воздуха, не более 5 м/сек.

установка шумоглушителей в системах вентиляции;

установка гибких вставок между воздуховодами и вентиляторами.

7. ВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Приточные и приточно-вытяжные установки комплектуются блоком автоматики, основными функциями которой являются:

Включение/выключение системы вентиляции;

Открытие/закрытие воздушных заслонок;

Поддержание и контроль температуры приточного воздуха;

Индикация текущих параметров системы на лицевой панели шкафа автоматики;

Конфигурирование пользователем отдельных параметров управления и системы в целом;

Регулировка скорости вентиляторов;

Защита двигателя от перегрева;

Защита рекуператора от замораживания;

Автоматический или ручной переход в режим зима/лето;

Программируемая задержка включения приточного вентилятора. Программируемая задержка отключения вытяжного вентилятора;

Контроль степени загрязнения фильтров и индикация выхода из строя вентилятора;

Отключение приточной системы при возникновении аварийных ситуаций с индикацией ситуации на панели.

Отключение приточной системы по сигналу пожарной сигнализации.

Вытяжные системы комплектуются блоком автоматики, основными функциями которой являются:

Включение/выключение системы вентиляции;

Открытие/закрытие воздушных заслонок;

Управление системой дымоудаления должно осуществляться автоматически по сигналу пожарных извещателей (не менее 2-х датчиков), дистанционно - с центрального пульта управления здания, а также от кнопок ручного пуска, устанавливаемых на лестничных площадках этажей.

Блокировки систем вентиляции нет, в случае возникновения пожара все вентиляционные системы отключаются.

Вентиляция литера В

Общие указания:

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Проект вентиляции выполнен на основании:

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком;

- технического задания на строительные работы и инженерные системы;

- архитектурно-строительных и технологических чертежей;

- в соответствии с требованиями действующих норм и правил:

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в     помещениях»,

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях".

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»,

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Расчетные температуры наружного воздуха приняты согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Перми и составляют:

в холодный период                                                                      - минус 35 °С;

в теплый период  для проектирования вентиляции                 - плюс 21,5  °С;

средняя температура отопительного периода                           - минус 5,9  °С;

продолжительность отопительного периода в году                 - 229 суток;

расчетная скорость ветра для холодного периода                       5,2 м/сек;

расчетная скорость ветра для теплого периода                            4 м/сек.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года:

Учебные кабинеты +18°С;

Санузлы +18°С;

Кладовые +12°С;

Относительная влажность воздуха в помещениях  30-60 %.

Расчетные тепловые потоки

| № поз | Наименование потребителей | Расход тепла, Вт |  |  |  | установл. мощн. эл.дв., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | общий |  |
|  | МОУ "Гимназия № 17" (Литер В) | 90340 | - | 31340 | 121680 | 34,23 |

3. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Для поддержания необходимых параметров воздуха в помещениях проектом предусмотрено использование систем приточной и вытяжной вентиляции с искусственным и естественным побуждением. При выборе схем общих систем вентиляции и приниматься во внимание назначения помещений, категория по пожарной и взрывопожарной безопасности, площадь помещений и планировочные решения. В проекте использовано импортное оборудование фирм - поставщиков, имеющих представительство в России. Все оборудование, арматура и материалы имеют сертификаты соответствия требованиям норм Российской Федерации. Приточный свежий воздух, забираемый на высоте не менее 2,2 м, очищается в фильтрах и нагревается в электрокалориферах. Выброс вытяжного воздуха предусматривается на высоте 1м над уровнем кровли. Воздуховоды всех вентиляционных систем заземляются в непосредственной близости к вентиляторам.

Воздухообмен принят:

- в кабинетах - 20 м3/ч на человека;

- в учебных классах-20 м3/ч на человека (из них 20% - за счет инфильтрации);

- в прочих помещениях по кратности их объемов.

В классы литера В воздух подается приточной установкой ПВ1, расположенной на чердаке. Для экономии электроэнергии установка оборудована рекуператором. Удаление воздуха из классов и кабинетов через рекреационные помещения (коридоры) при помощи решеток в дверях установкой ПВ1.  Удаление воздуха из сан.узлов при помощи систем В-2, вентилятор которой расположен на чердаке.

Раздача воздуха от приточных систем и удаление от вытяжных систем  осуществляется решетками  типа АМН. Наружный приточный воздух очищается в фильтре, в зимнее время подогревается в калорифере.

4. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Проектом предусматривается устройство вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением из общих коридоров без естественного освещения. Вентиляторы для дымоудаления приняты крышныого исполнения, специально предназначенные для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течение 2 часов до 600 ºС

в течение 1 часа. Выброс продуктов горения в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2 м от кровли. В системах дымоудаления предусматривается установка противопожарных нормально закрытых клапанов  с автоматически и дистанционно управляемыми двухпозиционными приводами.

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса «П» толщиной не менее 1,0 мм с пределом огнестойкости:

- для воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции в пределах обслуживаемого этажа - EI 30;

- для транзитных воздуховодов и шахт дымоудаления за пределами обслуживаемого этажа - EI 45;

Для обеспечения требуемого (EI 30) предела огнестойкости воздуховодов применяется огнезащитное комбинированное покрытие «ET Vent», состоящее из фольгированного базальтового материала МБОР-5Ф и клеящей огнезащитной мастики «Триумф».

Для  предотвращения распространения дыма при пожаре проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- отключение всех систем общеобменной вентиляции;

- установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов оборудованных электромеханическим приводом с возвратной пружиной на воздуховодах систем вентиляции в местах:

- присоединения поэтажных сборных воздуховодов к вертикальному коллектору,

- присоединения воздуховодов, обслуживающих помещений категории «В3», к воздуховодам основной группы;

- пересечения противопожарной преграды с нормируемым пределом;

Требуемый предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается нанесением комбинированного покрытия «ET Vent».

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими  материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

5. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.

- Воздуховоды и оборудование систем приточной вентиляции до калорифера изолируются матами фольгированными «Rockwool» толщиной 100мм;

- Воздуховоды систем приточной вентиляции после калорифера изолируются материалом на основе вспененного полиэтилена

- Термофол, толщиной 10мм;

- Воздуховоды и оборудование систем вентиляции на чердаке изолируются матами фольгированными «Rockwool» толщиной 50мм;

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА.

Шумовые характеристики вентиляторов:

Системы ПВ1 - LpA 65дБ;  В2 - LpA 68дБ.

Для снижения шума от вентиляционных установок предусматриваются следующие мероприятия:

- присоединение воздуховодов к вентилятору через гибкие вставки;

- подбор и расчет воздуховодов, исходя из оптимальных скоростей воздуха, не более 5 м/сек.

- установка шумоглушителей в системах вентиляции;

- установка гибких вставок между воздуховодами и вентиляторами.

7.АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Приточно-вытяжная установка комплектуются блоком автоматики, основными функциями которой являются:

- Включение/выключение системы вентиляции;

- Открытие/закрытие воздушных заслонок;

- Поддержание и контроль температуры приточного воздуха;

- Индикация текущих параметров системы на лицевой панели шкафа автоматики;

- Конфигурирование пользователем отдельных параметров управления и системы в целом;

- Регулировка скорости вентиляторов;

- Защита двигателя от перегрева;

- Защита рекуператора от замораживания;

- Автоматический или ручной переход в режим зима/лето;

- Программируемая задержка включения приточного вентилятора.

- Программируемая задержка отключения вытяжного вентилятора;

- Контроль степени загрязнения фильтров и индикация выхода из строя вентилятора;

- Отключение приточной системы при возникновении аварийных ситуаций с индикацией ситуации на панели.

- Отключение приточной системы по сигналу пожарной сигнализации.

Вытяжная система комплектуются блоком автоматики, основными функциями которой являются:

- Включение/выключение системы вентиляции;

- Открытие/закрытие воздушных заслонок;

Управление системой дымудаления должно осуществляться автоматически по сигналу пожарных извещателей (не менее 2-х датчиков), дистанционно - с центрального пульта управления здания, а также от кнопок ручного пуска, устанавливаемых на лестничных площадках этажей.

Блокировки систем вентиляции нет, в случае возникновения пожара все вентиляционные системы отключаются.

6. Водоснабжение и канализация

- Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Источником водоснабжения является существующая сеть водопровода Ø 150 мм по ул. Газеты Звезда. Существующий ввод Ø 100 мм выполнен в земле.

Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода. Расход составляет 20 л/с. Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждой точки здания из двух гидрантов.

2. Характеристика системы водоснабжения и ее параметров.

Система холодного водоснабжения запроектирована с нижней разводкой от магистралей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По периметру здания предусмотрены наружные поливочные краны Ø 25 мм.

3. Сведения о расчетном расходе воды.

Основные показатели по водопотреблению приведены в таблице:

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | суточный, м3/сут | часовой, м3/ч | секундный, л/с |
| В1общ | 16,68 | 3,90 | 1,75 |
| В1 | 11,67 | 2,56 | 1,20 |
| Т3 | 5,01 | 1,52 | 0,78 |
| К1 | 16,68 | 3,90 | 3,35 |

4. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения. Инженерное оборудование для создания требуемого напора.

Гарантированный напор в сети – 40 м.

Требуемые напоры на вводе:

- хозяйственно-питьевые нужды

холодное водоснабжение – 25,00 м,

горячее водоснабжение – 28,0 м,

Требуемые напоры хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены напорами в наружной сети водопровода.

5. Материал труб.

Магистральные сети больше 32 мм хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, водоразборные стояки и поэтажная разводка – из полипропиленовых армированных труб.

6. Качество воды.

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”.

7. Мероприятия для обеспечения установленных показателей качества воды.

На вводе перед счетчиком установлен магнитно-механический фильтр ФМФ.

Водоразборные стояки и подводки к приборам предусмотрены из неметаллических труб.

8. Учет водопотребления.

На существующем вводе в отдельном помещении предусмотрен водомерный узел общей воды со счетчиком СКБ-32, с фильтром и задвижкой  на обводной линии.

9. Автоматизация системы.

Счетчик имеет возможность подключения устройства для дистанционного снятия показаний по импульсам и комплектуется соответствующим датчиками.

10. Рациональное использование воды.

а) выполнен учет общей воды на вводе в здание;

б) напор у потребителя не превышает 45 м, что снижает утечки воды из санитарно-технической арматуры;

в) запроектирована система циркуляции горячей воды по магистрали, которая обеспечивает потребителю подачу горячей воды расчетной температуры.

11. Система горячего водоснабжения.

Приготовление горячей воды осуществляется водонагревателями в помещении бойлерной в литере А2. Система горячего водоснабжения предусмотрена с нижней разводкой от магистралей горячего водоснабжения. Система с циркуляцией по магистрали.

Система водоотведения

- Существующие и проектируемые системы канализации.

Отвод  хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов выполнен в существующие выпуски  и в существующие дворовые сети канализации Ø 160 мм, с перекладкой выпусков до существующего колодца. Далее сети канализации подключаются к коллектору Ø 510 мм по ул. Газеты Звезда.

Отвод  производственных стоков от санитарно-технических приборов пищеблока выполнен в существующий выпуск производственной канализации.

- Внутренние сети канализации.

Отвод стоков от приборов пищеблока выполнен с разрывом струи 20 мм самостоятельной сетью производственной канализации.

Внутренняя сеть канализации и выпуски запроектированы из канализационных полипропиленовых труб РР Ø 50 и Ø 110 мм.

Для предотвращения распространения пожара по этажам, под перекрытием на стояках канализации установлены противопожарные муфты “ОГРАКС-ПМ”.

Санитарно-технические приборы предусмотрены из санфаянса и стальные эмалированные отечественного производства.

Существующие приборы, сети водопровода и канализации демонтируются.

Монтаж, испытание и приемка внутренних систем водопровода и канализации производится в соответствии с положениями СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.04.01-85, СП 40-102-2000.

7. Электрооборудование. Электрическое освещение

Чертежи настоящего комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

В качестве источников света используются светильники с люминесцетными лампами и лампами накаливания.

Устанавливаемые светильник рабочего освещения запитать с проектируемых щитков ЩО. Светильники аварийного освещения запитать с проектируемых щитков ЩОА.

Проектируемые розетки запитываются с проектируемых щитков ШС.

Проектируемое  технологическое оборудование кухни запитывается с проектируемых  щитков ЩС2 и ЩС2а.

Щитки монтируются на высоте 1,5 м.

Групповые линии выполнить кабелем ВВГнг-LS 3х2,5; ВВГнг-LS 3х1,5 скрыто в штробах.

При совместной прокладке сетей рабочего и аварийного освещения  обеспечить невозможность их соприкосновения, путем прокладки в разных гофрированных трубах.

Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

Металлические нормально нетоковедующие части электрообрудования подлежат  заземлению через защитную жилу кабеля на главную заземляющую шину на вводе.

Розетки и выключатели монтируются на высоте 1.8м от уровня пола.

Молниезащита

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью согласно п.3.1. (2 абзац) СО 153-34.21.122-2003.

Для зданий школы МЗС служат рядом стоящие здания, более высокие, чем здание гимназии.

8. Благоустройство, озеленение

Тэхнико-экономические показатели:

- Площадь участка                         - 3338,2 м2

- Площадь площадок, проездов

с твердым покрытием                - 1200,0 м2

- Площадь озеленения                   - 85,0     м2

- Площадь застройки                     - 2020,54 м2

Здание располагается в охранной зоне
Наименование типа: Охранные зоны объектов культурного наследия в пределах внутриквартальных пространств, ограниченных красными линиями улиц:
Северная граница: граница кадастрового участка. Западная граница: ул. Газеты "Звезда". Южная граница: ул. Ленина. Восточная граница: граница кадастрового участка Общая площадь памятника (лит.А,А-1,А-2,В) – 3188,42 кв. м, площадь застройки – 2020,54 кв. м, площадь участка – 3338,2 кв.м.

По материалам натурных исследований и мероприятиям принятым проектом можно выявить следующие виды работ по благоустройству:

- Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции и водосточных лотков по периметру здания.

- Устройство тротуара необходимого для соединения  устраиваемых из асфальтобетона.

- Демонтаж и восстановление покрытий из асфальтобетона на территории двора с учетом плана организации рельефа. При восстановлении покрытия проектом предусмотрена  система водостока скрытыми просечной решеткой лотками в сторону ул. Г.Звезда с выходом через ограду.

- Установка урн возле входов;

- Устройство входных крылец;

- Восстановление и благоустройство клумбы;

- Оборудование территории двора снарядами для игр детей.