Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газификатор холодный криогенный горизонтальный |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 4 | Инструкция пользователя, технический паспорт на русском языке | Наличие |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 6 | Высота в диапазоне, мм | 1060-1075 |
| 7 | Ширина в диапазоне, мм | 745-750 |
| 8 | Длина в диапазоне, мм | 2135-2145 |
| 9 | Вес изделия не более, кг | 480 |
| 10 | Рабочее давление, кгс/см2 | 25 |
| 11 | Давление срабатывания предохранительного клапана, кгс/см2 | 27,50 |
| 12 | Геометрический объем не более, литров | 495 |
| 13 | Объем хранимого продукта не более, литров | 455 |
| 14 | Вместимость по газу(кислород) не более, нормальные м2 | 330 |
| 15 | Вместимость по жидкости (кислород) не более,кг | 472 |
| 16 | Производительность, нм3/час | 10 |
| 17 | Суточный коэффициент испарения, не более % | 1,7 |
| 18 | Дополнительные условия: |  |
| 19 | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие |
| 20 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | В течение 2 дней после поставки |
| 21 | Год выпуска не ранее, г. | 2010 |
| 22 | Срок поставки не более, дней | 5 |
| 23 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
| 24 | Газификатор холодный криогенный горизонтальный |  |
| 25 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 26 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 27 | Инструкция пользователя, технический паспорт на русском языке | Наличие |
| 28 | Технические характеристики: |  |
| 29 | Высота в диапазоне, мм | 910-920 |
| 30 | Диаметр в диапазоне, мм | 495-500 |
| 31 | Толщина стенки не менее, мм | 3 |
| 32 | Масса пустого сосуда не более, кг | 120 |
| 33 | Рабочее давление, МПа | 1,47 |
| 34 | Пробное давление испытания гидравлического, МПа | 2,46 |
| 35 | Пробное давление испытания пневматического, МПа | 1,84 |
| 36 | Рабочая температура жидкого кислорода среды, С | от – 196 до + 50 |
| 37 | Вместимость полная/кислорода, м2 | 0,175/0,165 |
| 38 | Максимальная масса заливаемого кислорода, кг | 176 |
| 39 | Дополнительные условия |  |
| 40 | Суточный коэффициент испарения, не более % | 1,7 |
| 41 | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие |
| 42 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | В течение 2 дней после поставки |
| 43 | Год выпуска не ранее, г. | 2009 |
| 44 | Срок поставки не более, дней | 5 |
| 45 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |