УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«27» апреля  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение  работ по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Постников Павел Игоревич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 659 177 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 60 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с локальными сметными расчетами (приложение №1,2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальными сметными расчетами (приложение №1,2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме), а также условиями контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь (согласно техническому заданию (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 24 месяца |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ и принятия систем пожарной безопасности специалистами Госпожнадзора Ленинского района города Перми и охранных систем специалистами Федерального государственного унитарного предприятия ФГУП «Охрана». При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем котировки цен на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта, и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копию действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ: - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации - - Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 32 958,88 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» мая 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» мая 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «16» мая 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1,2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет №1 на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей (ОПС и СОУЭ) в помещениях Управления социальной политики, ул. Сибирская, 6 и 8; 3-й этаж и локальный сметный расчет №2 на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей (ОПС и СОУЭ) в помещениях Управления казначейства департамента финансов, ул. Сибирская, 10; 2-й этаж

прикреплены отдельными файлами.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение  работ по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми

1. Общие положения

При производстве работ необходимо пользоваться техническими решениями, принятыми в проекте в соответствии с действующими руководящими и нормативными документами:

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.143-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.

2. Описание и характеристика объектов

Ул. Сибирская, дом 10

Объект представляет группу помещений, расположенных в трехэтажном здании с подвальным помещением. Стены – кирпич, обшиты гипсокартонном, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, лепной, подшивной ;  внутренние стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

Ул. Сибирская, дом 6,8 (является памятником архитектуры)

Объект представляет группу помещений, расположенных на втором и третьем этажах трехэтажного здания. Стены – кирпич, обшиты гипсокартонном, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, лепной, подшивной подвесной, внутренние стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

3. Основные технические решения.

Необходимо применение интегрированной системы «Орион» (либо эквивалента) и входящие в его состав следующие приборы:

- Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент);

- Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П (или эквивалент);

- Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент).

Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент) обеспечивает:

- получение и обработку информации от приборов сигнализации  Сигнал-20П (или эквивалента), к которым подключены датчики пожарной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов и датчики охранной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов;

- управление в соответствии с запрограммированным алгоритмом исполнительными устройствами (реле) прибора Сигнал-20П (или эквивалента), осуществляющими своими релейными группами включение световых оповещателей табло «ВЫХОД» и звуковых оповещателей «Свирель» (либо эквивалента);

- выдачу информации о состоянии разделов по интерфейсу для С2000-БИ (или эквивалента);

- взятие и снятие с охраны шлейфов сигнализации.

Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент) предназначается для удобной световой и звуковой сигнализации о состоянии шлейфов сигнализации.

Для вывода сигналов Тревога и Пожар на пульт вневедомственной охраны используется СПИ «Сокол» (прибор Сокол-8748) либо его эквивалент. Сигналы подаются на шлейфы с релейных выводов Сигнал-20П (или эквивалента).

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены дымовые пожарные извещатели. Расстояния между извещателями приняты в соответствии с таблицей 5 НПБ 88-2001. На путях эвакуации персонала устанавливаются ручные пожарные извещатели. Места установки ручных пожарных извещателей определены в соответствии с приложением 13 НПБ88-2001. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м от уровня пола, дымовые пожарные извещатели – на потолке, в монтажных устройствах для обеспечения контроля пространства за потолком.

Помещения на объекте защищаются охранными магнитоконтактными датчиками и извещателями инфракрасными пассивными, действующими по объему. Шлейф 18 (входная дверь и помещение с приборами) подключается напрямую к «Сокол-8748» (с задержкой взятия на охрану) или эквиваленту.

В соответствие с НПБ 104-03 предусматривается второй тип системы оповещения.

Световое оповещение - устанавливаются световые табло «ВЫХОД».

Звуковое оповещение - устанавливаются звуковые оповещатели настенного исполнения «Свирель» (либо эквивалента). Разделение на зоны оповещения не предусмотрено, включение одновременно по всему объекту при поступлении сигнала о пожаре в систему.

По окончании монтажных работ необходимо запрограммировать установленное оборудование:

- С2000 (или эквивалент):

- сопоставить каждому шлейфу отдельный раздел с соответствующим паролем доступа к управлению разделом;

- запрограммировать пароль доступа с пульта;

- присвоить адреса приборам в соответствии с позиционными обозначениями на схемах;

- управление реле 3 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 1 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 2 Сигнал-20П (N1)или эквивалент от всех охранных шлейфов (программа – ПЦН).

- Сигнал-20П (или эквивалент), N 1:

- установить типы шлейфов: для 1 - 20 – охранный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами 4;

- реле 4 и 5 – контроль отключить 4;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- Сигнал-20П или эквивалент, N 2:

- установить типы шлейфов: для 1-20 – пожарный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами;

- реле 4 и 5 – контроль отключить;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- С2000-БИ (или эквивалент) – сопоставить индикаторам 1-20 разделы пожарных шлейфов (5-20 – резерв), установить тип индикации – пожарный, индикаторам 21 - 40 – охранные шлейфы (38-40 – резерв), тип индикации – охранный.

4. Требования к выполнению работ

4.1 Способ прокладки кабелей

Принять кабели под монтаж, проверив жилы кабелей на обрыв, сообщение, землю и на сопротивление изоляции. Изучить техническую документацию, поставляемую с оборудованием. Проложенные кабели проверить на обрыв, сообщение, сопротивление изоляции. При разделке кабелей для подключения к оборудованию оставлять запасы длин для возможного 10-кратного подключения, если не даны другие размеры.

Кабели и провода вязать в пучки стяжками или нитками через 1,5 метра. Кабели, проложенные по коробам, вязать через 1 метр. При прокладке кабелей выдерживать внутренний радиус изгиба не менее 2-х диаметров кабеля. Кабельные сети установок охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнить с учётом СП 6.13130.2009 с применением следующей кабельной продукции:

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1(2)*2*0,2 мм кв  – шлейфы пожарной сигнализации;

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1*2*0,5 мм кв – линии связи оповещения о пожаре;

- провод ПВС (либо эквивалент) 3 х 1,0 – питающая сеть 220В;

- провод КСПВ (либо эквивалент) – шлейфы охранной сигнализации;

- провод ШВВП (либо эквивалент) 2*0,75 – подвод питания 12В для охранных датчиков.

Прокладку кабеля шлейфов сигнализации осуществить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по потолкам и стенам - в коробе. Спуски к ручным извещателям выполнить в коробе электротехническом. Прокладку провода системы оповещения выполнить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по стенам и потолку - в коробе электротехническом.

4.2 Размещение оборудования

Прокладку шлейфов сигнализации, установку приборов, извещателей и оповещателей выполнить  с учетом требований РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, рекомендаций и паспортами на оборудование. Прибор сигнализации устанавливается  в помещении охраны на стене. Место установки уточняется по месту.

Расстановка пожарных извещателей уточняется по месту с учетом расположения осветительной арматуры. Размещение оборудования должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

4.3 Способы подключения оборудования

Установку оборудования, подключение кабелей к оборудованию и установку извещателей выполнять  согласно технической документации на устанавливаемое оборудование.

Все подключения и отключения оборудования производить при отсутствии напряжения питания на устройствах.

4.4 Маркировка (оборудования и кабелей)

Подрядчик должен произвести маркирование кабелей на концах трасс и на ответвлениях.

5. Электропитание и заземление оборудования системы охранно-пожарной сигнализации.

Обеспечение электроснабжением оборудования пожарной сигнализации соответствует требованиям СП 5.13130.2009. Оборудование пожарной сигнализации относится к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ. В силу этого, предусмотреть их электропитание от двух независимых источников:

- Основное питание от сети ~220В;

- Резервное питание от аккумуляторных батарей.

Основное питание от сети - 220В выполняется от ближайшего щита освещения от отдельного выключателя.

Электропитание 12В осуществляется от встроенного блока питания с аккумуляторной батареей прибора сигнализации и источника бесперебойного питания, оснащённого аккумуляторной батареей ёмкостью 17 А/ч. Согласно СП 5.13130.2009 при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна обеспечиваться работа приемно-контрольного прибора не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Согласно СП 3.13130.2009 система оповещения должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Расчет токопотребления и ёмкости аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалента) исп. 01

(I нагр. max=3,0 А)

| Средство сигнализации | Ток дежурного режима, мА | Ток режима тревоги, мА |
| --- | --- | --- |
| LC-100PI (либо эквивалент) | 19*8=152 | 19*10=190 |
| Сирена (либо эквивалент) | - | 4*60=240 |
| Табло «ВЫХОД» | - | 3*20=60 |
| Ток суммарный | 152 | 490 |

Максимальна нагрузка на РИП либо эквивалент (в режиме тревоги) –

А 0,49.

Максимальная нагрузка на РИП либо эквивалент не должна превышать 87,5%.

I приб. мax треб. = 0,49/0,875 = 0,56 A, т. е. обеспечивается

Требуемая ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч: (0,152*24+0,56*1)*1,1=4,63

Используется аккумуляторная батарея 17,0 А/ч.

Источник бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалент) обеспечивает высококачественное питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 постоянного тока, автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети, оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети, ограничение степени разряда аккумулятора при отсутствии сети.

Защитное заземление оборудования проводить согласно ПУЭ и технической документацией на оборудование. Все оборудование установок пожарной безопасности напряжением более - 100В постоянного тока и ~ 42 В подлежит заземлению. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Заземление выполняется защитным нулевым проводом питающего кабеля.

6. Технические характеристики используемых приборов и материалов

1. Прибор приемно-контрольный  ВЭРС-ПК16  ‘или эквивалент’

Встроенный резервный источник питания. При установке аккумулятора - 7 Ач обеспечивается работоспособность прибора в течение 24 часов.

При разряде аккумулятора до 10 В (при отсутствии сети) прибор автоматически отключает питание энергопотребляющих цепей с целью исключения глубокого разряда аккумулятора и продления его срока службы.

Разделение сигналов ПОЖАР и ВНИМАНИЕ при использовании в шлейфе тепловых или дымовых пожарных извещателей.

Совместим с датчиками всех типов, как с пассивными, так и с активными.

Каждый шлейф обеспечивает питание токопотребляющих извещателей с током до 3 мА.

При полном пропадании питания прибор  запоминает информацию по всем каналам и при восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений.

Выход на световой и звуковой оповещатели с рабочим напряжением 12 В.

Выдача на внешнюю нагрузку напряжения 12 В с током до 0,5 А.

Все контролируемые каналы разделены на группы ШС (3 группы).

Каждая группа ШС (шлейфов сигнализации) может программироваться заказчиком как с охранными, так и с пожарными функциями.

Обеспечивается защита органов управления от несанкционированного доступа.

2. Блок бесперебойного питания СКАТ-1200 С ‘или эквивалент’

Источник вторичного электропитания резервированный предназначен для обеспечения круглосуточным бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания - 12В.

Технические характеристики

| Выходное напряжение при наличии сети 13,22-13,95В | 9,5-12,5 В |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 187-242В |
| Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ | 3,5А |
| Номинальный ток нагрузки прибора | 3А |
| Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) | 3,5А |
| Рекомендуемая емкость АКБ 7 | 12Ач |
| Величина напряжения пульсаций при номинальном токе нагрузки | 30 мВ |
| Габаритные размеры | 315х315х105мм |
| Масса (без АКБ) | 4,7 кг |
| Количество аккумуляторов в батарее | 1 шт |

3. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ ‘или эквивалент’

| Монтaж: | Потолочный, настенный |
| --- | --- |
| Элeктpопитaниe: | 9 - 28 В |
| Энepгопoтpeблeниe в дeжуpном peжимe: | 110 μА |
| Энepгопoтpeблeниe в peжимe сpaбaтывaния: | < 30 мА |
| Индикaция тpeвоги: | Красный светодиод |
| Paзмepы: | Ø100x70 мм |
| Тeмпepaтуpный диaпaзон: | от -40 до +60 °C |
| Bec: | 350 г |
| Цвeт пpибоpa: | Белый |
| Мaтepиaл коpпусa: | Поликарбонат |
| Koмплeкт пoстaвки: | инструкция по монтажу, комплект монтажных частей |

4. Извещатель пожарной ручной ИПР-3СУ ‘или эквивалент’

| Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА, | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | от 9 до 28 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 90x90x45 |

5. Устройство контроля шлейфа УКШ-А ‘или эквивалент’

| Напряжение в контролируемом ШС, В | от 9 до 42 |
| --- | --- |
| Среднее значение потребляемого тока при напряжении в ШСдо 24 В не более, мкА | 50 |
| Габаритные размеры, не более мм | 60х30х28 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Средний срок службы, не менее лет | 8 |

6. Монтажное устройство металлическое для извещателей  ИП 212-3-СУ ‘или эквивалент’

- Монтажное устройство (пластик) для извещателя ИП-212-3СУ ‘или эквивалент’ - для подвесных потолков (крепится саморезами)

7. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель ‘или эквивалент’

| Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 -14,4 |
| --- | --- |
| Ток потребления не более, мА | 60,0 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее дБ | 95 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 94×71×64 |
| Масса, не более кг | 0,2 |

8. Оповещатель световой  НБО-12В-01 «Люкс» ‘или эквивалент’

| Напряжение электропитания постоянного тока, В | 12 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, мА | 2х20 |
| Габаритные размеры, мм | 300х100х54 |
| Масса, кг | 0,4 |
| Степень защиты оболочки | IP55 |

9. Аккумулятор АКБ 7 А/ч

| Напряжение | 12Вольт |
| --- | --- |
| Ёмкость | 7Ач |
| Максимальный ток заряда | 2,0А |

10.Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч

| Выходное напряжение | 12 В |
| --- | --- |
| Емкость | 1.2 А/Ч |
| Срок службы | В буферном режиме: 5 лет. В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда. |
| Температурные режимы | Хранение от -35°С до +60°С Заряд от -10°С до +60°С Разряд от -20°С до +60°С |
| Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°C) Циклический режим 14.5-14.9В Буферный режим 13.6-13.8В |
| Габариты | 97 х 45 х 53 мм |
| Масса | 0,56 кг |

11.Лампа аварийного освещения  SKAT LT 886 или эквивалент

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество ламп в устройстве; 2. Номинальная мощность используемых ламп, Вт; 8. Время работы 1/2 лампы, ч; 8/4. Емкость батареи, Ач; 4. Габаритные размеры, мм; 410х85х80. Масса, не более кг; 1,3.. |  |

12. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 ‘или эквивалент’

| Количество каналов коммутации, шт | 2 |
| --- | --- |
| Напряжение входное, В | 12 |
| Напряжение выходное до, В | 220 |
| Сила входного тока, А | 0,04 |
| Сила выходного тока до, А | 10 |

9. Извещатель охранный  инфракрасный, LC-100PI ‘или эквивалент’

| Чувствительный элемент | Счетверенный PIR элемент |
| --- | --- |
| Контакт НСД (tamper), Ом | НЗ; 28 В; 0.1 А; 10 |
| Выход тревоги, Ом | НЗ; 28 В; 0,1 А; 27 |
| Время извещения, сек | 2 сек + 0,5 |
| Индикатор | Светодиод (вкл. при тревоге) |
| Время прогрева | 60 сек + 5 сек |
| Питание | От 8,2 до 16 В DC |
| Потребляемый ток | 8 мА (10 мА в режиме тревоги) |
| Защита от радиопомех, МГц | 30 В/м, 10 – 1000 |
| Температурная компенсация | Есть |
| Защита от статики, В | 50 000 |
| Размеры, мм | 92 х 62,5 х 40 |
| Вес, г | 40 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 |

10. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1) ‘или эквивалент’

| Коммутирующий элемент | геркон |
| --- | --- |
| Режим охраны | электрическая цепь замкнута |
| Коммутируемое напряжение, В | 0,05 -72 |
| Коммутируемый ток, A | 0.0001 -0,25 |
| Коммутируемая мощность, макс, Вт | 10 |
| Контактное сопротивление (без учета выводов), макс, Ом | 0,5 |
| Электрическая прочность изоляции, мин,В | 500 |
| Число срабатываний извещателя, А | 106 в режиме 30В-0,25 |
| Вибрационные нагрузки | (10–35 Гц ) 0,5g |
| Диапазон рабочих температур | от -50°С до +50°C |
| Срок службы не менее, лет | 8 |

11. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 (СМК-26) ‘или эквивалент’

| Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIICT6 |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Выходное сопротивление при замкнутых контактах, Ом, не более | 0,5 |
| Выходное сопротивление при разомкнутых контактах, мОм, не менее | 5 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 0,02 - 72 |
| Максимальная коммутируемая мощность, не более Вт | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 168х100х215 |
| Масса, г: - датчика не более - магнита не более | 100 150 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от-50 до +50 |

12.Кабель огнестойкий КПСЭ нг FRLS

| Электрические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,5 |
| Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,8 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 192,0 | 74,8 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 70 | 80 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, дБ / км | 2,00 | 1,30 |
| Рабочее напряжение, В | 300 | 300 |

13. Автомат 1-полюсный, на 3А, ВА-101-1Р

| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |
| --- | --- |
| Число полюсов, Р | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230/400 |
| Номинальный ток In, А | 3 |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 |
| Номинальная отключающая способность Icn, А | 4500 |
| Рабочая отключающая способность Ics, А | 4500 |
| Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепителя) | B, C, D |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
| Коммутационная износостойкость, не менее циклов В-О | 4000 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +40 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Усилие затяжки клеммных зажимов, Нм | 2 |

14.Коробка разветвительная TYCO 100х100х50 мм ‘или эквивалент’

| Материал | АБС-пластик |
| --- | --- |
| Цвет | светлосерый RAL 7035 |
| Входы | 6 боковых через ступенчатые эластичные муфты |
| Уровень защиты | IP 55 |
| Крепление крышки | четырьмя самонарезающими винтами через уплотнительное кольцо |

15. Прибор приемно-контрольный С-2000 ‘или эквивалент’

| Напряжение питания | от 10,2 до 28,4 В |
| --- | --- |
| Потребляемый прибором ток в дежурном режиме |  |
| - 220 мА при напряжении питания, не более, В | 12 |
| - 110 мА при напряжении питания, не более В | 24 |
| Объем буфера событий | 1023 |
| Объем памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) | 2048 |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °С |
| Габаритные размеры, мм | 150x103x35 |

16. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) ‘или эквивалент’

Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния; 60. Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений; 8. Напряжение питания; от 10,2 до 28,0 В. Потребляемый ток, в дежурном режиме, мА; 200. Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу; 127. Габаритные размеры, мм; 370 х 180 х 38.

17. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.1) ‘или эквивалент’

| Напряжение сети питания, В | от 187 до 242 |
| --- | --- |
| Максимальный выходной ток, 10 мин/2 мин, А | 4/8 |
| Номинальный выходной ток РИП-12 (исп. 01), А | 3 |
| Выходное напряжение: при питании от сети 13,6В , а при питании от АКБ 10-14, В | 2 |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ | 20 |
| Наличие звукового сигнализатора | да |
| Дистанционный выход пропадания сетевого питания | да |
| Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 17 |
| Вес РИП-12 , без АКБ, кг | 4 |
| Габаритные размеры РИП, мм | 255х310х85 |
| Встроенный микроконтроллер | да |

18. Аккумулятор АКБ 17А/ч

| Напряжение, Вольт | 12 |
| --- | --- |
| Ёмкость, Ач | 17 |

19.Прибор приемно-контрольный, СПИ «Сокол», Сокол-8748 ‘или эквивалент’

Предназначен для круглосуточной охраны квартир граждан, малых и средних офисов и предприятий с передачей извещений на пульты централизованного наблюдения по принципу дозвона по занятой линии, с резервированием канала связи по GSM

8 зон с разбиением до 4-х групп (допускаются пересекающиеся группы)

До 4-х клавиатур с бесконтактным считывателем

Двухцветная индикация

Зоны с двумя оконечными сопротивлениями

Два реле, сирена, программируемый выход LED

До 32-х двухпроводных пожарных датчиков на 1 шлейф

20.   Прочие материалы

Наименование материала, характеристика

Провод ПВС 3х1,0

Провод ШВВП 2х0,75

Провод монтажный КСПВ 2х0,5

Провод монтажный КСПВ 4х0,5

Провод монтажный КСПВ 8х0,5

Провод монтажный КСПВ 16х0,5

Эл. короб 10х15 белый

Эл. короб 40х25 белый

Щит под автомат навесной (пласт.), КМПн 1/2

Саморезы, 3,5*32 D

Дюбель Omax 6х35 мм 'или эквивалент'

Проволока оцинкованная d 0,8мм

Стяжка кабельная 80 мм (100 шт/уп.)

Стяжка кабельная 150 мм (100 шт/уп.)

Клеммная колодка 10 кв.мм 10А

Коробка соединительная квадратная, КС-4

Кронштейн универсальный настенный, КР-1

Провод монтажный КСПВ 10х0,5

Провод монтажный КСПВ 12х0,5

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение  работ по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми

г. Пермь                                 				                       	  «____» _______2011 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от "____"________2011 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Администрации города Перми, расположенных по адресам, указанным в техническом задании (Приложение №1), далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном  сметном расчете (приложение №1) и техническом задании (приложение №2)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 28130-89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, РД 78.143.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ и принятия систем пожарной безопасности специалистами Госпожнадзора Ленинского района города Перми и охранных систем специалистами Федерального государственного унитарного предприятия  ФГУП «Охрана». При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем котировки цен на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, специалистов Госпожнадзора, ФГУП «Охрана»  и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций согласно требований технического задания (приложение №1 к муниципальному контракту)

4.2. В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ и др. согласно техническому заданию (Приложение №1 к муниципальному контракту).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Выполнение работ осуществляется при наличии у Подрядчика действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащей следующие виды работ:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации

-    Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и др. согласно техническому заданию (Приложение №1 к муниципальному контракту) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.5.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации согласно техническому заданию (Приложение №1 к муниципальному контракту).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракт возможно по соглашению сторон или по решению суда.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. Техническое задание.

11.2. Локальный сметный расчет №1

11.3. Локальный сметный расчет №2

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02975012791) |  |
| --- | --- |
| /____________________/ _______________ м.п. | / _______________________ / ____________. м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение  работ по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми

1. Общие положения

При производстве работ необходимо пользоваться техническими решениями, принятыми в проекте в соответствии с действующими руководящими и нормативными документами:

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.143-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.

2. Описание и характеристика объектов

Ул. Сибирская, дом 10

Объект представляет группу помещений, расположенных в трехэтажном здании с подвальным помещением. Стены – кирпич, обшиты гипсокартонном, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, лепной, подшивной ;  внутренние стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

Ул. Сибирская, дом 6,8 (является памятником архитектуры)

Объект представляет группу помещений, расположенных на втором и третьем этажах трехэтажного здания. Стены – кирпич, обшиты гипсокартонном, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, лепной, подшивной подвесной, внутренние стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

3. Основные технические решения.

Необходимо применение интегрированной системы «Орион» (либо эквивалента) и входящие в его состав следующие приборы:

- Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент);

- Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П (или эквивалент);

- Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент).

Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент) обеспечивает:

- получение и обработку информации от приборов сигнализации  Сигнал-20П (или эквивалента), к которым подключены датчики пожарной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов и датчики охранной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов;

- управление в соответствии с запрограммированным алгоритмом исполнительными устройствами (реле) прибора Сигнал-20П (или эквивалента), осуществляющими своими релейными группами включение световых оповещателей табло «ВЫХОД» и звуковых оповещателей «Свирель» (либо эквивалента);

- выдачу информации о состоянии разделов по интерфейсу для С2000-БИ (или эквивалента);

- взятие и снятие с охраны шлейфов сигнализации.

Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент) предназначается для удобной световой и звуковой сигнализации о состоянии шлейфов сигнализации.

Для вывода сигналов Тревога и Пожар на пульт вневедомственной охраны используется СПИ «Сокол» (прибор Сокол-8748) либо его эквивалент. Сигналы подаются на шлейфы с релейных выводов Сигнал-20П (или эквивалента).

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены дымовые пожарные извещатели. Расстояния между извещателями приняты в соответствии с таблицей 5 НПБ 88-2001. На путях эвакуации персонала устанавливаются ручные пожарные извещатели. Места установки ручных пожарных извещателей определены в соответствии с приложением 13 НПБ88-2001. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м от уровня пола, дымовые пожарные извещатели – на потолке, в монтажных устройствах для обеспечения контроля пространства за потолком.

Помещения на объекте защищаются охранными магнитоконтактными датчиками и извещателями инфракрасными пассивными, действующими по объему. Шлейф 18 (входная дверь и помещение с приборами) подключается напрямую к «Сокол-8748» (с задержкой взятия на охрану) или эквиваленту.

В соответствие с НПБ 104-03 предусматривается второй тип системы оповещения.

Световое оповещение - устанавливаются световые табло «ВЫХОД».

Звуковое оповещение - устанавливаются звуковые оповещатели настенного исполнения «Свирель» (либо эквивалента). Разделение на зоны оповещения не предусмотрено, включение одновременно по всему объекту при поступлении сигнала о пожаре в систему.

По окончании монтажных работ необходимо запрограммировать установленное оборудование:

- С2000 (или эквивалент):

- сопоставить каждому шлейфу отдельный раздел с соответствующим паролем доступа к управлению разделом;

- запрограммировать пароль доступа с пульта;

- присвоить адреса приборам в соответствии с позиционными обозначениями на схемах;

- управление реле 3 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 1 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 2 Сигнал-20П (N1)или эквивалент от всех охранных шлейфов (программа – ПЦН).

- Сигнал-20П (или эквивалент), N 1:

- установить типы шлейфов: для 1 - 20 – охранный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами 4;

- реле 4 и 5 – контроль отключить 4;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- Сигнал-20П или эквивалент, N 2:

- установить типы шлейфов: для 1-20 – пожарный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами;

- реле 4 и 5 – контроль отключить;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- С2000-БИ (или эквивалент) – сопоставить индикаторам 1-20 разделы пожарных шлейфов (5-20 – резерв), установить тип индикации – пожарный, индикаторам 21 - 40 – охранные шлейфы (38-40 – резерв), тип индикации – охранный.

4. Требования к выполнению работ

4.1 Способ прокладки кабелей

Принять кабели под монтаж, проверив жилы кабелей на обрыв, сообщение, землю и на сопротивление изоляции. Изучить техническую документацию, поставляемую с оборудованием. Проложенные кабели проверить на обрыв, сообщение, сопротивление изоляции. При разделке кабелей для подключения к оборудованию оставлять запасы длин для возможного 10-кратного подключения, если не даны другие размеры.

Кабели и провода вязать в пучки стяжками или нитками через 1,5 метра. Кабели, проложенные по коробам, вязать через 1 метр. При прокладке кабелей выдерживать внутренний радиус изгиба не менее 2-х диаметров кабеля. Кабельные сети установок охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнить с учётом СП 6.13130.2009 с применением следующей кабельной продукции:

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1(2)*2*0,2 мм кв  – шлейфы пожарной сигнализации;

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1*2*0,5 мм кв – линии связи оповещения о пожаре;

- провод ПВС (либо эквивалент) 3 х 1,0 – питающая сеть 220В;

- провод КСПВ (либо эквивалент) – шлейфы охранной сигнализации;

- провод ШВВП (либо эквивалент) 2*0,75 – подвод питания 12В для охранных датчиков.

Прокладку кабеля шлейфов сигнализации осуществить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по потолкам и стенам - в коробе. Спуски к ручным извещателям выполнить в коробе электротехническом. Прокладку провода системы оповещения выполнить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по стенам и потолку - в коробе электротехническом.

4.2 Размещение оборудования

Прокладку шлейфов сигнализации, установку приборов, извещателей и оповещателей выполнить  с учетом требований РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, рекомендаций и паспортами на оборудование. Прибор сигнализации устанавливается  в помещении охраны на стене. Место установки уточняется по месту.

Расстановка пожарных извещателей уточняется по месту с учетом расположения осветительной арматуры. Размещение оборудования должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

4.3 Способы подключения оборудования

Установку оборудования, подключение кабелей к оборудованию и установку извещателей выполнять  согласно технической документации на устанавливаемое оборудование.

Все подключения и отключения оборудования производить при отсутствии напряжения питания на устройствах.

4.4 Маркировка (оборудования и кабелей)

Подрядчик должен произвести маркирование кабелей на концах трасс и на ответвлениях.

5. Электропитание и заземление оборудования системы охранно-пожарной сигнализации.

Обеспечение электроснабжением оборудования пожарной сигнализации соответствует требованиям СП 5.13130.2009. Оборудование пожарной сигнализации относится к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ. В силу этого, предусмотреть их электропитание от двух независимых источников:

- Основное питание от сети ~220В;

- Резервное питание от аккумуляторных батарей.

Основное питание от сети - 220В выполняется от ближайшего щита освещения от отдельного выключателя.

Электропитание 12В осуществляется от встроенного блока питания с аккумуляторной батареей прибора сигнализации и источника бесперебойного питания, оснащённого аккумуляторной батареей ёмкостью 17 А/ч. Согласно СП 5.13130.2009 при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна обеспечиваться работа приемно-контрольного прибора не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Согласно СП 3.13130.2009 система оповещения должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Расчет токопотребления и ёмкости аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалента) исп. 01

(I нагр. max=3,0 А)

| Средство сигнализации | Ток дежурного режима, мА | Ток режима тревоги, мА |
| --- | --- | --- |
| LC-100PI (либо эквивалент) | 19*8=152 | 19*10=190 |
| Сирена (либо эквивалент) | - | 4*60=240 |
| Табло «ВЫХОД» | - | 3*20=60 |
| Ток суммарный | 152 | 490 |

Максимальна нагрузка на РИП либо эквивалент (в режиме тревоги) –

А 0,49.

Максимальная нагрузка на РИП либо эквивалент не должна превышать 87,5%.

I приб. мax треб. = 0,49/0,875 = 0,56 A, т. е. обеспечивается

Требуемая ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч: (0,152*24+0,56*1)*1,1=4,63

Используется аккумуляторная батарея 17,0 А/ч.

Источник бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалент) обеспечивает высококачественное питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 постоянного тока, автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети, оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети, ограничение степени разряда аккумулятора при отсутствии сети.

Защитное заземление оборудования проводить согласно ПУЭ и технической документацией на оборудование. Все оборудование установок пожарной безопасности напряжением более - 100В постоянного тока и ~ 42 В подлежит заземлению. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Заземление выполняется защитным нулевым проводом питающего кабеля.

6. Технические характеристики используемых приборов и материалов

1. Прибор приемно-контрольный  ВЭРС-ПК16  ‘или эквивалент’

Встроенный резервный источник питания. При установке аккумулятора - 7 Ач обеспечивается работоспособность прибора в течение 24 часов.

При разряде аккумулятора до 10 В (при отсутствии сети) прибор автоматически отключает питание энергопотребляющих цепей с целью исключения глубокого разряда аккумулятора и продления его срока службы.

Разделение сигналов ПОЖАР и ВНИМАНИЕ при использовании в шлейфе тепловых или дымовых пожарных извещателей.

Совместим с датчиками всех типов, как с пассивными, так и с активными.

Каждый шлейф обеспечивает питание токопотребляющих извещателей с током до 3 мА.

При полном пропадании питания прибор  запоминает информацию по всем каналам и при восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений.

Выход на световой и звуковой оповещатели с рабочим напряжением 12 В.

Выдача на внешнюю нагрузку напряжения 12 В с током до 0,5 А.

Все контролируемые каналы разделены на группы ШС (3 группы).

Каждая группа ШС (шлейфов сигнализации) может программироваться заказчиком как с охранными, так и с пожарными функциями.

Обеспечивается защита органов управления от несанкционированного доступа.

2. Блок бесперебойного питания СКАТ-1200 С ‘или эквивалент’

Источник вторичного электропитания резервированный предназначен для обеспечения круглосуточным бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания - 12В.

Технические характеристики

| Выходное напряжение при наличии сети 13,22-13,95В | 9,5-12,5 В |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 187-242В |
| Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ | 3,5А |
| Номинальный ток нагрузки прибора | 3А |
| Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) | 3,5А |
| Рекомендуемая емкость АКБ 7 | 12Ач |
| Величина напряжения пульсаций при номинальном токе нагрузки | 30 мВ |
| Габаритные размеры | 315х315х105мм |
| Масса (без АКБ) | 4,7 кг |
| Количество аккумуляторов в батарее | 1 шт |

3. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ ‘или эквивалент’

| Монтaж: | Потолочный, настенный |
| --- | --- |
| Элeктpопитaниe: | 9 - 28 В |
| Энepгопoтpeблeниe в дeжуpном peжимe: | 110 μА |
| Энepгопoтpeблeниe в peжимe сpaбaтывaния: | < 30 мА |
| Индикaция тpeвоги: | Красный светодиод |
| Paзмepы: | Ø100x70 мм |
| Тeмпepaтуpный диaпaзон: | от -40 до +60 °C |
| Bec: | 350 г |
| Цвeт пpибоpa: | Белый |
| Мaтepиaл коpпусa: | Поликарбонат |
| Koмплeкт пoстaвки: | инструкция по монтажу, комплект монтажных частей |

4. Извещатель пожарной ручной ИПР-3СУ ‘или эквивалент’

| Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА, | 100 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | от 9 до 28 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 90x90x45 |

5. Устройство контроля шлейфа УКШ-А ‘или эквивалент’

| Напряжение в контролируемом ШС, В | от 9 до 42 |
| --- | --- |
| Среднее значение потребляемого тока при напряжении в ШСдо 24 В не более, мкА | 50 |
| Габаритные размеры, не более мм | 60х30х28 |
| Масса, кг | 0,03 |
| Средний срок службы, не менее лет | 8 |

6. Монтажное устройство металлическое для извещателей  ИП 212-3-СУ ‘или эквивалент’

- Монтажное устройство (пластик) для извещателя ИП-212-3СУ ‘или эквивалент’ - для подвесных потолков (крепится саморезами)

7. Оповещатель звуковой (сирена), Свирель ‘или эквивалент’

| Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 -14,4 |
| --- | --- |
| Ток потребления не более, мА | 60,0 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее дБ | 95 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 94×71×64 |
| Масса, не более кг | 0,2 |

8. Оповещатель световой  НБО-12В-01 «Люкс» ‘или эквивалент’

| Напряжение электропитания постоянного тока, В | 12 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, мА | 2х20 |
| Габаритные размеры, мм | 300х100х54 |
| Масса, кг | 0,4 |
| Степень защиты оболочки | IP55 |

9. Аккумулятор АКБ 7 А/ч

| Напряжение | 12Вольт |
| --- | --- |
| Ёмкость | 7Ач |
| Максимальный ток заряда | 2,0А |

10.Аккумулятор АКБ 1,2 А/ч

| Выходное напряжение | 12 В |
| --- | --- |
| Емкость | 1.2 А/Ч |
| Срок службы | В буферном режиме: 5 лет. В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда. |
| Температурные режимы | Хранение от -35°С до +60°С Заряд от -10°С до +60°С Разряд от -20°С до +60°С |
| Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°C) Циклический режим 14.5-14.9В Буферный режим 13.6-13.8В |
| Габариты | 97 х 45 х 53 мм |
| Масса | 0,56 кг |

11.Лампа аварийного освещения  SKAT LT 886 или эквивалент

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество ламп в устройстве; 2. Номинальная мощность используемых ламп, Вт; 8. Время работы 1/2 лампы, ч; 8/4. Емкость батареи, Ач; 4. Габаритные размеры, мм; 410х85х80. Масса, не более кг; 1,3.. |  |

12. Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 ‘или эквивалент’

| Количество каналов коммутации, шт | 2 |
| --- | --- |
| Напряжение входное, В | 12 |
| Напряжение выходное до, В | 220 |
| Сила входного тока, А | 0,04 |
| Сила выходного тока до, А | 10 |

9. Извещатель охранный  инфракрасный, LC-100PI ‘или эквивалент’

| Чувствительный элемент | Счетверенный PIR элемент |
| --- | --- |
| Контакт НСД (tamper), Ом | НЗ; 28 В; 0.1 А; 10 |
| Выход тревоги, Ом | НЗ; 28 В; 0,1 А; 27 |
| Время извещения, сек | 2 сек + 0,5 |
| Индикатор | Светодиод (вкл. при тревоге) |
| Время прогрева | 60 сек + 5 сек |
| Питание | От 8,2 до 16 В DC |
| Потребляемый ток | 8 мА (10 мА в режиме тревоги) |
| Защита от радиопомех, МГц | 30 В/м, 10 – 1000 |
| Температурная компенсация | Есть |
| Защита от статики, В | 50 000 |
| Размеры, мм | 92 х 62,5 х 40 |
| Вес, г | 40 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 |

10. Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, ИО-102-2 (СМК-1) ‘или эквивалент’

| Коммутирующий элемент | геркон |
| --- | --- |
| Режим охраны | электрическая цепь замкнута |
| Коммутируемое напряжение, В | 0,05 -72 |
| Коммутируемый ток, A | 0.0001 -0,25 |
| Коммутируемая мощность, макс, Вт | 10 |
| Контактное сопротивление (без учета выводов), макс, Ом | 0,5 |
| Электрическая прочность изоляции, мин,В | 500 |
| Число срабатываний извещателя, А | 106 в режиме 30В-0,25 |
| Вибрационные нагрузки | (10–35 Гц ) 0,5g |
| Диапазон рабочих температур | от -50°С до +50°C |
| Срок службы не менее, лет | 8 |

11. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26 (СМК-26) ‘или эквивалент’

| Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIICT6 |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Выходное сопротивление при замкнутых контактах, Ом, не более | 0,5 |
| Выходное сопротивление при разомкнутых контактах, мОм, не менее | 5 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 0,02 - 72 |
| Максимальная коммутируемая мощность, не более Вт | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 168х100х215 |
| Масса, г: - датчика не более - магнита не более | 100 150 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от-50 до +50 |

12.Кабель огнестойкий КПСЭ нг FRLS

| Электрические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,5 |
| Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,8 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 192,0 | 74,8 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 70 | 80 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, дБ / км | 2,00 | 1,30 |
| Рабочее напряжение, В | 300 | 300 |

13. Автомат 1-полюсный, на 3А, ВА-101-1Р

| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) |
| --- | --- |
| Число полюсов, Р | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230/400 |
| Номинальный ток In, А | 3 |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 |
| Номинальная отключающая способность Icn, А | 4500 |
| Рабочая отключающая способность Ics, А | 4500 |
| Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепителя) | B, C, D |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
| Коммутационная износостойкость, не менее циклов В-О | 4000 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +40 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Усилие затяжки клеммных зажимов, Нм | 2 |

14.Коробка разветвительная TYCO 100х100х50 мм ‘или эквивалент’

| Материал | АБС-пластик |
| --- | --- |
| Цвет | светлосерый RAL 7035 |
| Входы | 6 боковых через ступенчатые эластичные муфты |
| Уровень защиты | IP 55 |
| Крепление крышки | четырьмя самонарезающими винтами через уплотнительное кольцо |

15. Прибор приемно-контрольный С-2000 ‘или эквивалент’

| Напряжение питания | от 10,2 до 28,4 В |
| --- | --- |
| Потребляемый прибором ток в дежурном режиме |  |
| - 220 мА при напряжении питания, не более, В | 12 |
| - 110 мА при напряжении питания, не более В | 24 |
| Объем буфера событий | 1023 |
| Объем памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) | 2048 |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °С |
| Габаритные размеры, мм | 150x103x35 |

16. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) ‘или эквивалент’

Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния; 60. Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений; 8. Напряжение питания; от 10,2 до 28,0 В. Потребляемый ток, в дежурном режиме, мА; 200. Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу; 127. Габаритные размеры, мм; 370 х 180 х 38.

17. Резервированный источник питания, РИП-12 (исп.1) ‘или эквивалент’

| Напряжение сети питания, В | от 187 до 242 |
| --- | --- |
| Максимальный выходной ток, 10 мин/2 мин, А | 4/8 |
| Номинальный выходной ток РИП-12 (исп. 01), А | 3 |
| Выходное напряжение: при питании от сети 13,6В , а при питании от АКБ 10-14, В | 2 |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ | 20 |
| Наличие звукового сигнализатора | да |
| Дистанционный выход пропадания сетевого питания | да |
| Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 17 |
| Вес РИП-12 , без АКБ, кг | 4 |
| Габаритные размеры РИП, мм | 255х310х85 |
| Встроенный микроконтроллер | да |

18. Аккумулятор АКБ 17А/ч

| Напряжение, Вольт | 12 |
| --- | --- |
| Ёмкость, Ач | 17 |

19.Прибор приемно-контрольный, СПИ «Сокол», Сокол-8748 ‘или эквивалент’

Предназначен для круглосуточной охраны квартир граждан, малых и средних офисов и предприятий с передачей извещений на пульты централизованного наблюдения по принципу дозвона по занятой линии, с резервированием канала связи по GSM

8 зон с разбиением до 4-х групп (допускаются пересекающиеся группы)

До 4-х клавиатур с бесконтактным считывателем

Двухцветная индикация

Зоны с двумя оконечными сопротивлениями

Два реле, сирена, программируемый выход LED

До 32-х двухпроводных пожарных датчиков на 1 шлейф

20.   Прочие материалы

Наименование материала, характеристика

Провод ПВС 3х1,0

Провод ШВВП 2х0,75

Провод монтажный КСПВ 2х0,5

Провод монтажный КСПВ 4х0,5

Провод монтажный КСПВ 8х0,5

Провод монтажный КСПВ 16х0,5

Эл. короб 10х15 белый

Эл. короб 40х25 белый

Щит под автомат навесной (пласт.), КМПн 1/2

Саморезы, 3,5*32 D

Дюбель Omax 6х35 мм 'или эквивалент'

Проволока оцинкованная d 0,8мм

Стяжка кабельная 80 мм (100 шт/уп.)

Стяжка кабельная 150 мм (100 шт/уп.)

Клеммная колодка 10 кв.мм 10А

Коробка соединительная квадратная, КС-4

Кронштейн универсальный настенный, КР-1

Провод монтажный КСПВ 10х0,5

Провод монтажный КСПВ 12х0,5

Подрядчик:

____________________/

м.п.

« 2011 г.

Заказчик:

Начальник хозяйственного управления

___________________/А.Г.Пантелеев

м.п.

2011 г.

Приложение № 2,3

к муниципальному контракту

Локальный сметный расчет №1 на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей (ОПС и СОУЭ) в помещениях Управления социальной политики ,ул. Сибирская, 6 и 8; 3-й этаж и локальный сметный расчет №2 на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей (ОПС и СОУЭ) в помещениях Управления казначейства департамента финансов, ул. Сибирская, 10; 2-й этаж прикреплены отдельными файлами.