УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«03» мая  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение  работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в помещении серверной администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Постников Павел Игоревич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в помещении серверной администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 259319 (Двести пятьдесят девять тысяч триста девятнадцать) рублей 24 копейки |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 24 месяца |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ . При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копию действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ: - - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 12965,96 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» мая 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» мая 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «20» мая 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на

монтаж системы автоматического пожаротушения в помещении серверной администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23

Защите  установкой  пожаротушения  подлежит  центральное  серверное  помещение, расположенное  на  цокольном  этаже  здания  администрации  г.Перми. Оптимальная температура воздуха в помещении составляет +20ºС, минимальная температура воздуха +18 ºС,  оптимальная  относительная  влажность  воздуха - 65 %,  оптимальная  скорость движения  воздуха - 0,15  м/с.  Высота  помещения  серверной   до  основного  потолка  – 2,6  м.

Подвесного потолка нет. Общая площадь помещения: 47,95 м2.

Объем помещения: 124,67 м3.

- Обоснование выбора технологии пожаротушения.

Защищать помещение серверной генераторами аэрозольного пожаротушения ГОА АГАТ-2А-180(или эквивалент).

Расчет необходимого количества генераторов производиться по СП5.13130.2009 .

Суммарная масса заряда аэрозольобразующего состава, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле

МАОС =К1  К2  К3  К4  qн  V,    кг,

где V – объем защищаемого помещения, м3; qн – нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн  указана в технической документации на генератор), кг  м-3;

К1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;

К2 – коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;

К3 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;

К4 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.

V1=124,67 м³;

qн=0,05 кг  м-3;

К1=1,0;

К2=1,03;

К3=1,0;

К4=1,0;

МАОС =1  1,03  1  1  0,05 124,67 =6,42     кг.

Масса  заряда АОС =9 кг (см. Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ОП-517 000-000 ТО)

Количество генераторов аэрозольного пожаротушения ГОА АГАТ-2А-180 определяется по формуле

N1= МАОС / масса заряда = 6,42 /9=1 шт.

- Описание системы автоматического пожаротушения.

Электротехническая часть АСПТ состоит из прибора приемно-контрольного и управления «С-2000 АСПТ» (или эквивалент). Функцию извещения выполняют извещатели пожарные дымовые «ДИП-212-45»  (5 шт.) и извещатели пожарные ручные (ИПР-3су) (или эквивалент). Приборы оповещения (табло «Аэрозоль – уходи» и т.д.) АСПТ работают на одно направление. Сигнал о пожаре выводится на пост охраны.

Работа АСПТ

При срабатывании одного извещателя «ДИП-212-45» (или эквивалент) проходит сигнал «Внимание» на ППКУП «С-2000 АСПТ».

При срабатывании двух и более извещателей действие АСПТ определяется режимом работы.

В режиме работы «Автоматический» срабатывают световые и звуковые оповещатели и через  30сек (время на эвакуацию людей из серверной) срабатывает ГОА АГАТ 2А-180.

В режиме работы «Ручной» АСПТ работает, как и в режиме работы «Автоматический»,  но запуск ГОА производится человеком или с пульта «С-2000» (существующей системы «Орион»), или с ИПР-3су, находящихся у выхода из серверной и на посту охраны.

3. План расположения генератора огнетушащего аэрозоля в помещении серверной.

(или эквивалент)

4. Технические характеристики приборов и материалов

4. 1.Генератор аэрозольный ГОА АГАТ-2А-180 (или эквивалент)

Масса (с виброзащитной платформой)		70кг

Высота							1250 мм

Диаметр корпуса						240 мм

Время работы						15 с

Температура на выходе					<300 С

в объеме тушения					<40 С

Минимальная пожаротушащая концентрация	50г/м 3

Защищаемый объем: АГАТ- 2А- 50			до 50 м 3

АГАТ- 2А- 180 						до 180 м 3

Способы запуска:

-Электрический ( импульс 0,01 с, 1,5 А, 24 V);

-Ручной механический;

- Запуск от автономных электротехнических

устройств (тепловых датчиков 76 0С, ручных пускателей).

4.2. Прибор приемно-контрольный С-2000АСПТ (или эквивалент)

Технические характеристики

- Количество шлейфов сигнализации - 3

- Напряжение ШС - 24 В

- Выход питания четырёхпроводных извещателей - 12 В, 24 В

- Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А*ч

- Объём памяти ключей Touch Memory - 15

- Напряжение питания сети переменного тока - от 187 В до 242 В

- Релейные выходы "Пожар", "Неисправность", "Дымоудаление" - 2 А, 28VDC/0,5 A, 125VAC

- Выходы управления внешними оповещателями - 24 В, 0,5 А

- Пусковая цепь - 24 В, 0,5 А

- Габаритные размеры - 310х254х85 мм

- Масса - 8 кг

4.3.Извещатели дымовые ДИП-212- 45(или эквивалент)

- Защищаемая площадь - до 85 кв. м.

- Светодиодный индикатор состояния: в тревожном режиме светится постоянно.

- Чувствительность (порог срабатывания) извещателя соответствует концентрации дыма, обеспечивающей ослабление светового потока в пределах 0,05 … 0,2 дБ/м.

- Инерционность срабатывания извещателя не более 5 с.

- При изъятии извещателя из розетки в шлейфе приемно-контрольного прибора режима формируется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ.

- Возможно подключение выносной оптической сигнализации (ВУОС).

- Расширенный температурный диапазон от -25°С до + 55°С позволяет устанавливать эти пожарные извещатели в неотапливаемых помещениях.

- Степень защиты оболочки извещателя IP30.

- Средний срок службы не менее 10 лет при соблюдении правил технического обслуживания.

- Норма средней наработки на отказ с учетом техобслуживания - 60000 ч.

4.4.Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ (или эквивалент)

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации отечественного и импортного производства с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах.

Может использоваться в четырех вариантах включения: имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом, с квитированием; имитация активного дымового пожарного извещателя; имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом для приборов ОПС типа "Сигнал-ВК"; имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом, с квитированием для приборов типа "Сигнал-42".

Формирования сигнала "ПОЖАР" путем нажатия защищенной кнопки с фиксацией обеспечивает возможность многократного использования прибора.

При применении с пультами, имеющими режим "КВИТИРОВАНИЕ", обеспечивает сигнализацию о принятии сигнала "ПОЖАР" путем изменения проблескового сигнала с зеленого на красный.

Основные технические характеристики

Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА, не более 100

Напряжение питания, В 9 – 28

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до +55

Габаритные размеры, мм 90x90x45

4.5. Табло световое ЛЮКС-МС НБО-24В-01 или эквивалент

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Напряжение электропитания постоянного тока, В | 24+2,4 |
| Потребляемый ток, мА | 60±6,0 |
| Габаритные размеры, мм | 300х100х25 |
| Масса, кг | 0,18 |
| Степень защиты оболочки | IP55 |
| Диапазон рабочих температур, С | От -30 до + 55 |
| Используемые надписи: | «Аэрозоль уходи» «Аэрозоль не входи» «Автоматика отключена» |

4.6. Оповещатель звуковой 24 В АС-24 (ООПЗ-24) (или эквивалент)

Технические характеристики:

| Напряжение питания, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, не более, мА | 50 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучения, не более, дБ | 115 |
| Диапазон рабочих температур град. С | от -10 до +40 |
| Материал корпуса | пластик АБС |
| Цвет корпуса | серый |
| Характер звучания | генератор с изменяющейся частотой колебаний звукового диапазона |
| Рекомендуемый режим работы | повторно-кратковременный 5 минут включен, 5 минут выключен |
| Количество циклов "включен-выключен" | не менее 6000 |
| Габариты мм | 113х88х43 |

4. 7. Релейный модуль УК/ВК/04 (или эквивалент)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество исполнительных реле: 2

Характеристики исполнительных реле:

тип выходных контактов: на переключение

входное напряжение: 24 В

входной ток: 30 мА

Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, Переменное 250 В Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, Постоянное 30 В

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, Переменный 10А

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, Постоянный 10А

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С

Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм

Масса, не более - 0,1 кг

4.8. Кабель огнестойкий КПСЭ

| Электрические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 |
| Диаметр жил d, мм | 0,8 | 1 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 80 | 85 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,30 | 1,20 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 |

| Массогабаритные и эксплуатационные параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КПСЭ 2х2х0,5 | 0,8 | 6,35х9,85 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 69,2 | монтаж: –10 ÷ 50 | 15 |
| КПСЭ 1х2х0,75 | 1 | 6,20 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 48,7 | монтаж: –10 ÷ 50 | 15 |

4.9. Извещатель пожарный  ручной  ИПР 513-2 АГАТ (или эквивалент)

| Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIIBT6 Х |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки | IP41 |
| Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В | 9…30 |
| Ток, коммутируемый контактами извещателя, мА | 65 |
| Тип контактной группы | замыкание/размыкание |
| Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА, не более | 0,01 |
| Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме с индикацией исправности ШС, мА не более | 0,1 |
| Степень жесткости испытаний устойчивости к воздействию электромагнитных помех | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
| Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, % | 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 89х93х41 |
| Масса, кг, не более | 0,11 |

4.10. Извещатель магнитноконтактный ИО 102-29

| Расстояние между магнитом и герконом, мм |  |
| --- | --- |
| - при размыкании контактов, более | 15 |
| - при замыкании контактов, менее | 10 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 0,02 ÷ 72,0 |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 0,001 ÷ 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +50 |
| Габаритные размеры, мм | 40×13×10 |
| Масса, не более, кг |  |
| -датчик магнитоуправляемый | 0,01 |
| -элемент задающий | 0,015 |

4.11.  Прочие материалы

Стойка для АГАТ 2А ОП-517.550-000

Провод заземления ПВ 3 1х4

Кабель ПВС 4х1,5

Коробка распределительная 80х80х25

Коробка распределительная 150х110х70

Цемент

Уголок 45х45х4

Резистор С-2-33Н-0,25-4,7 кОм

Резистор С2-33Н-0,25-8,2 кОм

Резистор С2-33Н-0,25-1,6 кОм

Диод КД 512А

Диод КД 280А

Металлорукав РЗЦ-50 д-50 мм

Короб 7х10 пластик белый или эквивалент

Короб 16х40 пластик белый или эквивалент

Короб 25х40 пластик белый или эквивалент

Аккумулятор 4 А/ч 12В

УДП2-1Б усовершенствованный двухмостиковый пиропатрон.

ШР 2РМ14кпн4г1в1 кабельный разъем.

Приложение №2

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет на монтаж системы автоматического пожаротушения в помещении серверной администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23. – прикреплен отдельным файлом

Приложение №3

к документации об аукционе

Муниципальный контракт  №

на выполнение  работ по  монтажу системы автоматического  пожаротушения  в помещении серверной  администрации города Перми

г. Пермь                                 		                   	  «____» _______2011 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от "____"________2011 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по  монтажу, далее по тексту «работы» в здании Администрации города Перми, расположенном по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23 а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном  сметном расчете (приложение №2) и техническом задании (приложение №1)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда.

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.143-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ . При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам.

4.2. В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Выполнение работ осуществляется при наличии у Подрядчика  действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащей следующие виды работ:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок  пожаротушения;

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок специализированной организации с предоставлением исполнительной документации.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.5.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.  Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой  подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика , и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. Техническое задание.

11.2. Локальный сметный расчет.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000, ИНН 5902290635 КПП 590201001, БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г. Перми (л/сч. 02975012791) Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |
| /____________________/ _______________ м.п. | / _______________________ / ____________. м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание на

монтаж системы автоматического пожаротушения в помещении серверной администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23

Защите  установкой  пожаротушения  подлежит  центральное  серверное  помещение, расположенное  на  цокольном  этаже  здания  администрации  г.Перми. Оптимальная температура воздуха в помещении составляет +20ºС, минимальная температура воздуха +18 ºС,  оптимальная  относительная  влажность  воздуха - 65 %,  оптимальная  скорость движения  воздуха - 0,15  м/с.  Высота  помещения  серверной   до  основного  потолка  – 2,6  м.

Подвесного потолка нет. Общая площадь помещения: 47,95 м2.

Объем помещения: 124,67 м3.

- Обоснование выбора технологии пожаротушения.

Защищать помещение серверной генераторами аэрозольного пожаротушения ГОА АГАТ-2А-180(или эквивалент).

Расчет необходимого количества генераторов производиться по СП5.13130.2009 .

Суммарная масса заряда аэрозоль образующего состава, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле

МАОС =К1  К2  К3  К4  qн  V,    кг,

где V – объем защищаемого помещения, м3; qн – нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн  указана в технической документации на генератор), кг  м-3;

К1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;

К2 – коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;

К3 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;

К4 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.

V1=124,67 м³;

qн=0,05 кг  м-3;

К1=1,0;

К2=1,03;

К3=1,0;

К4=1,0;

МАОС =1  1,03  1  1  0,05 124,67 =6,42     кг.

Масса  заряда АОС =9 кг (см. Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ОП-517 000-000 ТО)

Количество генераторов аэрозольного пожаротушения ГОА АГАТ-2А-180 определяется по формуле

N1= МАОС / масса заряда = 6,42 /9=1 шт.

- Описание системы автоматического пожаротушения.

Электротехническая часть АСПТ состоит из прибора приемно-контрольного и управления «С-2000 АСПТ» (или эквивалент). Функцию извещения выполняют извещатели пожарные дымовые «ДИП-212-45»  (5 шт.) и извещатели пожарные ручные (ИПР-3су) (или эквивалент). Приборы оповещения (табло «Аэрозоль – уходи» и т.д.) АСПТ работают на одно направление. Сигнал о пожаре выводится на пост охраны.

Работа АСПТ

При срабатывании одного извещателя «ДИП-212-45» (или эквивалент) проходит сигнал «Внимание» на ППКУП «С-2000 АСПТ».

При срабатывании двух и более извещателей действие АСПТ определяется режимом работы.

В режиме работы «Автоматический» срабатывают световые и звуковые оповещатели и через  30сек (время на эвакуацию людей из серверной) срабатывает ГОА АГАТ 2А-180.

В режиме работы «Ручной» АСПТ работает, как и в режиме работы «Автоматический»,  но запуск ГОА производится человеком или с пульта «С-2000» (существующей системы «Орион»), или с ИПР-3су, находящихся у выхода из серверной и на посту охраны.

3. План расположения генератора огнетушащего аэрозоля в помещении серверной.

(или эквивалент)

4. Технические характеристики приборов и материалов

4. 1.Генератор аэрозольный ГОА АГАТ-2А-180 (или эквивалент)

Масса (с виброзащитной платформой)		70кг

Высота							1250 мм

Диаметр корпуса						240 мм

Время работы						15 с

Температура на выходе					<300 С

в объеме тушения					<40 С

Минимальная пожаротушащая концентрация	50г/м 3

Защищаемый объем: АГАТ- 2А- 50			до 50 м 3

АГАТ- 2А- 180 						до 180 м 3

Способы запуска:

-Электрический ( импульс 0,01 с, 1,5 А, 24 V);

-Ручной механический;

- Запуск от автономных электротехнических

устройств (тепловых датчиков 76 0С, ручных пускателей).

4.2. Прибор приемно-контрольный С-2000АСПТ (или эквивалент)

Технические характеристики

- Количество шлейфов сигнализации - 3

- Напряжение ШС - 24 В

- Выход питания четырёхпроводных извещателей - 12 В, 24 В

- Резервное питание, аккумуляторная батарея - 12 В, 7 А*ч

- Объём памяти ключей Touch Memory - 15

- Напряжение питания сети переменного тока - от 187 В до 242 В

- Релейные выходы "Пожар", "Неисправность", "Дымоудаление" - 2 А, 28VDC/0,5 A, 125VAC

- Выходы управления внешними оповещателями - 24 В, 0,5 А

- Пусковая цепь - 24 В, 0,5 А

- Габаритные размеры - 310х254х85 мм

- Масса - 8 кг

4.3.Извещатели дымовые ДИП-212- 45(или эквивалент)

- Защищаемая площадь - до 85 кв. м.

- Светодиодный индикатор состояния: в тревожном режиме светится постоянно.

- Чувствительность (порог срабатывания) извещателя соответствует концентрации дыма, обеспечивающей ослабление светового потока в пределах 0,05 … 0,2 дБ/м.

- Инерционность срабатывания извещателя не более 5 с.

- При изъятии извещателя из розетки в шлейфе приемно-контрольного прибора режима формируется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ.

- Возможно подключение выносной оптической сигнализации (ВУОС).

- Расширенный температурный диапазон от -25°С до + 55°С позволяет устанавливать эти пожарные извещатели в неотапливаемых помещениях.

- Степень защиты оболочки извещателя IP30.

- Средний срок службы не менее 10 лет при соблюдении правил технического обслуживания.

- Норма средней наработки на отказ с учетом техобслуживания - 60000 ч.

4.4.Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ (или эквивалент)

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации отечественного и импортного производства с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах.

Может использоваться в четырех вариантах включения: имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом, с квитированием; имитация активного дымового пожарного извещателя; имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом для приборов ОПС типа "Сигнал-ВК"; имитация пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом, с квитированием для приборов типа "Сигнал-42".

Формирования сигнала "ПОЖАР" путем нажатия защищенной кнопки с фиксацией обеспечивает возможность многократного использования прибора.

При применении с пультами, имеющими режим "КВИТИРОВАНИЕ", обеспечивает сигнализацию о принятии сигнала "ПОЖАР" путем изменения проблескового сигнала с зеленого на красный.

Основные технические характеристики

Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА, не более 100

Напряжение питания, В 9 – 28

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до +55

Габаритные размеры, мм 90x90x45

4.5. Табло световое ЛЮКС-МС НБО-24В-01 или эквивалент

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Напряжение электропитания постоянного тока, В | 24+2,4 |
| Потребляемый ток, мА | 60±6,0 |
| Габаритные размеры, мм | 300х100х25 |
| Масса, кг | 0,18 |
| Диапазон рабочих температур, С | От -30 до + 55 |
| Степень защиты оболочки | IP55 |
| Используемые надписи: | «Аэрозоль уходи» «Аэрозоль не входи» «Автоматика отключена» |

4.6. Оповещатель звуковой 24 В АС-24 (ООПЗ-24) (или эквивалент)

Технические характеристики:

| Напряжение питания, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, не более, мА | 50 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучения, не более, дБ | 115 |
| Диапазон рабочих температур град. С | от -10 до +40 |
| Материал корпуса | пластик АБС |
| Цвет корпуса | серый |
| Характер звучания | генератор с изменяющейся частотой колебаний звукового диапазона |
| Рекомендуемый режим работы | повторно-кратковременный 5 минут включен, 5 минут выключен |
| Количество циклов "включен-выключен" | не менее 6000 |
| Габариты мм | 113х88х43 |

4. 7. Релейный модуль УК/ВК/04 (или эквивалент)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество исполнительных реле: 2

Характеристики исполнительных реле:

тип выходных контактов: на переключение

входное напряжение: 24 В

входной ток: 30 мА

Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, Переменное 250 В Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, Постоянное 30 В

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, Переменный 10А

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, Постоянный 10А

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С

Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм

Масса, не более - 0,1 кг

4.8. Кабель огнестойкий КПСЭ

| Электрические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 |
| Диаметр жил d, мм | 0,8 | 1 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 80 | 85 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,30 | 1,20 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 |

| Массогабаритные и эксплуатационные параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КПСЭ 2х2х0,5 | 0,8 | 6,35х9,85 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 69,2 | монтаж: –10 ÷ 50 | 15 |
| КПСЭ 1х2х0,75 | 1 | 6,20 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 48,7 | монтаж: –10 ÷ 50 | 15 |

4.9. Извещатель пожарный  ручной  ИПР 513-2 АГАТ (или эквивалент)

| Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIIBT6 Х |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки | IP41 |
| Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В | 9…30 |
| Ток, коммутируемый контактами извещателя, мА | 65 |
| Тип контактной группы | замыкание/размыкание |
| Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА, не более | 0,01 |
| Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме с индикацией исправности ШС, мА не более | 0,1 |
| Степень жесткости испытаний устойчивости к воздействию электромагнитных помех | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 |
| Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, % | 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 89х93х41 |
| Масса, кг, не более | 0,11 |

4.10. Извещатель магнитноконтактный ИО 102-29

| Расстояние между магнитом и герконом, мм |  |
| --- | --- |
| - при размыкании контактов, более | 15 |
| - при замыкании контактов, менее | 10 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 0,02 ÷ 72,0 |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 0,001 ÷ 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +50 |
| Габаритные размеры, мм | 40×13×10 |
| Масса, не более, кг |  |
| -датчик магнитоуправляемый | 0,01 |
| -элемент задающий | 0,015 |

4.11.  Прочие материалы

Стойка для АГАТ 2А ОП-517.550-000

Провод заземления ПВ 3 1х4

Кабель ПВС 4х1,5

Коробка распределительная 80х80х25

Коробка распределительная 150х110х70

Цемент

Уголок 45х45х4

Резистор С-2-33Н-0,25-4,7 кОм

Резистор С2-33Н-0,25-8,2 кОм

Резистор С2-33Н-0,25-1,6 кОм

Диод КД 512А

Диод КД 280А

Металлорукав РЗЦ-50 д-50 мм

Короб 7х10 пластик белый или эквивалент

Короб 16х40 пластик белый или эквивалент

Короб 25х40 пластик белый или эквивалент

Аккумулятор 4 А/ч 12В

УДП2-1Б усовершенствованный двухмостиковый пиропатрон.

ШР 2РМ14кпн4г1в1 кабельный разъем.