Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№49 от «16» июня 2011 года

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования и технических средств систем автоматической  охранной сигнализации в МУЗ «ГКП № 4»

Место выполнения работ (оказания услуг):

- поликлиника № 1 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108

- поликлиника № 3 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

- поликлиника № 4 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

- поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

Наименование оказываемых услуг:

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования и технических средств систем автоматической  охранной сигнализации в МУЗ «ГКП № 4».

Список обслуживаемого оборудования и технических средств систем автоматической охранной сигнализации, установленных на объектах МУЗ «ГКП № 4»:

- поликлиника № 1 МУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108:

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 5 |
| 3 | Сигнал 20М | шт | 4 |
| 4 | ОООПЗ «Свирель-12» | шт | 1 |
| 5 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 290 |
| 6 | Извещатель (объемный) пассивный инфракрасный | шт | 95 |

- поликлиника № 3 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 2 |
| 3 | Аккумулято 7 А/ч GS | шт | 2 |
| 4 | Сигнал 20ПSМD | шт | 2 |
| 5 | Сирена TS -665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 152 |
| 7 | Извещатель LC-100PI (объемный) | шт | 43 |

- поликлиника № 4 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 1 |
| 3 | Аккумулято 7 А/ч GS | шт | 1 |
| 4 | Сигнал 20ПSМD | шт | 3 |
| 5 | Сирена TS -665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 20 |
| 7 | Извещатель LC-100PI (объемный) | шт | 14 |

- поликлиника № 5 МУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 2 |
| 3 | Аккумулятор 7 А/ч Gs | шт | 2 |
| 4 | Сигнал 20ПSMD | шт | 2 |
| 5 | Сирена TS-665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 40 |
| 7 | Извещатель (объемный) пассивный инфракрасный | шт | 46 |

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 129 618 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек

Цена гражданско-правового договора включает в себя стоимость транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, в том числе стоимость выполнения всех работ, включенных в регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации.

Сроки оказания услуг

Начало: с 01.07.2011  г.

Завершение:  31.12 2011 года

Условия оказания услуг: оказание всего объема услуг своими силами, с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требования СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки лечебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе МУЗ «ГКП № 4» или представлять угрозу для сотрудников и пациентов МУЗ «ГКП № 4». Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации МУЗ «ГКП № 4» является обязательным условием.  Подрядчик на момент подписания гражданско-правового договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. Подрядчик несет ответственность за оказание услуг согласно условиям гражданско-правового договора, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов.

Виды оказываемых услуг:

- Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния автоматической  охранной сигнализации и отдельных ТС по внешним признакам;

- Проверка  работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания автоматической  охранной сигнализации в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных,   аварийных ситуаций), которые оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады - не более одного часа с момента оповещения.

- Обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем обеспечения безопасности; контроль технического состояния; выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества; ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, своевременное принятие мер по устранению воздействия строительных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика, ликвидация повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объектах Заказчика.

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматической охранной сигнализации (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.), выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем автоматической  охранной сигнализации.

Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации:

| № п. | Наименование работ | Период |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр оборудования и соединительных линий: |  |
|  | Внешний осмотр приборов, блоков, пультов на отсутствие пыли, грязи, влаги, краски, побелки и т.д. | Ежемесячно |
|  | Осмотр механических контактов крепления соединительных линий на кроссах, в шкафах, в люках и т.п. | Ежемесячно |
|  | Осмотр и проверка механической прочности крепления (приборов, кабелей, проводов и т.д.). | Ежемесячно |
|  | Анализ зафиксированных приборами срабатываний | Еженедельно |
|  | Проверка работоспособности: |  |
|  | Проверка работоспособности систем и оборудования в нормальных условиях работы. | Ежемесячно |
|  | Удаление пыли, грязи, влаги и т.п. с приемно-контрольных приборов и блоков питания. | Ежемесячно |
|  | Проверка сохранности пломб на приборах; выявление видимых механических повреждений, а также следов несанкционированного вскрытия. | Еженедельно |
|  | Выполнение профилактических мероприятий: |  |
|  | Проверка работоспособности при переключении на аварийное питание. | Ежемесячно |
|  | Измерение и проверка значений электрических сопротивлений шлейфов сигнализации в режимах «обрыв», «норма», «тревога», «замыкание». | Ежемесячно |
|  | Проверка действия датчиков каждого шлейфа | Ежемесячно |
|  | Контрольная проверка срабатывания одного из извещателей в каждом шлейфе (по согласованию и с участием представителя «Заказчика»): | Ежемесячно |
|  | Измерение и проверка защитного заземления оборудования. | Ежеквартально |
|  | Проверка действия блоков резервного питания с аккумуляторами в режимах «заряд-разряд»; проверка времени заряда и разряда и емкости аккумуляторов. | Ежеквартально |
|  | Инструктаж, обучение и проверка знаний дежурного персонала по действию при срабатывании автоматической охранной сигнализации (совместно с «Заказчиком»). | Ежеквартально |
|  | Имитация воздействия (учебная) на один из шлейфов сигнализации и проверка действий дежурного персонала (совместно с «Заказчиком»). | 1 раз в полугодие |
|  | осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок технических средств Заказчиком (не менее одного раза в месяц) с регистрацией в журнале учета работ систем; | Ежемесячно |
|  | Восстановительно-наладочные и другие работы: |  |
|  | Проведение внеплановых регламентных работ при поступлении 2-х ложных срабатываний в течение 30 суток , либо после аварии | По мере необходимости |
|  | Устранение коротких замыканий на двухпроводных линиях. | По мере необходимости |
|  | Демонтаж и монтаж оборудования и технических средств в помещениях на время проведения ремонтно-строительных работ. | По требованию Заказчика |
|  | Подтягивание винтовых контактов (на приборах, кроссах, в шкафах, в люках и т.д.) в местах соединения с линиями. | 1 раз в полугодие |
|  | Удаление окислов в местах механических соединений линий. | 1 раз в полугодие |
|  | Подтягивание и восстановление креплений соединительных кабелей. | 1 раз в полугодие |
|  | Проверка резервного питания. | 1 раз в полугодие |
|  | Измерение сопротивления изоляции шлейфов установки | Ежеквартально |
|  | Составление ведомости дефектов и подготовка смет расходов на ремонт оборудования. | По мере необходимости |
|  | Обследование систем и составление актов первичного обследования. | По требованию Заказчика |
|  | Замена (восстановление обрывов) 2-х проводных соединительных линий (не более 3 м в каждой линии). | По мере необходимости |
|  | Перенос смонтированного оборудования и технических средств автоматической охрнной сигнализации а расстояние не более 5 метров от первоначального места расположения | По требованию Заказчика |
|  | Наладка и проверка работоспособности систем после восстановительно-ремонтных работ. | По требованию Заказчика |
|  | Обследование оборудования после выполнения монтажно-наладочных работ вводимых в эксплуатацию систем на объектах «Заказчика».Составление актов первичного обследования. | По требованию Заказчика |
|  | Приемка системы после монтажных, общестроительных мероприятий | По требованию Заказчика |
|  | Приемка вводимых или вновь вводимых в эксплуатацию систем | По требованию Заказчика |

Требования к качеству оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию автоматической  охранной сигнализации должны оказываться в соответствии с гражданско-правовым договором и согласно регламентированному перечню работ по техническому обслуживанию.

Подрядчик при  оказании услуг должен иметь на объекте необходимую нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. Подрядчиком должна вестись следующая документация: акт первичного обследования автоматической охранной сигнализации; график проведения технического обслуживания и ремонта, журнал регистрации  работ  по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий гражданско-правового договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. Подрядчик несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и других нормативно-правовых документов. Подрядчик так же несет материальную ответственность - за отказы в работе систем автоматической охраннной сигнализации из-за низкого качества оказываемых услуг, из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Подрядчика, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Порядок, технология, методы оказания услуг :

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Подрядчиком систем автоматической  охранной сигнализации на техническое обслуживание и ремонт должен оформляться двухсторонним актом с Заказчиком. После заключения гражданско-правового договора Подрядчик оформляет в двух экземплярах «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» (далее по тексту –ТО и Р). Услуги по ТО и Р автоматической  охранной сигнализации должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТО и Р», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТО и Р установок систем охранной сигнализации должен проводиться в соответствии с регламентным перечнем раюбот по техническому обслуживанию систем автоматической охранной сигнализации, согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок охранной сигнализации в межрегламентный период. Подрядчик должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более одного часа с момента оповещения. Подрядчик должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы охранной сигнализации, могущего повлечь за собой нанесение материального ущерба. Подрядчик , независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».

Подрядчик ежедневно фиксирует результаты работ по ТО и  ремонту  в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  систем  автоматической  охранной сигнализации ". Требования к "Журналу" и правила его оформления - в соответствии с РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения,  дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Подрядчик обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем  и проверку их соответствия требованиям нормативно-технической документации. Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Подрядчик обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту,  связанных с отключением установок и (или) систем руководство Подрядчика  обязано принять необходимые меры по защите от возможных происшествий.  Запрещается устанавливать взамен неисправных приборов,   приборы иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте  отсутствия  прибора. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем охранной сигнализации должно осуществляться в требованиями  ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности  в Российской Федерации», правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»;

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

Оказание услуг по То и Р должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из двух человек. Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т. д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено.  Каждый несчастный случай при проведении ТО и Р должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТО и Р подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Подрядчика о допущении ее работниками нарушений. Подрядчик обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, оказывающего услуги Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.  При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности  в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

на основании  надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи услуг.  В  случае  нарушений  Исполнителем условий гражданско-правового договора, к нему будут  применены  штрафные  санкции.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:  Подрядчик возвращает документацию на техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг  на объекте по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, инженерных коммуникаций, а так же  не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям Заказчика или третьих лиц Подрядчик самостоятельно в полном  объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.