Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «30» июня 2011г.

№ 0156300028711000015

Техническое задание

| 1. Основание для производства работ | Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность» Постановление администрации г.Перми от 13.09.2007 №379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми» |
| --- | --- |
| 2. Основные цели и задачи работ | Цель: инвентаризация инженерных сетей для постановки объектов на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации Задачи: обследование инженерных сетей, объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. |
| 3. Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| 4. Сроки выполнения работ | Начало – с момента подписания муниципального контракта; Окончание – 15.09.2011г. |
| 5. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий, составленной на основании Рекомендаций по оформлению технических паспортов на инженерные сети, указанных в приложении |
| 6. Состав, содержание и итог выполненных работ | Состав и содержание работ: обследование систем инженерных сетей, объектов, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и электрокабелей. Итог выполненных работ: - изготовление технических паспортов в трех экземплярах (Приложение №1 к Техническому заданию), - изготовление кадастровых паспортов в трех экземплярах; - информация из технических паспортов для представления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю в одном экземпляре. |
| 7. Исходные материалы | Топографические планы городской застройки, схемы сетей инженерной инфраструктуры района (при их наличии) |

Объекты инвентаризации:

| № | Адрес | Вид сети | Протяженность, п.м | Тех. хар-ки (d, мм/кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чистопольская, 21 от КК (врезка дворовой сети) до коллектора по ул. Закамская | Канализация | 200 | 250 |
|  | Автозаводская, 39 (МДОУ "Д/с №106") от задвижки в доме Автозаводская, 41 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 76 | 85.5 |
|  | Адмирала Ушакова, 19 (МОУ "СОШ №19") от ТК у ЦТП-5 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 20 | 80 |
|  | Александра Невского, 12 (МДОУ "Д/с №137") от ТК 117-34-4 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 30 | 59 |
|  | Закамская, 24а (МОУ "СОШ №70") от ТК 119-0-14 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 25 | 80 |
|  | Закамская, 52а (МОУ "Школа-д/с №152") от ТК-124-0-36 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 27 | 100 |
|  | Закамская, 9а (ЦДТ "Детство") от ТК-7 | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 120 | 57 |
|  | Кировоградская, 44 (ЦДТ "Детство") от врезки в сеть | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 120 | 57 |
|  | Кировоградская, 53 (МОУ "СОШ №65") от ТП-1548 | Кабельная линия | 165 | 0.4 |
|  | Липатова, 2 (МОУ "СОШ №119") от ТП-1567 | Кабельная линия | 700 | 0.4 |
|  | Ардатовская, 40 ТП-0719 | Трансформаторная подстанция | - | - |
|  | Маршала Рыбалко, 17а (МДОУ "Д/с №309") от ТК-3 до здания | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 27 | 89 |
|  | Танцорова, 28 (МОУ "Д/с №410") от ТК-1-4 | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 76 | 89 |
|  | Танцорова, 7 (МОУ ДОД "Исток") от ТК-8-18-4-6 | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 300 | 59 |
|  | Федосеева, 3 (МОУ "СОШ №87" от ТК-117-38-11 | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 120 | 59 |
|  | Федосеева, 3 (МОУ "СОШ №87") от ТП-0714 | Кабельная линия | 155 | 0.4 |
|  | ТП-0676 (Буксирная, 11/Сокольская, 8) до ТП-1640 по ул. Светлогорская, 5 | Кабельная линия | 625 | 6 |
|  | ТП-0676 (Буксирная, 11/Сокольская, 8) до ПС "Судозавод" | Кабельная линия | 1150 | 6 |
|  | Онежская от ВК на ул. Охотников до ВК на ул. Б.Хмельницкого, (с вводом на здание краевой наркологической больницы по ул. Онежская, 9) | ХВС | 162; 5 | 89 |
|  | Маршала Рыбалко, 92 ввод на дом | ХВС | 25 | 59 |
|  | Маршала Рыбалко, 93 ввод на дом | ХВС | 30 | 59 |
|  | Худанина, 15 от КК (врезка дворовой сети у домов Автозаводская, 7, 15) до врезки в дворовую сеть | Канализация | 55 | 150 |
|  | Маршала Рыбалко, 12а | ТС, ГВС, ХВС (если в одном канале) | 30 | 89 |

Приложение №1

к техническому заданию

РЕКОМЕНДАЦИИ

по оформлению технических паспортов на инженерные сети

Необходимый минимум понятий об инженерных сетях:

Бытовая канализация (водоотведение) от стен зданий жилых и административных до первого колодца (КК) называется канализационный выпуск, далее канализационные стоки от колодца к колодцу самотеком по трубам, проложенным с уклоном, поступают на канализационную насосную станцию (КНС), после КНС стоки по сети трубопроводов напорной канализации транспортируются на очистные сооружения.

На канализационной сети устанавливают колодцы и камеры:

-колодцы бывают смотровые, соединительные, поворотные, перепадные, промывные.

-камеры устраиваются в местах соединения канализационных линий больших диаметров в один коллектор.

Внутри колодцев и камер трубы заменяются открытыми лотками с уклоном от стенок колодца к лотку.

Теплоснабжение - трубы (подающая и обратная) с теплоносителем, идущие к потребителям в здания и сооружения. При обследовании теплотрассы необходимо уточнять о наличии у данной теплотрассы попутного дренажа. Система попутного дренажа входит в единый комплекс с конкретной теплотрассой, предназначена для отвода грунтовых вод от конкретного теплопровода или из канала теплотрассы.

Холодное водоснабжение (ХВС). Вода хозяйственно-питьевая поступает от магистрального водопровода. В месте подключения к магистрали устанавливается водопроводный колодец (ВК) — в колодце на трубе идущей, к потребителю, устанавливается отключающая  задвижка.

Водопровод противопожарный подключен к магистральному водопроводу технической воды. В месте подключения установлен водопроводный колодец, на трубе с технической водой установлены пожарные гидранты.

Горячее водоснабжение (ГВС). Горячая вода готовится путем нагрева холодной воды в  теплообменнике, который иногда называют «бойлер». Горячую воду можно приготовить как непосредственно в котельной, так и в тепловых пунктах. Центральный тепловой пункт — если воду готовят для нескольких потребителей (зданий). Индивидуальный тепловой пункт — если воду готовят для одного потребителя (здания) обычно установлен в этом же здании. Система ГВС состоит из подающей трубы (большего диаметра) и циркуляционной трубы (меньшего диаметра). Если труба циркуляционная есть в наличии, но находится в нерабочем состоянии, ее обязательно нужно заносить в технический паспорт с указанием диаметра и протяженности. Циркуляционной трубы может не быть только тогда, если изначально проектом не была предусмотрена установка циркуляционного насоса.

Условия прокладки трубопроводов:

Трубопроводы могут быть проложены бесканально в траншее, надземно по отдельно стоящим опорам или по эстакадам, в канале, а так же транзитом по помещениям зданий и сооружений. Каналы бывают проходные (высота прохода не менее 2-х метров, допустимо до балки 1,8м) и непроходные. В одном канале возможна совместная прокладка различных коммуникаций, например труб теплосети, водопроводов ХВС, ГВС.

Глубина закладки теплопровода от поверхности земли до поверхности изоляции при бесканальной прокладке или до перекрытия канала при канальной прокладке равна 0,5-0,7м.

Транзитными называются трубопроводы различного назначения, проходящие через помещения зданий, сооружений (в том числе подвальные) и предназначенные для передачи энергоносителей (тепла, горячей и холодной воды) потребителям, находящимся в соседних зданиях и сооружениях.

Транзитные трубопроводы бывают выполнены по разным схемам, поэтому в техническом паспорте необходимо прорисовывать схему прокладки труб с указанием изменений диаметров и всей установленной на трубопроводах арматуры и прочих устройств.

12. В технических паспортах нужно отражать объекты так, как они были запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке (кабель, идущий по деревьям и балконам и теплотрасса, вынесенная на опоры из теплового канала на поверхность и т.п.)

13. В наименование объекта (инженерной сети) нужно включать «адрес, начальную точку, все промежуточные, учитывая непрерывность потока, конечную точку».

Примеры заполнения таблиц:

Раздел I . Таблица инвентарной карточки: ТЕПЛОТРАССА

| № участка | Наименование участка ( трубопровода, канала, эстакады, опор и т.д. | Условия прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | материал, прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | марка, размер,м диаметр, мм | общая протяженность, м | В том числе: |  | Изоляция труб, материал | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во шт. | надземно | надземно |  | год кап.ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по ул. Мира от ТК-1 до ТК-2 | подземно,асфальт, Гл. до 1м | сталь | 2 трубы д 219 | 150,00 |  | 150 | ППУ | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | по трассе непроходного канала бывшего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая камера ТК-2 | газон | ж/б | 1,2х1,2х1,5 | 1 |  |  |  | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | газон | сталь | лит.Ст 2 трубы д 219 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
|  | Канал проходной | Гл. до 1 м | сталь | лит.Ст 2 трубы д 159 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| 3 | по ул. Мира от т.А до т. Б через ТК-1 | асфальт автодорога | сталь | 2 трубы д 219 | 130,00 |  |  | мин. Вата, стеклоткань | 1946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | непроходной канал | Подземно Гл. до 1 м | ж/б | 0,5х1,2 | 130,00 |  |  |  | 1956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | Смотровой колодец ТК-1 | на газоне | ж/б | Д=1,0 м гл.1,5м | 1 |  |  |  |  |
| 4 | по ул. Победы от ТК-1 до ТК-2 | надземно выс. До 1 м | сталь | 2д57 | 50,00 |  |  | мин. Вата, руберойд |  |
|  | Опоры h до 1м | овраг | метал. |  | 16 |  |  |  | 1989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| Раздел Водпровод горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | лит. Сг 2 трубы д 159/д89 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод холодной воды Литер Св |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св 1 труба д108 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод противопожарный Литер Св1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св1 1 труба д 159 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |