Приложение №2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 30 июня 2011г. №0356300079211000142

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка деревянных заполнений дверных проемов |  | м2 | 98,3 |
| 2. | Усиление конструктивных элементов стен стальными элементами |  | кг | 38 |
| 3. | Установка противопожарной одностворчатой двери по ул. Лебедева, 44 | Дверь противопожарная с пределом огнестойкости EI-60; дверь оснащается замком с цилиндровым механизмом и ручками, механическим доводчиком для противопожарных дверей, наружная и внутренняя отделка дверей – покрытие противопожарной эмалью (ЭП-RAL, цвет светло-серый) | шт. | 21 |
| 4. | Установка противопожарной одностворчатой двери по ул. Бушмакина,19 | ДП-1 с пределом огнестойкости EI-60, дверь оснащается замком с цилиндровым механизмом и ручками, механическим доводчиком для противопожарных дверей, наружная и внутренняя отделка дверей – покрытие противопожарной эмалью (ЭП-RAL, цвет светло-серый) | шт. | 31 |
| 5. | Ремонт штукатурки откосов | Раствор готовый М 150 по ГОСТ 28013-98; смеси сухие растворные на основе гипса марок «Ветонит» или эквивалент в соответствии с ТУ 5745-021-03984362-07, эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.2.729-99, СП 2.6.1.799-99, СП 2.6.1.758-99, ГН 2.2.5.1313-03. | м2 | 79,6 |
| 6. | Покрытие поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения | Грунтовки проникающие для наружных и внутренних работ марки «Оптимист» или эквивалент в соответствии с ТУ 2316-001-18341150-01. | м2 | 79,6 |
| 7. | Окраска откосов водоэмульсионными составами | Краска водно-дисперсионная, ТУ 2316-044-45860602-2005, соответствующая санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ГН 2.2.5.1313-03, СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ 12.1.007-76 | м2 | 79,6 |
| 8. | Очистка от строительного мусора помещений и вывоз мусора |  | тн | 9,8 |

- Основные технические требования:

Объем работ:

- предварительные замеры дверных проемов на объектах Заказчика Подрядчик выполняет своими силами и за свой счет;

- доставка и монтаж изделий на объектах Заказчика;

- вынос и вывоз мусора;

- техническое обслуживание механических конструкций дверей по требованию Заказчика в течение всего гарантийного срока.

Комплектность одного изделия: противопожарная дверь, изготовленная по предварительным замерам с установкой замка, ручек, дверного доводчика; отделка откосов двери с внутренней и наружной стороны.

Двери должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30247.2-94, СНиП 21-01-97 и иметь российский сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия, а также соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации. Гарантируемое время сохранения механической прочности, герметичности и теплоизоляционных свойств под воздействием пламени – не менее 60 минут.

Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

Эквивалентность определяется в соответствии с характеристиками:

- полотно, состоящее из двух стальных листов, толщиной не менее 1,2мм и не более  1,5мм;

- термоизоляция – плита энергетическая гидрофобизированная, толщиной не менее 40мм;

- торцевая коробка из катанного профиля;

- огнестойкий  врезной замок с цилиндровым механизмом; в комплекте 3 (три) ключа;

- ручка внутренняя + ручка наружная нажимного действия, огнестойкая, черного цвета;

- уплотнитель от холодного дыма;

- термоактивный уплотнитель, заполняющий зазоры между полотном и коробкой в случае пожара;

- покрытие – эпоксидно-полиэфирная порошковая краска по международному стандарту RAL, цвет светло-серый*;

- доводчик для противопожарной двери;

- для установки доводчика, изнутри полотна предусмотрены усиливающие пластины;

- противопожарная монтажная пена, анкерные болты и заглушки для монтажных отверстий

- на внешней поверхности дверного полотна предусмотрен стикер с нанесенным знаком пожарной безопасности, пределом огнестойкости (ЕI), серийным номером.

* - цвет покрытия дополнительно согласовать с Заказчиком.

- Общие требования к качественным характеристикам материалов.

- Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

- Весь применяемый материал (оборудование) должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента. Все необходимые комплектующие элементы должны присутствовать в составе стандартной поставки. Каждая единица товара должна сопровождаться инструкцией на русском языке.

- Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

- Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

- Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

- Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

- Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

До начала выполнения работ предоставить заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь гигиенический сертификат, подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей. Вышеперечисленные работы выполнять в точном соответствии с требованиями ППБ 01-03 – Правила пожарной безопасности в РФ, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                              О.Г. Токмакова