## Лист1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от «18» июля 2011г. № 0356300023211000015
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«___»______________20__года
Заполняется юридическим лицом:
Наименование участника размещения заказа
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа
| Предмет договора | Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП)
| Наименование и характеристики оказываемых услуг | В соответствии с прилагаемой таблицей
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать)
| Предлагаемая цена услуг | В соответствии с прилагаемой таблицей
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы и другие затраты на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП)
Заполняется физическим лицом
(в т.ч. индивидуальным предпринимателем):
Ф.И.О. участника размещения заказа
Место жительства
Банковские реквизиты
ИНН
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа
| Предмет договора * | Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП)
| Наименование и характеристики оказываемых услуг | В соответствии с прилагаемой таблицей
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать)
| Предлагаемая цена услуги | В соответствии с прилагаемой таблицей
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Цена включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы и другие затраты на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП)
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
_________________________ ____________________ ________________________ | [5 empty] | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________ |  | _________________________ ____________________ ________________________
(должность) (подпись) (ФИО) | [5 empty] | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО) |  | (должность) (подпись) (ФИО)
| МП | [5 empty] | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП |  | МП
Техническое задание на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП)
МУЗ «ГДП №4»
Наименование объекта: Молочная кухня МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 55/2
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ООПЗ-027-7 «Свисток»-4шт) | шт | 4 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ООПЗ-027-7 «Свисток»-4шт) | шт | 2 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Луч 10шт, Молния-12 5шт) | шт | 15 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Луч 10шт, Молния-12 5шт) | шт | 7.5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000- 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 4 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000- 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 2 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Бриз 3шт, ИПР-513-3А 3шт) | 10 изве-щателей | 0.6 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Бриз 3шт, ИПР-513-3А 3шт) | 10 изве-щателей | 0.3 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 29шт, С2000-ИП 5шт) | 10 изве-щателей | 3.4 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 29шт, С2000-ИП 5шт) | 10 изве-щателей | 1.7 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 50 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 5 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, С2000-ИП, ИПР-513-3А) | сигнал | 37 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом Свисток, Луч, табло «Выход») | сигнал | 19 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Раздаточный пункт молочной кухни МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 11
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Бия-С 3мод. 1 шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Бия-С 3мод. 1 шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Skat-LT 1шт, Молния-12 1шт) | шт | 2 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Skat-LT 1шт, Молния-12 1шт) | шт | 1 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, С2000-СП2 1шт, Скат-1200С-1шт) | шт | 5 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, С2000-СП2 1шт, Скат-1200С-1шт) | шт | 2.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 1шт) | 10 изве-щателей | 0.1 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 1шт) | 10 изве-щателей | 0.05 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 6шт) | 10 изве-щателей | 0.6 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 6шт) | 10 изве-щателей | 0.3 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 20 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 5 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) | сигнал | 7 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом БИЯ-С, Skat-LT, Молния-12) | сигнал | 3 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Поликлиника №1 МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 44
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Орфей 8шт) | шт | 8 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Орфей 8шт) | шт | 4 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 10шт) | шт | 10 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 10шт) | шт | 5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 5 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 2.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 4шт) | 10 изве-щателей | 0.4 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 4шт) | 10 изве-щателей | 0.2 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 48шт) | 10 изве-щателей | 4.8 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 48шт) | 10 изве-щателей | 2.4 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 ( КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 70 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 10 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) | сигнал | 52 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом МА «Орфей», табло «Выход») | сигнал | 18 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Поликлиника №2 МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 68а
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 59шт) | шт | 59 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 59шт) | шт | 29.5 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (HB 822 8W2 1шт, Молния-12 36шт) | шт | 37 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (HB 822 8W2 1шт, Молния-12 36шт) | шт | 18.5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) | шт | 13 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) | шт | 6.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) | шт | 55 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) | шт | 27.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 6шт) | шт | 10 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 6шт) | шт | 5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИП-101-1А 15шт, ИПР-513-3 14шт) | 10 изве-щателей | 2.9 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИП-101-1А 15шт, ИПР-513-3 14шт) | 10 изве-щателей | 1.45 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-87 229шт) | 10 изве-щателей | 22.9 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-87 229шт) | 10 изве-щателей | 11.45 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 200 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 80 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-87, ИП-101-1А, ИПР-513-3) | сигнал | 258 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход», HB 822 8W2) | сигнал | 96 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Поликлиника №3 МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 31
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Орфей 16шт) | шт | 16 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Орфей 16шт) | шт | 8 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (СТ-12 8шт) | шт | 8 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (СТ-12 8шт) | шт | 4 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 2шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 6 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 2шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 3 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 5шт) | 10 изве-щателей | 0.5 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 5шт) | 10 изве-щателей | 0.25 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 70шт) | 10 изве-щателей | 7 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 70шт) | 10 изве-щателей | 3.5 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 ( КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 150 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 10 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) | сигнал | 75 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом МА «Орфей», СТ-12) | сигнал | 24 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Поликлиника №4 МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, 74
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Лигард-Сигнал2 5шт) | шт | 5 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Лигард-Сигнал2 5шт) | шт | 2.5 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Skat-LT 1шт, СТ-12 8шт) | шт | 9 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Skat-LT 1шт, СТ-12 8шт) | шт | 4.5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 19 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 9.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-КС 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 2 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-КС 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 1 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 0.3 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 0.15 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 116шт) | 10 изве-щателей | 11.6 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 116шт) | 10 изве-щателей | 5.8 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 150 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 22 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) | сигнал | 119 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом Лигард-Сигнал2, СТ-12, Skat-LT) | сигнал | 14 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Поликлиника №5 МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Глазовская, 7
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (LD-H95 1шт, Бия-С 3мод. 1шт) | шт | 2 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (LD-H95 1шт, Бия-С 3мод. 1шт) | шт | 1 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12-3 4шт) | шт | 4 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12-3 4шт) | шт | 2 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Гранит-8Р 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Гранит-8Р 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Гранит-8Р 1шт) | шт | 7 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Гранит-8Р 1шт) | шт | 3.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 2шт) | 10 изве-щателей | 0.2 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 2шт) | 10 изве-щателей | 0.1 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 22шт) | 10 изве-щателей | 2.2 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 22шт) | 10 изве-щателей | 1.1 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 15 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 11 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) | сигнал | 24 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом LD-H95, Бия-С, Молния-12-3) | сигнал | 6 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Отделение лучевой диагностики МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 6шт) | шт | 6 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 6шт) | шт | 3 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 5шт) | шт | 5 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 5шт) | шт | 2.5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 19 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 9.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, БУУ-24 1шт, ББП-20 1шт) | шт | 3 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, БУУ-24 1шт, ББП-20 1шт) | шт | 1.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИП-101-1А 16шт, ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 1.9 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИП-101-1А 16шт, ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 0.95 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 41шт) | 10 изве-щателей | 4.1 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 41шт) | 10 изве-щателей | 2.05 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 20 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 24 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИП-101-1А, ИПР-513-3) | сигнал | 60 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход») | сигнал | 11 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Клинико-диагностическая лаборатория МУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 13шт) | шт | 13 | 1 | Указать
2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 13шт) | шт | 6.5 | 6 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 9шт) | шт | 9 | 1 | Указать
2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 9шт) | шт | 4.5 | 6 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) | шт | 2 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) | шт | 1 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) | шт | 4 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) | шт | 2 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 3 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) | шт | 1.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 0.3 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 3шт) | 10 изве-щателей | 0.15 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 27шт, С2000-ИП 3шт, Дип-41М 19шт) | 10 изве-щателей | 4.9 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 27шт, С2000-ИП 3шт, Дип-41М 19шт) | 10 изве-щателей | 2.45 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 60 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 10 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, С2000-ИП, ДИП-41М, ИПР-513-3) | сигнал | 52 | 6 | Указать
2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход») | сигнал | 22 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Слесарная мастерская по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (ВЭРС-ПК4 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (ВЭРС-ПК4 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (ВЭРС-ПК4 1шт) | шт | 3 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (ВЭРС-ПК4 1шт) | шт | 1.5 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 2шт) | 10 изве-щателей | 0.2 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 2шт) | 10 изве-щателей | 0.1 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 10шт) | 10 изве-щателей | 1 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 10шт) | 10 изве-щателей | 0.5 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) | 10м | 15 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 6 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) | сигнал | 12 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
Наименование объекта: Гараж по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20
Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О | Стоимость (указать)
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 1 | 1 | Указать
2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 0.5 | 6 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 19 | 1 | Указать
2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) | шт | 9.5 | 6 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-КС 1шт, БИРП 12/1,6 1шт) | шт | 2 | 1 | Указать
2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-КС 1шт, БИРП 12/1,6 1шт) | шт | 1 | 6 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Bravo-201 5шт, ИО-102-26 15шт) | 10 изве-щателей | 2 | 1 | Указать
2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Bravo-201 5шт, ИО-102-26 15шт) | 10 изве-щателей | 1 | 6 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 6шт) | 10 изве-щателей | 0.6 | 1 | Указать
2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 6шт) | 10 изве-щателей | 0.3 | 6 | Указать
2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,5, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5, П-274, UTP 4x2x0,5 cat 5e | 10м | 10 | 6 | Указать
2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей | шлейф | 20 | 6 | Указать
2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, Bravo-201, ИО-102-26) | сигнал | 26 | 6 | Указать
| Итого, руб. |  |  |  | Указать
| Итого по всем объектам, руб. |  |  |  | Указать
Условия оказания услуг:
Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный прием заявок на аварийно-техническое обслуживание вышеуказанные установок
Работники Исполнителя обязаны прибыть на объект для устранения неисправностей в течении 4-х часов с момента получения заявки.
Работники Исполнителя обязаны на объекте выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующих на объекте Заказчика.
Исполнитель подает Заказчику список работников, оказывающие услуги по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП) Заказчика с обязательным указанием Ф.И.О., паспортных данных, номеров и марки автотранспортных средств в течение трех дней с момента заключения Договора.
Исполнитель для оказания услуг по договору обязан иметь соответствующие разрешения, лицензии, сертификаты и т.д.
_________________________ ____________________ ________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
МП