Приложение №2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 22 июля 2011г. №0356300079211000158

Техническое задание

на  монтаж противопожарного водопровода

в лечебных корпусах по адресу: ул. Бушмакина,19

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Необходимо смонтировать систему внутреннего противопожарного водопровода согласно проекту, с привязкой к существующим сетям внутреннего водопровода по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина,19.

Перед монтажом системы пожаротушения в помещениях произвести демонтаж старого оборудования (ПК, задвижки, трубопроводы…). Вывоз и утилизацию произвести за свой счёт.

1.2. Ведомость объемов работ и затрат.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 ПКУ С 2000 М или эквивалент | шт. | 1 |
| 2 | Громкоговоритель | шт. | 4 |
| 3 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 6 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок | шт. | 4 |
| 5 | Аккумуляторы стационарные | шт. | 4 |
| 6 | Устройство переговорное | шт. | 2 |
| 7 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, не более 48 | 100 м | 0,9 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, не более 6 | 100 м | 0,9 |
| 9 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, не более 50 | 100 м | 0,6 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина, м2 | 100 м | 2,4 |
| 11 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: два сечения до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 2,4 |
| 12 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель по стене кирпичной, масса 1 м не более 1 кг, | 100 м кабеля | 6,3 |
| 13 | Кабель на тросе, сечение жил, мм2, не более 6 | 100 м линии | 5 |
| 14 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 4 |
| 15 | Прибор пожарный управления | шт. | 2 |
| 16 | Шкаф управления и регулирования: - шкаф управления насосом, - шкаф управления электрозадвижкой | шкаф | 5 |
| 17 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата не более 0,75 т | 1 насос | 4 |
| 18 | Затвор поворотный Д 100 мм с электроприводом | шт. | 1 |
| 19 | Затвор поворотный Д 65 мм | шт. | 4 |
| 20 | Затвор поворотный Д 50 мм | шт. | 10 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром не более 50 мм | 1 шт | 4 |
| 22 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 23 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 2 |
| 24 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм | 1 соединение | 8 |
| 25 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 14 |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 5,8 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 33 | Установка отводов диаметром 65 мм | 1 шт | 24 |
| 34 | Установка отводов диаметром 50 мм | 1 шт | 40 |
| 35 | Резьба диаметром 50 мм | 1 шт | 29 |
| 36 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 29 |
| 37 | Шкаф ШПК | шт. | 29 |
| 38 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, не более 3 ПКЕ 112/1 | шт. | 29 |
| 39 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью не более 20 см2 | 100 отверстий | 0,36 |
| 40 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром не более 100 мм | 100 м трубопровода | 5,68 |
| 41 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 20 |
| 42 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками | 10 м трубопроводов | 10,8 |
| 43 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,4 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| 2 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ не более 1 | шт. | 4 |
| 3 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 3 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 5 |
| Материалы и оборудование |  |  |  |
| 1 | затвор поворотный Д 100 с электроприводом | шт | 1 |
| 2 | затвор поворотный Д 65 | шт | 4 |
| 3 | затвор поворотный Д 50 | шт | 10 |
| 4 | обратный клапан межфланцевый Ду 50 | шт | 4 |
| 5 | шпилька 20х1000 мм цинк | м | 2 |
| 6 | шпилька 12х1000 мм | м | 8 |
| 7 | шпилька 10х1000 мм цинк | м | 90 |
| 8 | гайка 20 | шт | 24 |
| 9 | гайка 12 | шт | 48 |
| 10 | гайка 10 | шт | 60 |
| 11 | отвод Д 76х3,5 | шт | 24 |
| 12 | отвод Д 57х3,5 | шт | 40 |
| 13 | резьба 50 | шт | 29 |
| 14 | шкаф пожарный | шт | 29 |
| 15 | кнопки ПКЕ 212/1 | шт | 29 |
| 16 | короб 40х25 | м | 240 |
| 17 | пульт контроля и управления | шт | 1 |
| 18 | блок управления насосной станцией | шт | 2 |
| 19 | шкаф управления насосом | шт | 4 |
| 20 | шкаф управления электрозадвижкой | шт | 1 |
| 21 | СЗУ | шт | 4 |
| 22 | сирена 12В ПКИ-1 | шт | 4 |
| 23 | источник бесперебойного питания | шт | 2 |
| 24 | аккумулятор АКБ 7 А/ч | шт | 4 |
| 25 | табло "Насосная станция" | шт | 2 |
| 26 | металлорукав 15 мм | м | 90 |
| 27 | интерфон "Клиент-кассир" | шт | 2 |
| 28 | блок питания БП-3А | шт | 2 |
| 29 | трос стальной Д-3 мм | м | 250 |
| 30 | анкер М 8 | шт | 10 |
| 31 | рым-гайка М20 | шт | 10 |
| 32 | тальрэп М10*125 | шт | 10 |
| 33 | труба гофрированная ПВХ 32 мм с зондом | м | 60 |
| 34 | релейный усилитель УК-ВК/02 | шт | 4 |
| 35 | трубка 114х9 | м | 118,8 |
| Кабеля и провода |  |  |  |
| 1 | ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 60 |
| 2 | ВВГнг-FRLS 5х1,5 | м | 50 |
| 3 | ВВГнг-FRLS 5х4,0 | м | 250 |
| 4 | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,2 | м | 290 |
| 5 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 | м | 250 |
| 6 | КВВГэ 10х2,5 | м | 500 |

1.3.  Выполнить монтаж электротехнической части согласно требованиям действующих нормативных документов.

1.3.2.   Осуществить пуско-наладочные работы.

1.3.4. Предъявить работоспособность противопожарного водопровода  инспектирующим и эксплуатационным организациям.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Эксплуатационная документация на продукцию, импортируемую российским потребителям, должна быть на русском языке и соответствовать требованиям ГОСТ 2.601.

2.2. Сведения, содержащиеся на изделии и поясняющие порядок его применения, правила безопасности  должны быть на русском языке.

2.3. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

2.4. Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

2.5. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

2.6. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

2.7. Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия и оборудование. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.8. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

2.9. Установка запорных клапанов на внутреннем водопроводе зданий (сооружений) должна выполняться с соблюдением требований СНиП 2.04.01* и обеспечивать:

- удобство охвата рукой маховичка клапана и его вращение;

- удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

- удобство доступа к огнетушителям и беспрепятственное развертывание рукавной линии.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Огнетушители и комплектующие пожарного крана, предназначенные для размещения в шкафу, должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- напорные пожарные рукава – ГОСТ Р 51049, НПБ 152;

- соединительные головки – ГОСТ 28352, НПБ 153;

- пожарные запорные клапаны – НПБ 154;

- ручные пожарные стволы – НПБ 177;

- переносные огнетушители – ГОСТ Р 51057, НПБ 155.

3.2.  Пожарный шкаф должен выдерживать статическую нагрузку, превышающую в полтора раза массу размещаемых в нем огнетушителей и комплектующих пожарного крана. Поворотная кассета должна выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н.

3.3. Комплектность.

3.3.1. В состав ШП входят шкаф и паспорт по ГОСТ 2.601.

Кроме того, в состав ШП входит:

- пожарный кран (включающий в себя клапан с пожарной соединительной головкой и пожарный рукав с ручным пожарным стволом);

- переносной (ые) огнетушитель (и).

3.3.2. В паспорте на ШП должны содержаться следующие сведения:

- данные об изготовителе;

- основные параметры и размеры;

- примерная схема размещения комплектующих ПК и огнетушителей;

- комплектность;

- заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению;

- отметка о приёмке;

- гарантии изготовителя.

4. ИСПЫТАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

4.1.  Испытание проводить по ГОСТ 15150.

4.2. По результатам испытаний составляется и подписывается акт в 2-х экземплярах. Один экземпляр для заказчика, другой для представителя органа ГПН.

4.3. Форма акта о проведении испытаний.

АКТ

о проведении испытаний внутреннего противопожарного водопровода

на водоотдачу

«___ » _________ 201__  г.                                                                                                город Пермь

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произвела испытание внутренней противопожарной водопроводной сети объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , |  | расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество вводов в здание и их диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр внутренней водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположение пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие насосов повысителей, их тип и количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащенность пожарных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие маркировки пожарных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие знаков пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требуемый расход воды для внутреннего пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты

испытания водопроводной сети

-  Фактический расход воды для целей наружного пожаротушения составляет ______ л/с. 
          (мерная емкость объемом ____ куб.м., время заполнения _____ сек.)

-     Высота компактной части струи составляет _______ м.

-     Давление в сети составляет ________ кгс/кв.см.

Вывод

Исходя из выше изложенного комиссия считает, что система внутренней противопожарной водопроводной сети объекта ____________________ расположенного по адресу _________ находится в исправном (неисправном) состоянии и обеспечивает (не обеспечивает) требуемый расход воды на нужды пожаротушения.

Члены комиссии:

___________________________(______________________)

___________________________(______________________)

___________________________(______________________)

___________________________(______________________)

Проведенные работы должны соответствовать:

-   разработанной проектной документации;

-  действующим нормативным и нормативно-техническим документам;

- вновь монтируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (ССПБ).

При проведении монтажа руководствоваться:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.

ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности Российской Федерации.

Заводскими паспортами и эксплуатационными инструкциями на оборудование и приборы.