Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «02» августа 2011 года №61

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку кондиционеров для МУЗ «ГКП № 4»

1. Основные данные:

  - Объект: МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4».

  - Адреса объекта:

- г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 108 (поликлиника №1);

- г. Пермь, ул. Транспортная, 27 (поликлиника №2);

- г. Пермь, ул. Куфонина, 12 (поликлиника № 3);

- г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 (поликлиника № 4);

- г. Пермь, ул. Екатерининская, 224 (поликлиника № 5).

- Поставка кондиционеров и монтаж систем кондиционирования помещений.

  - Цель: обеспечение нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты классов А и Б в соответствии с требованиями п.6.25 Сан ПиН 2.1.32630-10.

  - Перечень требований к  Оборудованию.

| № | Наименование | Характеристики | Параметры | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09 или эквивалент | Холодопроизводительность кВт | Не менее 2,63 |  |
|  |  | Теплопроизводительность кВт | Не менее 2,78 |  |
|  |  | Потребляемая мощность кВт | Не более 1,01 |  |
|  |  | Расход воздуха м3/ч | 380/520 |  |
|  |  | Уровень шума дБ | Не более 28 |  |
|  |  | Возможность управления уровнем холодопроизводительности и теплопроизводительности | наличие |  |
|  |  | Год выпуска | Не позднее 2010г. |  |
|  |  | Количество, штук | 3 |  |
| 2 | Кондиционер Lessar LS/LU-H07 или эквивалент | Холодопроизводительность кВт | Не менее 2,05 |  |
|  |  | Теплопроизводительность кВт | Не менее 2,05 |  |
|  |  | Потребляемая мощность кВт | Не более 0,78 |  |
|  |  | Расход воздуха м3/ч | 320/440 |  |
|  |  | Уровень шума дБ | Не более 26 |  |
|  |  | Возможность управления уровнем холодопроизводительности и теплопроизводительности | наличие |  |
|  |  | Год выпуска | Не позднее 2010г. |  |
|  |  | Количество, штук | 4 |  |
| 3 | Кондиционер Lessar LS/LU-H18 или эквивалент | Холодопроизводительность кВт | Не менее 5,27 |  |
|  |  | Теплопроизводительность кВт | Не менее 5,42 |  |
|  |  | Потребляемая мощность кВт | Не более 2,02 |  |
|  |  | Расход воздуха м3/ч | 550/750 |  |
|  |  | Уровень шума дБ | Не более 39 |  |
|  |  | Возможность управления уровнем холодопроизводительности и теплопроизводительности | наличии |  |
|  |  | Год выпуска | Не позднее 2010г. |  |
|  |  | Количество, штук | 2 |  |
| 4 | Кондиционер Lessar LS/LU-H12 или эквивалент | Холодопроизводительность кВт | Не менее 3,52 |  |
|  |  | Теплопроизводительность кВт | Не менее 3,81 |  |
|  |  | Потребляемая мощность кВт | Не более 1,34 |  |
|  |  | Расход воздуха м3/ч | 310/540 |  |
|  |  | Уровень шума дБ | Не более 35 |  |
|  |  | Возможность управления уровнем холодопроизводительности и теплопроизводительности | наличии |  |
|  |  | Год выпуска | Не позднее 2010г. |  |
|  |  | Количество, штук | 1 |  |

3.  Требования к монтажу.

  - Тип внутренних блоков - настенный.

  - Систему слива конденсата организовать с выводом на улицу.

  - Подключение кондиционеров производить  к существующим электрощитам, расположенным на каждом этаже здания. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

  - Время проведения особо шумных работ – по согласованию с Заказчиком.

  - В итоговую стоимость входит стоимость кондиционера, расходный материал, стоимость работы по установке, доставка, автовышка.

  - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» В технической документации должна содержаться информация подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

- Условия поставки.

4.1 Срок поставки оборудования  подрядчиком –  5 рабочих дней с момента подписания договора.

4.2 Оборудование поставляется без предоплаты.

4,3 Срок ввода в эксплуатацию оборудования – 10 рабочих дней, с момента поставки.

5. Требования к качеству и гарантия.

5.1 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно поставляемым в Российскую Федерацию.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее  3-х лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года.