Вентиляция .

Данный проект выполнен на основании задания на проектирование. Проект предусматривает вентиляцию помещений детской поликлиника МУЗ «Детская городская поликлиника №10» по ул. Вижайская  д.15

Поликлиника находится на 1 этаже 5- этажного жилого дома.

Расчетные параметры.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования и вентиляции принята равной -35С.

Температура и расходы воздуха в помещениях принята в соответствии с СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СанПиН  2.1.3.2630 – 10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

(см. таблицу воздухообменов).

Воздухораспределительные устройства рассчитаны из условия обеспечения подвижности воздуха в рабочей зоне не более 0,15 м/с и перепада температур не более 1,50С

Относительная влажность воздуха в помещениях 40-60%

Таблица воздухообменов.

| № помещения | НАИМЕНОВАНИЕ | Т*С | Площадь м2 | Объем м3 | Кратности |  |  | Воздухообмены |  | Вент. системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приток | Вытяжка |  | Приток | Вытяжка |  |
| 1 | Фильтр | 20 | 9 | 30,1 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 2 | Тамбур | 18 | 3,9 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Тамбур | 18 | 3,9 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кабинет врача | 20 | 8,5 | 28,4 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 5 | Кабинет врача | 20 | 8,1 | 27,1 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 6 | Кабинет врача | 20 | 8,2 | 27,4 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 7 | Кабинет врача | 20 | 8,5 | 28,4 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 8 | Кабинет врача | 20 | 8,8 | 29,4 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 9 | Кабинет врача | 20 | 8,6 | 28,7 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 10 | Кабинет заведующего | 20 | 9,1 | 30,4 |  |  |  | 60 | 60 | П1,В1 |
| 11 | Коридор | 20 | 7 | 23,4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Кабинет врача-рентгенолога | 20 | 9,4 | 31,4 | по проекту вентиляции рентген-кабинета |  |  |  |  | существующ |
| 13 | Коридор | 20 | 11,9 | 39,7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Кабинет врача | 20 | 12,8 | 42,8 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 15 | Кабинет старшей медсестры | 20 | 14,3 | 47,8 |  |  |  | 60 | 60 | П1,В1 |
| 16 | Кабинет врача | 20 | 13,5 | 45,1 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 17 | Кабинет врача | 20 | 13,5 | 45,1 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 18 | Кабинет врача | 20 | 13,5 | 45,1 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 19 | Кабинет врача | 20 | 14 | 46,8 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 20 | Кабинет врача | 20 | 12,8 | 42,8 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 21 | Туалет | 20 | 4,6 | 15,4 | 50 м3/ч*унитаз |  |  | 0 | 50 | В4 |
| 22 | Умывальник | 20 | 3,5 | 11,7 | 0 |  | 3 | 0 | 35 | В4 |
| 23 | Туалет | 20 | 1 | 3,3 | 50 м3/ч*унитаз |  |  | 0 | 50 | В4 |
| 24 | Умывальник | 20 | 1,2 | 4 | 0 |  | 3 | 0 | 12 | В4 |
| 25 | Регистратура | 20 | 29,8 | 99,5 | 0 |  | 1 | 0 | 100 | В1 |
| 26 | Гардероб | 20 | 30,5 | 101,9 | 0 |  | 1 | 0 | 102 | В1 |
| 27 | Стерилизационная чистая зона | 20 | 6,9 | 23 | 10 |  | 8 | 230 | 184 | П1,В1 |
| 28 | Стерилизационная грязная зона | 20 | 6 | 20 | 8 |  | 10 | 160 | 200 | П1,В1 |
| 29 | Прививочный | 20 | 6,4 | 21,4 | 8 |  | 6 | 171 | 128 | П1,В1 |
| 30 | Прививочный | 20 | 7,8 | 26,1 | 8 |  | 6 | 209 | 157 | П1,В1 |
| 31 | Кабинет стоматолога | 20 | 12,5 | 41,8 | 2 |  | 3 | 84 | 125 | П1,В1 |
| 32 | Кабинет УЗИ | 20 | 15,7 | 52,4 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 33 | Кабинет спирографии | 20 | 13,2 | 44,1 | 8 |  | 6 | 353 | 265 | П1,В1 |
| 34 | Хранение мед. отходов | 18 | 3,7 | 12,4 | 0 |  | 10 | 0 | 124 | В5 |
| 35 | Хранение мед. отходов | 18 | 4,8 | 16 | 0 |  | 10 | 0 | 160 | В5 |
| 36 | Кладовая чистого белья | 20 | 10,5 | 35,1 | 0 |  | 1 | 0 | 35 | В5 |
| 37 | Санитарная комната | 20 | 7,9 | 26,4 | 0 |  | 5 | 0 | 132 | В5 |
| 38 | Кабинет врача | 20 | 16,3 | 54,4 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 39 | Кабинет ЭКГ | 20 | 9,4 | 31,4 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 40 | Кабинет врача | 20 | 8 | 26,7 |  |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 41 | Комната сторожа | 20 | 6,1 | 20,4 | 0 |  | 1 | 0 | 20 | В1 |
| 42 | тамбур | 20 | 4,2 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | коридор | 20 | 10,8 | 36,1 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | П2 |
| 44 | Комната уборочного инвентаря | 20 | 3,8 | 12,7 | 0 |  | 5 | 0 | 64 | В2 |
| 45 | Прием анализов на дифтерию | 20 | 3,8 | 12,7 | 0 |  | 3 | 0 | 38 | В2 |
| 46 | Прием бак. анализов | 20 | 3,8 | 12,7 | 0 |  | 3 | 0 | 38 | В2 |
| 47 | Туалет | 20 | 1,0 | 3,3 | 50 м3/ч*унитаз |  |  | 0 | 50 | В3 |
| 48 | Умывальник | 20 | 1 | 3,3 | 0 |  | 3 | 0 | 10 | В3 |
| 49 | Кабинет врача | 20 | 8,2 | 27,4 | 60 м3/ч*чел |  |  | 120 | 120 | П1,В1 |
| 50 | Коридор | 20 | 135 | 450,9 | по балансу |  |  | 552,00 | 0 | П1 |
| 51 | Прививочный | 20 | 8,1 | 27,1 | 8 |  | 6 | 217 | 163 | П1,В1 |
| 52 | Архив | 20 | 4,1 | 13,7 | 0 |  | 1 | 0 | 14 | В1 |

Конструктивные решения.

Проектируемые системы вентиляции не затрагивают конструктивные и иные характеристики объекта капитального строительства.

Вентиляция помещений принята приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Канальный приточный вентилятор П1 находятся в коридоре (пом.13) за подвесным потолком.

В приточной установке  воздух последовательно фильтруется от пыли в 2-х фильтрах грубой и тонкой очистки, зимой воздух нагревается в воздухонагревателях. Забор воздуха производится из чистых зон, на уровне 3,2 метров от земли. На ответвлении, обслуживающем прививочный кабинет, чистую зону стерилизационной и кабинет бронхоскопии  предусмотрена установка фреонового охладителя и фильтра высокой эффективности Н11 (эффективность 95%). После фильтра Н11 воздуховод выполняется из нержавеющей стали.

Для компенсации уменьшения расхода воздуха при засорении фильтров предусмотрена установка регуляторов скорости вентилятора. Для сигнализации загрязненности фильтров устанавливаются датчики перепада давления.

Канальный приточный вентилятор П2 находятся в тамбуре (пом.42) за подвесным потолком.

Вытяжной канальный вентилятор В1 находится в венткамере здания, выброс воздуха предусмотрен выше 0,7 м от кровли.

Вытяжной канальный вентилятор В2 находится в коридоре (пом. 43) за подвесным потолком, предусмотрена установка фильтра высокой эффективности Н11 (эффективность 95%) выброс воздуха предусмотрен выше 0,7 м от кровли. В помещении приема бак. анализов предусмотрен вытяжной шкаф.

Канальные вентиляторы В3, В4, В5 находятся в стенах, выброс воздуха производится выше 0,7 м от кровли через автономные кирпичные каналы.

Для предотвращения перетоков воздуха между помещениями с разной категорией по чистоте, на ответвлениях обслуживающих помещения категории «Б» и «Г», предусмотрена установка обратных клапанов.

Сети воздуховодов проходящие по медицинским помещениям прокладываются скрыто ( обшиваются  гипсокартоном).

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.  Стыки воздуховодов герметизируются алюминиевым скотчем. Для периодической очистки воздуховодов предусмотрены лючки прочистки.

Проектом предусматриваются мероприятия по экономии тепла. Предусмотрена установка регуляторов температуры, воздуховоды до калориферов теплоизолируются материалом «RockWool»

Мероприятия по борьбе с шумом от вентиляционных установок.

Для оценки проникновения в помещения шума от работающих вентиляторов, произведены  расчеты уровня звукового давления (см. приложение) которые показали следующие значения:

Жилое помещения 2 этажа:

Lpa П1 -5 дБа

Lpa В1 -21 дБа

Суммарный уровень шума от систем равен:

L= Lmax+10lgn,  Дба

Где n количество источников шума отличающихся менее чем на 10 дБ от максимального уровня шума.

L= Lmax+10lgn=21+10lg1=21 Дба

Жилое помещение 2 этажа:

Lpa П2 - 4 дБа

Жилое помещение 2 этажа:

Lpa В2 - 5 дБа

Кабинет врача (пом. 14):

Lpa П1 -20 дБа

Lpa В1 -21 дБа

L= Lmax+10lgn=21+10lg2=24 Дба

Прием анализов (пом. 46):

Lpa В2 -14 дБа

Комната сторожа (пом.41):

Lpa П2 -12 дБа

Умывальная (пом.48)

Lpa В3 -24 дБа

Умывальная (пом.35)

Lpa В4 -24 дБа

Санитарная комната (пом.37)

Lpa В5 -24 дБа

Расчеты показали, что допустимый уровень для вентиляционного шума 35 дБа  для помещений объектов здравоохранения с постоянным пребыванием людей не превышен, дополнительная звукоизоляция строительных конструкций не требуется.

Для поглощения механических колебаний вентиляторов и предотвращения распространения вибрационного шума по воздуховодам от центробежных вентиляторов, вентиляторы устанавливаются на виброоснования и соединяются с воздуховодами мягкими вставками.

Для предотвращения распространения аэродинамического шума от вентиляторов по воздуховодам предусмотрена установка шумоглушителей, скорость воздуха в воздуховодах для предотвращения генерации аэродинамического шума принимается в пределах 3-6 м/с, отводы делаются плавные, с радиусом поворота 1,5D.

Шумоглушители подбираются из условия снижения уровня шума на выходе из ближайшего к вентилятору воздухораспределителя  до уровня 35 dBА