## Лист1
Приложение №2 к Техническому заданию Ведомость потребности в материалах по вентиляционным работам
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на ед./всего
Раздел 1. Работы по монтажу систем кондиционирования
1 | Вентилятор 400*200 IRE Канальный вентилятор в изолированном корпусе сечением 400х200. Производительность-1200 м3/ч. Давление-32 Па. Мощность-200 Вт. Напряжение-230 В.Общий уровень шума-54 Дб. | шт. | 6
2 | Вентилятор оконный Ventimatic 15 (или эквивалент) Оконный осевой вентилятор. Пр-ть- не менее 155 м3/ч. Мощность не менее 44 Вт. Уровень шума не более 22 Дб. Напряжение-220 В.Масса-1,9 кг. | шт. | 1
3 | Клапан АВК 500*250 с электроприводом DAF 2.06 (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) Клапан для пряиоугольных каналов сечением 500х250. Момент вращения не менее 5 Н/м. Падение давления полное-180 Па. При 5000 м3/ч. С электроприводом снабженным обратной пружиной. Момент вращения- не менее 6Н/м. Напряжение 220 В. Мощность 11 Вт. | шт. | 1
4 | Клапан АВК 400*200 с электроприводом DAN2N (или эквивалент) Клапан для прямоугольных каналов сечением 400х200. Момент вращения не менее 2 Н/м. Падение давления полное-300 Па. При 5000 м3/ч. С электроприводом без обратной пружины. Момент вращения не менее 4Н/м. Напряжение 220 В. Мощность 5 Вт. | шт. | 4
5 | Клапан АВК 250*150 с электроприводом DAN2N (или эквивалент) Клапан для пряиоугольных каналов сечением 250х150. Моментт вращения не менее 2 Н/м. Падение давления полное-300 Па. При 5000 м3/ч. С электроприводом без обратной пружины. Момент вращения не менее 4Н/м. Напряжение 220 В. Мощность 5 Вт. | шт. | 1
6 | Клапан АВК 200*150 с электроприводом DAN2N (или эквивалент) Клапан для пряиоугольных каналов сечением 200х150. Моментт вращения не менее 2 Н/м. Падение давления полное-300 Па. При 5000 м3/ч. С электроприводом без обратной пружины. Момент вращения не менее 4Н/м. Напряжение 220 В. Мощность 5 Вт. | шт. | 1
7 | Клапан АВК 300*150 с электроприводом DAN2N (или эквивалент) Клапан для пряиоугольных каналов сечением 300х150. Моментт вращения не менее 2 Н/м. Падение давления полное-300 Па. При 5000 м3/ч. С электроприводом без обратной пружины. Момент вращения не менее 4Н/м. Напряжение 220 В. Мощность 5 Вт. | шт. | 2
8 | Решётка наружная 400*200 АРН Решетка воздухозаборная, наружная сечением 400х200. Коэффициент живого сечения-0,8. | шт. | 2
9 | Решётка наружная 500*250 АРН Решетка воздухозаборная, наружная сечением 500х250. Коэффициент живого сечения-0,8. | шт. | 1
10 | Решётка АМР 150*150 Решетка внутренняя с индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи, клапаном расхода воздуха, сечением 150х150.К.ж.с. 0,65 | шт. | 1
11 | Решётка АМР 300*200 | шт. | 9
12 | Решётка АМР 300*150 | шт. | 3
13 | Решётка АМР 200*100 | шт. | 6
14 | Решётка АМР 200*150 | шт. | 1
15 | Решётка АМР 400*100 | шт. | 1
16 | Решётка АМН 150*150 Решетка внутренняя с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи без клапана расхода воздуха, сечением 150х150. К.ж.с.-0,8 | шт. | 1
17 | Решётка АМН 300*200 | шт. | 6
18 | Решётка АМН 200*100 | шт. | 7
19 | Решётка АМН 200*150 | шт. | 2
20 | Решётка АМН 300*100 | шт. | 1
21 | Решётка АМН 300*150 | шт. | 2
22 | Решётка АМН 150*100 | шт. | 8
23 | Канальный нагреватель PBER (или эквивалент) 400х200/15 Канальный электронагреватель для прямоугольных каналов. Мощность 15 кВт. Напряжение 400 В. | шт. | 3
24 | Утеплитель фольгированный 10 мм Пенофол С-10 (или эквивалент) фольгированная гидро-тепло-шумоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм. На самоклеющейся основе. Коэффициент теплопроводности не более 0,049 Вт/мК | м2 | 11.64
27 | Клей "Плазас" (или эквивалент) для огнезащитного покрытия воздуховодов Огнезащитный состав на основе силикатных вяжущих. Температура применения до 900 гр. Цельсия | кг | 219.5
28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2065
29 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 101 м2 поверхности воздуховодов | 0.5571
30 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 102 м2 поверхности воздуховодов | 1.6534
31 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 103 м2 поверхности воздуховодов | 0.4871
32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 104 м2 поверхности воздуховодов | 1.1988
Автоматика
33 | Управляющий модуль ACM/Е-SF3-2,3-S220-15 Состав: заслонка, фильтр, электронагреватель мощностью до 15 кВт., вентилятор 380 В., 3 фазы, мощностью до 2,3 кВт. | шт. | 3
34 | Регулятор скорости VRS 1,5 Рабочий ток до 1,5 А. | шт. | 3
35 | Датчик температуры TGK 330 Диапазон 0-30 гр. Цельсия | шт. | 3
36 | Дифференциальное реле давления DPS 500 Диапазон давления 50-500 Па. | шт. | 3
37 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 20
38 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1
40 | Кабель ВВГ 4*4 | м.п. | 480
41 | Кабель ВВГ 3*1,5 | м.п. | 240
42 | Кабель ВВГ нг 4*1,5 | м.п. | 320
43 | Кабель ПВС 2*1,5 | м.п. | 480
44 | Кабель ШВВП 2*0,75 | м.п. | 480
45 | Кабель ВВГ 5*10 | м.п. | 100
46 | Электрогофра 16 | м.п. | 1500
47 | Электрогофра 25 | м.п. | 500
48 | Электрогофра 32 | м.п. | 100
Кондиционирование
49 | Кондиционер (с подмесом свежего воздуха не менее 32 м3/час, с фотокаталитическим фильтром очистки) Мощность по холоду не менее 2,8 кВт. Мощность потребляемая не менее 1,55 кВт. Производительность по воздуху не менее 744 м3/ч. | шт. | 1
50 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. | 100 м | 0.1
51 | Трубка медная Диаметр труб наружный, мм:3/8 | м | 5
52 | Трубка медная Диаметр труб наружный, мм: 1/4 | м | 5
53 | Трубка дренажная d=16 | м | 5
54 | Кронштейны 450*450 | пара | 1
55 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.05
56 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м.п. | 5
57 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 7
58 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 51 УСТРОЙСТВО | 7
59 | Вентилятор оконный | 1 устройство | 1
60 | Кондиционер местный со встроенной холодильной машиной | 1 кондиционер | 1