Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «30» августа 2011года № 0356300095611000022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт чаши бассейна

в МУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана»

- Заказчик, адрес: МУЗ ДПС «Светлана», г.Пермь, ул.Танцорова,14

- Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт чаши бассейна.

- Основные требования:

- При разработке проектно-сметной документации по ремонту чаши бассейна, расположенного на 1 этаже здания санатория, должны руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейна. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

- Предусмотреть работу бассейна по рециркуляционной схеме (оборотное водоснабжение):

-  оборудование для водоподготовки расположить в существующем ИТП с выделением отдельного помещения или ином помещении при условии согласования с заказчиком;

- наполнение ванны бассейна выполнить из сети существующего внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода здания;

- всю разводку трубопровода водоподготовки выполнить из полипропиленовых армированных труб и коррозионно-стойкой арматуры;

- технологические трубопроводы бассейна в пределах строительной конструкции ванны проложить из труб холодно- и теплодеформированных из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-81*.

Диаметры определить проектом.

- оборудование водоподготовки бассейна применить импортного производства (фирмы WILO или эквивалент);

- предусмотреть резервное горячее водоснабжение системы оборотного водоснабжения бассейна.

Требуемое оборудование определить проектом.

- В проектно-сметной документации предусмотреть ремонт существующей сети хозяйственно-питьевого водоснабжения вспомогательных помещений бассейна.

При этом предусмотреть:

- замену санитарно-технических приборов, перекладку подводок холодного и горячего водоснабжения к ним с устройством отключающей арматуры.

Местоположение проектируемых сетей хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения определить проектом;

- подключение проектируемых сетей холодного и горячего водоснабжения к существую-щим внутренним водопроводным сетям здания с устройством запорной арматуры;

- перекладку сетей водоснабжения из полипропиленовых армированных труб.

Диаметры установить проектом;

- санитарно-технические приборы установить отечественного производства;

- резервное горячее водоснабжение с установкой электроводонагревателей.

По канализации

1. В проектно-сметной документации предусмотреть ремонт существующей сети хозяйственно-бытовой канализации вспомогательных помещений бассейна, чаши бассейна и сброса воды из чаши до керамической трубы.

При этом предусмотреть:

- перекладку канализационных подводок к санитарно-техническим приборам.

Местоположение проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации определить проектом;

- подключение проектируемых сетей канализации в существующие внутренние канализационные сети здания;

- произвести увязку системы обратного водоснабжения с системой водоочистки;

- выполнить из нержавеющей стали поручень округлой формы длиной 6 м, диаметр поручня – 40 мм.;

- поручень, идущий вдоль стены чаши бассейна, противоположной от слива воды, на высоте, согласованной с заказчиком;

- перекладку сетей канализации из полипропиленовых труб Ø 50 – Ø 100 мм.

В расчетах принять:

- гарантированный напор в наружной сети водоснабжения Н = 25 м;

- размер чаши бассейна 3,0м х 8,0м х 1,2м (Н). Требуемое наполнение чаши определить проектом, и в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03;

- назначение бассейна – оздоровительный для детей до 10 лет;

- режим работы бассейна:  1 смена – 12 часов.

Количество работающих в бассейне – 5 человек.

Количество посетителей – 60 человек в сутки, 5 человек в час.

3.Срок выполнения работ: не более 21 календарного дня со дня заключения договора.

4. Особые условия проектирования: проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в 3 (три) экземплярах.

Главный врач МУЗ ДПС «Светлана»                                               М.Г.Пчельников