| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |
| «ГНГ - Пермь» |  |
| Г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов |  |
| # Проектная документация |  |
| Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 605-07-ПЗ |  |
| Том 1 |  |
| 2011 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая.. Газоснабжение жилых домов. # Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка». 605-07-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 605-07-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 605-07-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.2; 605-07-ИГ; Заключение по инженерно-геологическим изысканиям. 1.3; 605-07-ГИ; Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям. 2; 605-07-ППО; Проект полосы отвода. 3; 605-07-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 605-07-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 605-07-ПОС; Проект организации строительства. 6; 605-07-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 605-07-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 605-07-СМ; Смета на строительство. 9; 605-07-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Примечание: рабочие чертежи по проекту сшиты в отдельный том. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм |  | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова февраль, 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 832-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 832-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 832-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 832-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 832-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 832-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 832-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 832-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 832-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 832-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 832-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 832-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 02.11.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 02.11.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в д. Нижне-Мостовая в Орджоникидзевском районе г. Перми является Постановление администрации города Перми №1173 от 05.12.2008 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями) 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в д. Нижне-Мостовая в Орджоникидзевском районе г.Перми являются: - договор № 533-07 от 4 июля 2007 г.; - задание на проектирование (приложение №1 к договору № 533-07 от 4 июля 2007 г.), утвержденное заказчиком Н.Г. Мехоношиным; - справка о предварительных градостроительных условиях № 543 от 20.08.2007 г.; - технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 05/0012 от 22.01.2008 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 11-18/5 от 01.02.2008 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - протокол испытания природного газа № 21-10 от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям №1215 от 22.04.2010г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана на топооснове, выполненной ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» в 2007 г. и скорректированной ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2011 г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 1 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» в 2007 г. и скорректированной ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2011 г. (см. заключение по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-гидрологические изыскания выполнены ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» в 2007 г. (см. отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемый участок д. Нижне-Мостовая расположен в Орджоникидзевском районе г. Перми и представляет собой преимущественно участки малоэтажной застройки. Рельеф участка представляет собой спланированную территорию. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения. Высотные отметки изменяются в пределах 131.71м– 157.22 м (система высот – Балтийская). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, и теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении трасса проектируемого газопровода расположена на IV надпойменной террасе правобережного склона долины р. Кама. Поверхность террасы холмистая, преимущественно покрытая лесом. Большая часть трассы проектируемого газопровода, от точки подключения - (ПК0), пролегает вдоль автомобильной дороги Гайва – Нижне-Мостовая. В районе ПК 11 трасса пересекает р. Мостовая. После пересечения речки трасса поднимается до центральной улицы деревни и по ней следует до дачного кооператива, расположенного на северо-западной окраине населенного пункта. Высотные отметки рельефа вдоль оси трассы изменяются в пределах от 127,90 до 159,48 м. в системе высот г. Перми. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода принимают участие коренные верхнепермские отложения (Р2), представленные аргиллитами и песчаниками, перекрытыми сверху четвертичными аллювиальными (aQ) песками и суглинками, а также аллювиально-делювиальными (adQ) суглинками. Сверху вдоль трассы распространены насыпные грунты (tQIV) и, местами, почвенно-растительный слой (pQIV). Согласно полевому описанию, лабораторным данным, с учетом классификации грунтов по ГОСТ 25100-95, по трассе газопровода выделены 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИГЭ - 1 (tQIV) – насыпной грунт – в пределах деревни - суглинок серый, перемешанный с почвенно-растительным слоем, песком, щебнем, мелким гравием и остатками древесины, в пределах поймы р. Мостовая – суглинок с включением глыб и щебня песчаника, в начале трассы (скв. №№ 8, 9) – суглинок гравелистый с песком и щебнем, а также гравийно-галечниковый грунт с незначительным включением суглинка. Встречен в скважинах №№ 2, 3, 6, 8, 9 и на участках переходов через дороги (ПК 0 + 39,0 и ПК 10 + 25,0), а также, местами по улицам д. Нижне-Мостовая. Мощность насыпных грунтов по трассе газопровода колеблется от 0,3 до 1,6м. ИГЭ - 2 (eQIV) – почвенно-растительный слой – суглинок слабогумусированный с корнями растений, местами - с корнями деревьев. Вскрыт в скважинах №№ 1, 1А, 4, 5, 7, а также на отдельных участках трассы. Мощность почвенно-растительного слоя по трассе колеблется от 0,1 до 0,2м. ИГЭ - 3 (aQ) – гравийный грунт осадочных пород – песчаника, мергеля, редко - известняка и алевролита на известковисто-кремнистом цементе с супесчаным текучим заполнителем до 20%. Вскрыт гравийный грунт в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая. Мощность гравийного грунта в скважине № 5 составляет 0,5м. ИГЭ - 4 (aQ) – суглинок серый, коричневато-серый и желтовато-коричневый мягко- и текучепластичный, преимущественно легкий песчанистый, с примесью органических веществ, прослоями слабозаторфованный (скв. № 3), с редким включением дресвы аргиллита и алевролита (скв. № 8). Вскрыт суглинок ИГЭ-4 в скважинах, пробуренных на пониженных участках местности (скв. №№ 1А, 3, 8) и в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая. Вскрытая мощность суглинков ИГЭ-4 в скважинах колеблется от 0,3 до 2,1м. ИГЭ - 5 (aQ) – песок мелкий желтый, коричневато-желтый, редко - серый (скв. № 8) от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, средней плотности, в кровле - местами рыхлый (скв. №№ 1А, 2), в пониженных участках - с тонкими прослоями суглинка мягкопластичного (скв. №№ 1А, 2, 8), реже - мелкого гравия до 10-15 % (скв. № 8). Вскрыт песок мелкий ИГЭ-5 почти во всех скважинах, пробуренных по трассе газопровода, кроме скважин №№ 3, 5, 6. Вскрытая мощность песков мелких ИГЭ-5 в скважинах колеблется от 0,9 до 2,8м. ИГЭ - 6 (adQ) – суглинок коричневато-желтый и серовато-коричневый туго- и мягкопластичный с прослоями и линзами песка мелкого, с редкой дресвой алевролита. Вскрыт суглинок ИГЭ-6 в скважинах №№ 2, 4, 6 с глубины 1,1-1,9м от поверхности земли. Вскрытая мощность суглинок ИГЭ-6 в скважинах колеблется от 1,1 до 1,9м. ИГЭ - 7 (Р2) – аргиллит серый, выветрелый, низкой прочности, трещиноватый с прослоями песчаника и алевролита. Вскрыт аргиллит ИГЭ-7 в скважине № 8 с глубины 3,5м от поверхности земли. Вскрытая мощность аргиллита ИГЭ-7 в скважине составляет 1,0м. ИГЭ - 8 (Р2) – песчаник зеленовато-серый мелкокристаллический на известковисто-глинистом цементе, выветрелый, трещиноватый, низкой прочности. Вскрыт песчаник ИГЭ-8 в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая, с глубины 2,5м от поверхности земли. Вскрытая мощность песчаника ИГЭ-8 в скважине составляет 0,5м. Грунтовые воды вскрыты, в основном, в скважинах, пройденных в пониженных участках рельефа (скв. № 1А, 3, 8), и в пойме р. Мостовая (скв. № 5). Уровень воды в скважине № 5, пробуренной в пойме р. Мостовая, гидравлически связан с уровнем воды в речке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ТКР.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Появившийся уровень грунтовых вод в скважинах №№ 1А, 3, 5, 8, отмечен на глубине от 0,1 до 1,9м. от поверхности земли. Установившийся уровень грунтовых вод в данных скважинах зафиксирован также на глубинах от 0,1 до 1,9м от дневной поверхности. По химическому составу, согласно СНиП 2.03.11-85, грунтовые воды исследуемой трассы газопровода гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону марки по водопроницаемости W4, но обладают слабоагрессивными свойствами по отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. По степени агрессивности к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода грунтовые воды – среднеагрессивные. В пределах глубины заложения газопровода преобладают, преимущественно, пески мелкие ИГЭ-5 малой и средней степени водонасыщения, местами насыщенные водой (скв.№ 1А, 8), средней плотности, а также суглинки ИГЭ-6 туго- и мягкопластичной консистенции. В пойме р. Мостовая основанием для свай под опоры газопровода будут служить песчаники ИГЭ-8, а по бортам - суглинки ИГЭ-6 и песчаники ИГЭ-8. Местами основанием для газопровода будут служить суглинки ИГЭ-4 - мягкопластичные с включением органических веществ, прослоями - слабозаторфованные (скв.№3). Согласно п. 2.19 ГОСТ 25100-95, по относительной деформации пучения, суглинки ИГЭ-4 и ИГЭ-6, а также пески мелкие ИГЭ-5, вскрытые по трассы газопровода, относятся к следующим группам: - пески мелкие - малой степени водонасыщения - практически непучинистые; - средней степени водонасыщения – слабопучинистые; - насыщенные водой – среднепучинистые. - суглинки - твердые – практически непучинистые; - полутвердые – слабопучинистые; - тугопластичные – среднепучинистые; - мягко- и текучепластичные – сильнопучинистые. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» нормативная глубина сезонного промерзания песков мелких ИГЭ-5 равна 2,15 м, а суглинков ИГЭ-4,6 – 1,80 м от поверхности земли. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - почвенно–растительный слой – I; - насыпной грунт: щебенистый грунт – II; - насыпной грунт: суглинок песчанистый полутвердый – I; - насыпной грунт: песок гравелистый – I; - насыпной грунт: гравийный грунт – I; - суглинок легкий пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – II; - суглинок тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – II; - глина легкая пылеватая полутвердая – III. Полевые инженерно-гидрологические работы выполнены в октябре 2007г. Лабораторные исследования проб донных насосов и поверхностной воды проведены лабораторией ООО «Недра». Река Мостовая– левобережный приток реки Гайва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемый газопровод пересекает реку Мостовая на 26 м ниже оси внутри поселковой дороги. Сток через автодорогу осуществляется по железобетонной трубе Д=1200мм. Насыпь автодороги высотой до 6 м одновременно является дамбой, расположенного выше пруда. Наивысшие расчетные уровни в створе проектируемого газопровода составляют для р. Мостовая: Н1%=128,44м; Н2%=128,38; Н10%=128,29м; Н50%=128,23м. Расчетная величина смещения бровки правого берега за прогнозируемый период (25 лет) составляет для р. Моствая составит 2,6м. Расчетная глубина размыва русел изыскиваемого водотока принята равной наинизшей отметке, взятой по линии наибольших глубин двух излучин, и составила -127,0м. Согласно химическому анализу на момент изысканий поверхностные воды р. Мостовая имеют гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый состав. Вода в р. Мостовая на момент изысканий не агрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости марки W4 и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Агрессивность к металлическим конструкциям средняя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопроводы высокого давления I категории, среднего и низкого давления расположены в д. Нижнее-Мостовая Орджоникидзевского района г.Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения д. Нижнее-Мостовая. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрена одна точка подключения (врезки) проектируемого газопровода – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720мм ГРС «Гайва» - м-н Гайва. От точки подключения газопровод высокого давления I категории прокладывается подземно до ШРП №1, где давление газа с высокого понижается до среднего, далее газопровод среднего давления прокладывается подземно вдоль автомобильной дороги м-н Гайва – д. Нижне-Мостовая, пересекает р. Мостовая на опорах и по балке до ШРП №2, где давление газа со среднего понижается до низкого, далее полиэтиленовый газопровод низкого давления прокладывается подземно до центральной улицы деревни и по ней следует до дачного кооператива, расположенного на северо-западной окраине населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Общая протяженность участков газопровода составляет 2346,0м. Газопровод прокладывается в условиях стесненности, обусловленной наличием воздушных линий электропередачи 10кВ в зоне производства работ, а так же необходимостью сохранения зеленых насаждений в черте города. Для временного краткосрочного использования на период строительства газопровода отведена полоса строительства следующей ширины: - на участках: ПК0+6,5 – ПК0+32,5; ПК0+48,5 – ПК10+15,0; ПК11+38,0 – ПК12+3,0; ПК12+26,0 — т.1; ПК12+26,0 — ПК20+73,5 – 5,0м; - на участках: ПК10+40,5 — ПК10+82,5; ПК11 — ПК11+38,0; ПК12+3,0 — ПК12+26,0; ПК20+73,5 — ПК21+92,0; ПК14+67,0 — т.3 – 3,0м; Для строительства двух участков газопровода методом наклонно-направленного бурения предусмотрены участки общей площадью 270м2. Также для размещения монтажного крана и для складирования конструкций в месте перехода через речку Мостовая предусмотрена монтажная площадка площадью 144м2. В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 на стройгенплане предусмотрен участок для размещения временных инвентарных зданий и сооружений. На участке предусмотреть размещение административно-бытовых помещений и закрытых складов в соответствии с расчетом (см. п.9.4) и экспликацией временных зданий и сооружений. Площадь участка для размещения временных инвентарных зданий и сооружений составляет 25м2. Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, составляет 9414м2. Для постоянного использования требуется участок для размещения двух шкафных газорегуляторных пунктов, площадь участков рассчитана по площади ограждения и составляет 32м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Орджоникидзевского района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (3 месяца), в разделе 5 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 22510,0 руб.; - налог на землю – 22510,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопроводов Газопровод высокого давления I категории, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=57х3,5 Газопровод среднего давления, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=57х3,5 - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 SDR 11 Д=63х5,8 ПЭ 80 SDR 17,6 Д=63х3,6 Газопровод низкого давления, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=159х4,5 Д=57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=159х4,5 - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 SDR 17,6 Д=160х9,1 Д=110х6,3 Д=63х3,6 Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-МВ-06-С Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-МВ-С Отключающие устройства (всего): в том числе: кран марки МА в надземном исполнении Ду=150 Ду=50 Общий расход газа Площадь полосы отвода во временное пользование Площадь полосы отвода в постоянное пользование Пересечение коммуникациями (всего) Прокладка газопровода закрытым способом (методом ННБ) при пересечении с автодорогой Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 1 кв. 2011 г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы Продолжительность строительства, в том числе подготовительный период; п.м. п.м. п.м п.м п.м. п.м п.м п.м п.м п.м. п.м. п.м п.м п.м п.м п.м компл. компл. шт. шт. шт. м³/час м² м² шт. шт. тыс. руб. тыс. руб. мес. мес.; 2346,0 4,0 3,0 1,0 1128,0 4,0 94,5 39,5 990,0 1214,0 2,0 2,0 2,0 929,0 230,5 48,5 1 1 5 1 4 304,0 9414,0 32,0 34 2 9428,43 7213,92 3 0,2. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрена одна точка подключения (врезки) проектируемого газопровода – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720 мм ГРС «Гайва» - м-н Гайва. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - прокладка стального газопровода высокого давления I категории; - установка шкафного газорегуляторного пункта с понижением давления с высокого I категории до среднего давления; - прокладка полиэтиленового и стального газопровода среднего давления; - установка шкафного газорегуляторного пункта с понижением давления со среднего до низкого давления; - прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,3 до 1,2 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления; - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения газопровод относится к тупиковым газопроводам. 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться населением, проживающим в жилых домах частной малоэтажной застройки, на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода отапливаемая площадь части существующих домов принята до S=200 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - Qр=304м3/ч. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в разделе 1 «Пояснительная записка» п.2.4 «Гидравлический расчет газопроводов» данной проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.5. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, при входе и выходе из ШРП, в пределах ограждения, и через р. Мостовая газопроводы прокладываются надземно. Диаметры газопроводов приняты согласно гидравлическому расчету. Согласно техническим условиям предусмотрена одна точка подключения (врезки) проектируемого газопровода – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720мм ГРС «Гайва» - м-н Гайва. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - прокладка стального газопровода высокого давления I категории; - установка шкафного газорегуляторного пункта с понижением давления с высокого I категории до среднего давления; - прокладка полиэтиленового и стального газопровода среднего давления; - установка шкафного газорегуляторного пункта с понижением давления со среднего до низкого давления; - прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления. Врезку в существующий газопровод высокого давления I категории выполнить со снижением давлением газа. В точке врезки установить контрольную трубку. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП №1 проложить подземно открытым способом. Полиэтиленовый газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП №2 проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки методом наклонно-направленного бурения (ННБ) в футляре принят при переходе через автодорогу микрорайон Гайва – д. Нежне-Мостовая, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта. Пересечение р. Мостовая выполнить стальным газопроводом в надземном исполнении на опорах с шагом 6,0м и по балке с установкой неподвижных опор. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. Для снижения давления газа с высокого давления I категории Р=1,2 МПа до среднего Р=0,3 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1 ГСГО-МВ-06-С с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1п-50/25, с газовым обогревом и телеметрией. Входное давление в ШРП №1 Рвх.=1,2 МПа, Рвх.факт.=0,58 МПа. Выходное давление из ШРП №1 Рвых.=0,3 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП №1 составляет 2000,0 м3/час. Расчетный расход газа составляет 304,0 м3/час. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №2 ГСГО-МВ-С с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50/25, с газовым обогревом и телеметрией. Входное давление в ШРП №2 Рвх.=0,2375 МПа. Выходное давление из ШРП №2 Рвых.=0,0025 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП №2 составляет 500,0 м3/час. Расчетный расход газа составляет 304,0 м3/час. По трассе газопровода предусмотреть отключающие устройства – краны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краны установить на входе и выходе из ШРП, на выходе из земли у жилого дома – в надземном исполнении. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 Д=160х9,1, 110х6,3, 63х3,6 и ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы поставляются в бухтах по 250,0 м для Д=63х5,8 и по 400 м для Д=110х10,0, мерные по 13,0 м для Д=160х9,1, стальные трубы также мерные для Д=159х4,5 – 9,0 м, для Д=57х3,5 – 6,0 м. Газопровод проложить на глубине не менее: - 1,0 м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах – песке мелком и суглинках; - 1,51 м в песке среднепучинистом; - 1,26 м в суглинках среднепучинистых; - 1,44 м в суглинках сильнопучинистых; - 2,07 м в насыпных грунтах. При прокладке в суглинках и насыпных грунтах предусмотреть песчаное основание толщиной 100 мм, в песке газопровод проложить с естественным основанием. При прокладке газопровода под слоем насыпного грунта, при прокладке в пучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода на 200мм над верхней образующей трубы песком или местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: стальной газопровод высокого давления I категории Д=720мм, стальные летние водопроводы Д=100мм, 80мм, 50мм, силовые кабели, воздушные линии (ВЛ) электрических кабелей 10 кВ и 0,4 кВ и кабелей связи. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную. Предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Прокладку газопровода в стесненных условиях при параллельной прокладке с ВЛ 10кВ (ПК12+8,0) выполнить в футляре открытым способом. При пересечении газопровода с переливными трубами через дорогу работы вести вручную. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров труб и используя стандартные отводы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электронагревателями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - устройство в фундаментов; - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - прием газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; - испытание всего газопровода на герметичность. Защиту стального газопровода от электрохимической коррозии смотри согласование на листе ГСН-1 проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочного устройства. Чертеж на ковер разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемных соединений “полиэтилен - сталь”. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода среднего и низкого давлений установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода среднего и низкого давлений необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5ºС. При строительстве газопроводов с использованием бестраншейного способа, метода наклонно-направленного бурения, использован вариант конструкции перехода в футляре, по схеме «труба в трубе». В данном случае сначала протаскивается футляр, а затем в него протаскивается труба или они протаскиваются одновременно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: газопровод высокого давления, водопровод летний, электрические кабели, кабели связи, ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ и ВЛ связи, переливные трубы через дорогу. Прокладку газопровода в стесненных условиях выполнить в футляре открытым способом. На всех футлярах установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. При пересечении с электрокабелем, кабелем связи и кабельной канализацией работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=63х5,8 и Д=160х9,1 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6 и Д=315х28,6 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для газопроводов из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). По трассе газопровода предусмотреть отключающие устройства – краны. Краны установить на входе и выходе из ШРП, на выходе из земли у жилого дома – в надземном исполнении. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ШРП №1; - газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП №2; - газопроводы низкого давления от ШРП №2 до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - подземный стальной газопровод высокого давления - 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - надземный стальной газопровод высокого давления - 1,5 МПа, продолжительностью 1 час; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 часа. Подземные и надземные участки стального газопровода среднего и низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - подземного стального газопровода высокого давления – 100%, но не менее одного стыка; - надземного стального газопровода высокого и среднего давления – 5%, но не менее одного стыка; - подземного стального газопровода среднего давления – 50%, но не менее одного стыка; - подземного стального газопровода низкого давления в пучинистых грунтах – 25%, но не менее одного стыка. - подземного стального газопровода низкого давления – 10%, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП, на выходе из земли при переходе через речку и на выходе из земли у жилого дома установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Защиту стального подземного участка газопровода высокого давления обеспечит существующая катодная станция КСЭР-2.0 установленная у территории ОАО «Уралдревесина» в непосредственной близости от точки врезки проектируемого газопровода в существующий газопровод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. 4.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа с высокого давления I категории Р=1,2 МПа до среднего Р=0,3 МПа и со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка 2-х шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП №1 и ШРП №2) полной заводской готовности производства ОАО “Газаппарат”, г. Саратов. Шкафные газорегуляторные пункты предназначены также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещены на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждениях, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбраны на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: ШРП №1 тип ГСГО-МВ-06-С - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1п-50/25; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Рmax.=1,2 МПа, Рфакт.=0,58МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,3 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=2000.0 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=304,0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное слева/ горизонтальное справа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | ## ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ | П | 1 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШРП №2 тип ГСГО-МВ-С - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50/25; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Рmax.=0,3 МПа, Рфакт.= 0,2375 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=500.0 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=304,0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/150 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное слева/ горизонтальное справа. ШРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке приняты ШРП с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ШРП на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК-50/25, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий пружинный сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный сбросной клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед пружинным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Площадки строительства проектируемых газорегуляторных пунктов (ГСГО) находятся в д. Нижне-Мостовая Орджоникидзевского района г. Перми Пермского края. Земельные участки, предоставленные для размещения ГСГО, находятся в жилой застройке, недалеко от проезжей части улицы Нижнемостовая. Территории площадок ограждаются металлическими оградами. На территориях ГСГО также запроектированы металлические молниеотводы высотой 11,0 м и опоры под краны Ду50 и Ду150. В административном отношении исследуемый участок трассы расположен на землях Орджоникидзевского района г. Перми между п. Гайва и д. Нижне - Мостовая. В геоморфологическом отношении трасса проектируемого газопровода расположена на IV надпойменной террасе правобережного склона долины р. Кама. Поверхность террасы холмистая, преимущественно покрытая лесом. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода принимают участие коренные верхнепермские отложения (Р2), представленные аргиллитами и песчаниками, перекрытые сверху четвертичными аллювиальными (aQ) песками и суглинками, а также аллювиально-делювиальными (adQ) суглинками. Сверху вдоль трассы распространены насыпные грунты (tQIV) и, местами, почвенно-растительный слой (eQIV). В период выполнения полевых работ по трассе проектируемого газопровода были вскрыты грунтовые воды, приуроченные к четвертичным отложениям, представленные гравийным грунтом (ИГЭ-3), суглинками с включением органических веществ (ИГЭ-4) и песками мелкими (ИГЭ-5). Грунтовые воды вскрыты в основном в скважинах, пройденных в пониженных участках рельефа (скв. № 1А, 3, 8), и в пойме р. Мостовая (скв. № 5). По химическому составу, согласно СНиП 2.03.11-85, грунтовые воды исследуемой трассы газопровода - гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону марки по водопроницаемости W4, но обладают слабоагрессивными свойствами по отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. По степени агрессивности к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода грунтовые воды – среднеагрессивные. Технико-экономические показатели участка: ГСГО-МВ-06-С ГСГО-МВ-С Площадь огражденного участка, м2 - 16,5 16,5 Площадь застройки, м2 - 2,0 2,0 Площадь покрытия, м2 - 8,1 2,8 Площадь озеленения, м2 - - - Рельефы используемых участков для строительства ГСГО ровные, отметки колеблются: в пределах 160,50 – 161,00 м для ГСГО-МВ-06-С; в пределах 134,50 – 135,00 м для ГСГО-МВ-С в системе высот г. Перми. Организация рельефа площадок обеспечивает отвод воды с участков по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельных участков для строительства ГСГО не требуется. Благоустройство территорий ГСГО сводится к устройству ограждения территорий и устройству тротуаров к огражденной территории. Покрытие тротуаров (к ограждениям ГСГО) выполнено из щебня М600 фракции 40-70 мм, ширина тротуаров – 0,8 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с асфальтобетонным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| 29. 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Площадки строительства проектируемых газорегуляторных блочных пунктов находятся в в д. Нижне-Мостовая Орджоникидзевского района г. Перми Пермского края и относятся к I климатическому району, подрайону – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха - +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) – минус 35 градусов С. Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа. Ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа. Гололедный район – II. Сейсмичность района – менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Зона влажности – нормальная. Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «Кировводпроект» летом 2009 года, грунты на площадке представлены следующими напластованиями: для ГСГО-МВ-06-С: - насыпной грунт – щебень, песок, гравийно-галечниковый грунт с редким включением суглинка, возраст отсыпки более 5 лет, мощность слоя - 1,6 м, -песок мелкий желтый, средней степени водонасыщения, средней плотности, с глубины 2,0 м - плотный; вскрытая мощность слоя – 1,4 м; для ГСГО-МВ-С: - насыпной грунт – щебень, песок, гравийно-галечниковый грунт с редким включением суглинка, возраст отсыпки более 5 лет , мощность слоя - 0,3 м, - песок мелкий малой степени водонасыщения, мощность слоя - 0,3 м, - суглинок коричневато-желтый, тугопластичный, с прослоями и линзами песка мелкого, с редкой дресвой алевролита; мощность слоя – 1,0 м, - песчаник зеленовато-серый мелкокристаллический, выветрелый, трещиноватый, низкой прочности; вскрытая мощность – 0,4 м. Грунтовые воды на площадках строительства ГСГО до глубины 3,0 м не встречены. Основанием фундаментов ГСГО будет являться ИГЭ-1 (насыпной грунт – плотный, слежавшийся, возраст отсыпки более 5 лет). Проектируемые ГСГО представляют собой шкафные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ООО Газаппарат г. Саратов) в виде металлических шкафов с газовым обогревом, с двусторонним открыванием дверок, размещаемых на проектируемых монолитных железобетонных плитах (незаглубленные фундаменты). Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГСГО обеспечиваются заводом-изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторных пунктов обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) металлической рамы шкафа к закладным деталям фундамента. Категория по взрывопожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. С целью обеспечения пожаробезопасности объектов ГСГО размещаются от зданий, сооружений, автомобильных дорог на расстояниях, регламентируемых нормативной литературой (СНиП).. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. Лист. 605-07-ПЗ.ТЧ; 5. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подп.; Дата. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительной частью проекта предусматриваются следующие виды строительно-монтажных работ: - устройство монолитных незаглубленных фундаментов из бетона В15, F75 высотой 300 мм, армированных сетками 4С по ГОСТ 23279-85 (для ГСГО). Фундаменты выполнены по утрамбованному щебню толщиной 150 мм; - устройство металлических ограждений вокруг ГСГО; - устройство молниеотводов; - устройство опор под газовое оборудование (кран Ду50 и Ду150). Устройство ограждений территорий запроектировано в виде установки металлических сетчатых панелей, привариваемых к металлическим столбам (трубам). Высота ограждений – 1,6 м. В ограждении имеются металлические калитки шириной 0,85 м. Опоры под краны запроектированы из стоек-труб диаметром 76х3,5 и 108х4,0 мм с опорной частью из пластины толщиной 10 мм. Кран крепится к опорной части при помощи хомутов из круглой стали диаметром 8 мм по ГОСТ 2590-88. Соединения элементов – на сварке по ГОСТ 5264-80. Опора устанавливается в монолитный бетонный фундамент диаметром 400 мм, глубиной 2,0 м. Проектом предусматривается защита металлических шкафов и оборудования от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлических молниеотводов высотой 11,0 м. Молниеотводы запроектированы составными - из стойки и молниеприемника. Стойка запроектирована из труб диаметром 159х4,5; 108х4,0 и 89х3,5мм по ГОСТ 10704-91. Молниеприемники выполнены из стержня диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-88. Стойка молниеотвода МС-11 устанавливается в монолитный бетонный фундамент размерами 600х600 мм и глубиной 1,8 м. Предусмотренная проектом защита конструкций, изделий от коррозии заключается в окраске стальных изделий эмалью ПФ 1189 по ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотводов предусмотрена черной эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. Защита монолитных бетонных фундаментов предусмотрена путем окрашивания поверхностей битумно-бензиновой смесью за 2 раза. Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафного газорегуляторного пункта ГСГО (ШРП №1 и ШРП №2) по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО выполняется стержневыми молниеотводами высотой 11,0 м. Молниеотводы изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотводы установить на защищаемых объектах и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждениями ГСГО смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из угловой стали сечением 63х63х6 мм длиной 5 м (для ШРП №1) и 3 м (для ШРП №2), соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,8 м (для ШРП №1) и 0,6 м (для ШРП №2) от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителей уточнить по месту. Металлические каркасы ГСГО присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГСГО руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафных газорегуляторных пунктов сети электроснабжения не требуютя. 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: - бокс телеметрии с антенной АТ-5R; - датчики измерения избыточного давления; - охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: - коммутационный шкаф УТ200; - контроллер объектовый УТ-322.395; - пакетный модем УТ-322.390; - радиостанция ICOM F16; - барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; - гелевые аккумулятры с контроллером управления. Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуяторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено по проекту марки «ЭГ». 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ШРП от обогревателя ОГ, рассчитанного на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Вентиляция шкафных газорегуляторных пунктов осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверцах шкафа. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Защиту стального подземного участка газопровода высокого давления обеспечит существующая катодная станция КСЭР-2.0 установленная у территории ОАО «Уралдревесина» в непосредственной близости от точки врезки проектируемого газопровода в существующий газопровод. Засыпка траншеи в той ее части, где проложены стальные вставки (менее 10,0м) на полиэтиленовом газопроводе, предусмотрена песком на всю глубину траншеи. На всех выходах из земли и опусках в землю предусмотрены электроизолирующие соединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 | # ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ # ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 832-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 832-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 832-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 832-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 832-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 832-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 832-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 832-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 832-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 832-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 832-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 832-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 02.11.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 02.11.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 36 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 02.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 02.11 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.11 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |