Заместителю генерального директора

по маркетингу ОАО «Газаппарат»

Авдееву Владимиру Ильичу.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа газорегуляторного пункта шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования ГСГО-МВ-С с регулятором давления газа РДБК1-50/25 (седло клапана 25 мм).

Объект: Г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижнее-Мостовая. Газоснабжение жилых домов.

Изготовитель:             ОАО «ГАЗАППАРАТ»

Реквизиты:                  410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125,

ОАО «Газаппарат».

Телефон:                     (8452) 51-76-26, 51-76-33

Факсимильная связь: (8452) 50-79-42, 51-76-39

Е-mail адрес:               gazapparat2@renet.ru

Телеграфный адрес:   Саратов-12, «Газаппарат»

Технические данные:

- Тип пункта – ГСГО-МВ-С (с открыванием дверок ШРП с двух сторон).

- Регулируемая среда – природный газ.

- Расположение входного/выходного патрубков – горизонтальное – типовое.

- Вход газа – слева – направо.

- Условный проход входного/выходного патрубков, мм – Ду50 (вход),

Ду150 (выход).

- Аттестационное давление в газопроводе:    Р=0,3 МПа.

- Фактическое давление в газопроводе:          Рmax=0,2375 МПа.

Рmin=0,1 МПа.

8. Количество выходов:                                        1.

9. Выходное давление:                                         Рвых.=0,0025 МПа.

10. Диапазон расходов газа:                                Qmax.=500,0 м3/ч;

Qрасч.=304,0 м3/ч;

Qmin.=4,0 м3/ч.

11. Тип и марка счетчика  -  учет расхода газа не требуется.

12. Количество счетчиков газа, шт - нет.

13. Самопишущий: -термометр (да/нет) - нет.

-манометр (да/нет) - нет.

14. Тип отопления:                                    - газовое.

15. Габаритные размеры шкафа (место установки ГСГО-МВ – эскиз), мм - определяется заводом- изготовителем.

16. Крепление пункта - устанавливается на открытом воздухе, на фундаменте.

17. Количество пунктов, шт – 1.

18. Расчетная температура наружного воздуха, оС - 35 оС.

19. Дополнительные требования:

по требованию технических условий газораспределительной организации необходимо:

- предусмотреть установку показывающих манометров на входе в ШРП до разветвления основной и резервной линий и на выходе из ШРП после объединения основной и резервной линий.

- предусмотреть установку показывающего дифманометра - перепадомера на фильтре.

Прошу предоставить план ШРП с наружными размерами, с указанием входного и выходного газопроводов, импульсных трубопроводов; схему, вес и ориентировочную стоимость на электронный адрес, указанный в конце опросного листа или факсом.

Заказчик: Группа жильцов д. Нижнее-Мостовая.

Организация, выполнившая проект: ООО «ГНГ-Пермь»

Адрес:                          614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, лит. В.

Факс:                            (342) 2181170

Телефон:                      (342) 2181169

ГИП                              Курилова Нина Николаевна.

Телефон:                      (342) 2181167

Рук. гр.                          Дроздова Татьяна Генадьевна

E-mail:                           Drozdova@gngp.perm.ru