Приложение №3

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 03 ноября 2011г. №0356300079211000221

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Вместимость газификатора холодного криогенного (далее – сосуд), не менее, м3 | 10 м3 |
| Рабочее давление, не менее, кгс/см2 | 1,6 МПа |
| Производительность по газообразному кислороду, не менее, м3/ч | 500 |
| Количество заливаемого продукта по кислороду, не менее, т | 10 тонн |
| Масса порожнего изделия сосуда, не более, кг | 10 тонн |
| Габаритные размеры сосуда, мм | 2400х7600 |
| Оборудование криогенных резервуаров запорно-регулирующей и предохранительной арматурой, уровнемером, контрольными приборами, системой регулирования давления | В комплекте |
| Атмосферный продукционный испаритель для обеспечения генерации газообразного кислорода из сжиженного | В комплекте |
| Год выпуска, не ранее | 2011 |
| Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта о приемке результата работ не менее, месяцев | 12 |
| Расчетный срок службы сосуда, не менее, мес. | 240 |

Конструкция сосуда должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.

На сосуд должен быть установлен и указан в паспорте расчетный срок службы с учетом условий эксплуатации.

Сварные соединения фланца с днищем должно быть выполнено со сплошным проваром.

Копии разрешений на материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны быть приложены к паспорту на сосуд.

Конструкция сосуда, материал, изготовление, монтаж, наладка, арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, запорная, запорно-регулирующая арматура, установка, техническое освидетельствование должны соответствовать ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Сосуд и его элементы, а также полуфабрикаты для их изготовления, приобретаемые за границей, должны соответствовать требованиям ПБ 03-576-03 и могут применяться на основании разрешения Госгортехнадзора России, выданного в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 г. №1540.

Техническая документация и паспорт сосуда должны быть составлены на русском языке.

Практическое обучение персонала, услуги гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания оборудования обязательны.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г. Токмакова