Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт по замене осветительного оборудования в поликлинике №4 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 159**

**1. Заказчик:** МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4», расположенная по адресу: г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.

**2. Требования к выполняемой работе:** работы по капитальному ремонту по замене светильников в Поликлинике №4 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 12-03-99 «Электромонтажные работы»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих устройства систем освещения; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

1. **Место выполнения работ:** Поликлиника №4 МУЗ «ГКП №4», расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 159.
2. **Состав работ**:

4.1. Смена 20-и светильников на светодиодные со следующими характеристиками:

- светильники встраиваемые в подвесной потолок с ячейкой 0,6×0,6 метра;

- количество светодиодов в светильнике не менее 30 шт.;

- степень защиты не ниже IP 20;

- напряжение питания от 150 до 260 вольт;

- цветовая температура не менее 5500 К;

- световой поток не менее 3000 Lm;

- рассеиватель из стекла с призматической структурой «битый лёд»;

- потребляемая мощность не более 45 ватт;

- коэффициент пульсации не более 5 процентов;

- гарантийный срок не менее 5 лет;

- рассеиватель должен легко сниматься со светильника;

- драйвер светильника должен подключатся разъёмным соединением;

- диапазон рабочих температур от -10 С до +40 С;

**5 Требование к характеристикам и качеству строительных материалов**:

Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию. Светильники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 ««Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим требованиям освещенности помещений.

**6. Срок выполнения работ**: 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

**7. Гарантийный срок на** **результат выполненных работ:** не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

**8. Особые условия:** РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

.

**9. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:** Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик должен вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85\* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

* Общий журнал производства работ
* Журнал по технике безопасности
* Акты скрытых работ
* Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.