Приложение №2

Техническое задание

на  выполнение работ по разработке проектной документации по объекту

«Капитальный ремонт: устройство помещений ЦСО по адресу ул. Куйбышева д.111,  для приведения в соответствие с требованиями СНиП»

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 |  | Основание для проектирования |  |  |
| 2 |  | Заказчик |  | МУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" |
| 3 |  | Местоположение |  | г. Пермь, ул. Куйбышева,111 |
| 4 |  | Вид проектных работ |  | Капитальный ремонт помещений: устройство помещений ЦСО |
| 5 |  | Документы, передаваемые Заказчику по окончанию проектных работ |  | 5.1.Техническое заключение по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций помещений ЦСО. 5.2.Рабочая документация. 5.3.Сметная документация. 5.4. Дефектная ведомость на проведение капитального ремонта. 5.5.Разрешительная документация по перепланировке и по электроснабжению. |
| 6 |  | Технико-экономические показатели |  | 6.1. Общая площадь помещений (по техническому паспорту нежилого помещения) - 4401 кв.м. в том числе: - помещения ЦСО 87м2/230м3 |
| 7 |  | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания |  | 7.1.Выполнить обследование конструкций фундаментов, стен, основания под полы, канализации, систем отопления. 7.1.Проект выполнить с использованием современных отделочных материалов по перечню, согласованному Заказчиком. 7.2. Выполнить перепланировку помещения. 7.3. Проект выполнить, соответствуя действующим строительным, противопожарным, санитарным и прочим нормам и правилам. |
| 8 |  | Количество кабинетов и организация приема пациентов |  | Количество кабинетов выполнить в соответствии с требованиями СНиП. Минимально-допустимый набор помещений ЦСО: -приемная; -моечная; -подготовительная; -стерилизационная; -помещение для хранения стерильного инструментария и материалов; -помещение для персонала. ЦСО должно быть разделено на три изолированные зоны (грязную, чистую и стерильную) и выделено два потока обработки: 1 - обработка и стерилизация инструментов, резиновых изделий; 2 - подготовка и стерилизация белья и перевязочных материалов. |
| 9 |  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций |  | 9.1. Помещения располагаются в подвальном помещении. Перегородки - кирпичные. Окна - металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами и пятикамерным профилем. Наружные двери - металлические, с глазком, доводчиком и врезным замком, внутренние деревянные. 9.2.Утепление и гидроизоляцию конструкций выполнить в соответствии с действующими нормами и требованиями. 9.3.Стены и полы помещений отделения должны иметь гигиенические покрытия. |
| 10 |  | Основные требования к инженерному и техническому оборудованию |  | 10.1. Инженерное обеспечение ЦСО - электроснабжение, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация, выполнить в соответствии требованиями действующих норм и правил. В помещениях должна иметься подводка холодной и горячей проточной воды, оборудуется приточно-вытяжная вентиляция. Комнаты (стерилизационная и комната хранения стерильного инструментария/материала) оборудуются бактерицидными облучателями. 10.2. Современное стерилизационное оборудование, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51935–2002 (EN 285). Для предстерилизационной очистки медицинских изделий предусмотреть автоматические моечно-дезинфицирующие машины проходного типа; для очистки сложных инструментов — дезинфекционные кипятильники, ультразвуковые моечные ванны, специальные приспособления для обработки внутренних полостей инструментов, оборудование для сушки. Для обеспечения функционирования ЦСО предусмотреть систему водоподготовки с использованием аквадистилляторов и водосборников. Предусмотреть систему трубопроводов для обвязки и подачи воды к моечному и стерилизационному оборудованию для обеспечения дистиллированной водой моечные процессы. Для оснащения ЦСО предусмотреть средства загрузки, транспортные средства, производственная мебель, технологическая межоперационная тара. Указанные изделия изготавливаются из нержавеющей стали. |
| 11 | Сметная документация |  | Сметную документацию выполнить в полном объеме составленную в соответствии с МДС 81-35.2004 и МДС 81-38.2004 базисно - индексным методом |  |
| 12 | Особые условия |  | Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком; При необходимости устранения замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель проводит самостоятельно; Проектно-сметная документация должна быть согласована с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. |  |

Главный врач МУЗ «ГКП №5»                                                 О.В.Сластихина