Приложение № 2

к техническому заданию

| Перечень и состав работ по техническому обслуживанию канализационных сетей, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Наружный осмотр сети: - проверка состояния координатных табличек (маркировок краской), при отсутствии - восстановление старых закрашенных или устройство (нанесение красной водостойкой краской) новых координатных табличек по форме №1; - нанесение маркировок на люки канализационных колодцев красной водостойкой краской, с указанием первой буквы улицы и номера дома, у которого расположен колодец по форме №2; - проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления и излива на поверхность), засорений, коррозии и других нарушений, видимых с поверхности земли; - проверка наличия газов в колодцах по показаниям приборов; - проверка наличия просадок грунта по трассе линий или вблизи колодцев; - проверка наличия работ, производимых в непосредственной близости от сети, которые могли бы нарушить ее состояние; - проверка наличия люков, расположенных выше, либо ниже проезжей части; - проверка отсутствия свободного проезда к колодцам, завала их землей, мусором, снегом или льдом, заделку асфальтом; - проверка на наличие каких-либо завалов, препятствующих проведению ремонтных работ на трассе сети и в местах расположения колодцев, разрытий по трассе сети, а так же неразрешенных работ по устройству присоединений к сети; - проверка на наличие спуска поверхностных или каких-либо других вод в сеть; - проверка на размещение несогласованных объектов, сооружений в охранной зоне канализационных сетей и сооружений на них | 1 раз в 2 месяца | В течение шести месяцев с момента заключения контракта Сдача-приемка работ Заказчиком осуществляется в соответствии с планом-графиком работ, составляемым Подрядчиком ежемесячно и согласованным с Заказчиком, с приложением схем сетей, на которых были выполнены работы по обходу и осмотру. Схемы сетей предоставляются в масштабе 1:500, 1:1000, с указанием трассы, протяженности, материалов и диаметров сети и ее состояния, а так же с указанием количества, материала, размеров колодцев, их состоянием и отметками лотка и верха колодца на этой сети. |
| 2 | Наружный обход и осмотр технического состояния колодцев (без спуска в колодец) - проверка внешнего состояния колодцев, наличия и состояния бетонной обоймы люков колодцев, наличия и плотности прилегания крышек; - проверка целостности люков, крышек, горловин; - очистка от грязи, грунта, снега и льда; | 1 раз в 2месяца |  |
| 3 | Внутренний осмотр технического состояния колодцев (со спуском в колодец): - проверка состояния стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб; - проверка целостности скоб, лестниц, люков и крышек; - очистка и вывоз скопившихся отложений и грязи на полках и лотках; - извлечение на поверхность земли осадка, относка, погрузка и вывоз; | 1 раз в 6 месяцев |  |
| 4 | Наблюдение за сетью в период весеннего паводка и недопущение сброса в сеть талых вод, мусора, снега и сколотого льда | паводковый период | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 5 | Содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки аварийных работ: - ликвидация аварий и повреждений на сетях канализации и устранение их последствий в нормативные сроки (не более 8 часов с момента подачи заявки); - устранение (очистка) засоров и излива сточных вод на поверхность гидродинамическим, гидравлическим, механическим или ручным способом; - восстановление разрушенной бетонной обоймы люков колодцев; - устранение просадки грунта по оси трасс или вблизи колодцев и камер; - сгребание осадка к смотровому колодцу, извлечение на поверхность земли и относка осадка, его вывоз; - закрытие колодцев крышками согласно ГОСТу 3634-99. В качестве временной меры (не более 3-х дней) допускается закрытие колодцев бетонными плитами или листами железа; - восстановление горловин с заменой неисправных крышек на колодцах сети; - в местах возможного повреждения люков и горловин колодцев, находящихся вне проезжих частей, автомобильным транспортом, устанавливать металлические (по согласованию с Заказчиком – деревянные) ограждения; - при необходимости производить поиски и вскрытие колодцев, закатанных под асфальт, либо заваленных грунтом; - производство перекачки стоков в соседний колодец при невозможности устранения аварии в нормативные сроки и сильном затоплении прилегающей к сети территории; - установка отсутствующих скоб, лестниц; - производство отключений воды для устранения аварийных ситуаций, по указанию Заказчика; -производство аварийно-восстановительных работ с уведомлением диспетчерской службы (057, 212-24-34); | незамедлительно | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 6 | Ведение отчётной и технической документации, а именно: - результаты обходов и осмотров заносятся в журналы обходов и осмотров (форма журнала - форма №3), в которые заносятся все факторы, которые могут повлиять на состояние и работоспособность сети; - журналы аварийных работ (форма журнала – форма №4), с указанием метража прочистки и схемами ликвидаций аварий; | 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 7 | Составление и подписание актов технического осмотра сетей. | по необходимости | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 8 | Проведение телевизионной диагностики внутренней поверхности трубопроводов с предоставлением Заказчику видеоматериалов (только тех участков, устранение аварий на которых невозможно из-за подозрения на наличие дефекта в трубопроводе) | по необходимости | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 9 | Взаимодействие с Заказчиком, Центральной диспетчерской службой (057, 212-24-34), управляющими компаниями и администрациями районов города Перми. | постоянно | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |
| 10 | Присутствие и контроль за ведением раскопок сторонними организациями на сети и в ее зоне санитарной охраны (3 метра). | по необходимости | В течение шести месяцев с момента заключения контракта |

Форма №1

Пример выполнения маркировок канализационных колодцев

Примечание: Маркировки выполняются в виде табличек (размерами не менее 15х15см), либо красной водостойкой краской (размерами не менее 20х20см).

1.             2.

1.   2.

Форма №2

Пример выполнения маркировок канализационных люков

Примечание: Маркировки выполняются красной водостойкой краской

(высота букв не менее 8 см).

Форма №3

Наименование организации

ЖУРНАЛ ОБХОДОВ И ОСМОТРОВ

Наименование объекта

Начат «_____» ____________________ 20__ года

Окончен «_____» ____________________ 20__ года

ЖУРНАЛ ОБХОДОВ И ОСМОТРОВ

Таблица 1

| № | Дата | Адрес (район) расположения инженерных сетей | Выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие неисправности | Наименование выполненных работ и используемых материалов при осмотрах | Оценка технического состояния инженерных сетей | Отметка о выполнении (роспись и расшифровка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ ОБХОДОВ И ОСМОТРОВ №______

| Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |

Приказ, должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за обходы и осмотры и ведение журнала

Заказчик (организация),  приказ, должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

Сведения о журнале

В настоящем журнале _________ пронумерованных и прошнурованных страниц. Журнал охватывает период с _________ по _________

По МК № __________ от __________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя организации, выдавшего журнал

«___» ____________ 20    г

М.П.

Общая информация об объекте

Начало работ:

по плану (договору) ____________ фактически ____________

Окончание работ:

по плану (договору) ____________ фактически ____________

Форма №4

_______________________________________________________________

### Наименование организации

#### ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНЫХ РАБОТ

_____________________________________________________________________________________

Наименование объекта

##### Начат «____» _____________ 20 ___ года

Окончен «____» ______________ 20 ___ года

#### ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНЫХ РАБОТ

Таблица 1

| ###### СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА И ВРЕМЯ АВАРИИ |  | нАИМЕНО ВАНИЕ И ХАРАКТЕРИС ТИКА ОТКАЗАВШИХ элементов: | КРАТКАЯ ХАРАКТЕ РИСТИКА АВАРИИ | ПРИЧИНА Аварии | ## ПРИНЯ ## ТЫЕ МЕРЫ ## ПО УСТРА ## НЕНИЮ ## АВАРИИ | Отметка о сообще нии об аварии (роспись, расшифро вка) | Отметка о выполнени (роспись, расшифровка) |
|  | ЛИКВИ ДАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНЫХ РАБОТ №______

| Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |

Приказ, должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение аварийных работ и ведение журнала

Заказчик (организация),  приказ, должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

Сведения о журнале

В настоящем журнале _________ пронумерованных и прошнурованных страниц. Журнал охватывает период с _________ по _________

По МК № __________ от __________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя организации, выдавшего журнал

«___» ____________ 20    г

М.П.

Общая информация об объекте

Начало работ:

по плану (договору) ____________ фактически ____________

Окончание работ:

по плану (договору) ____________ фактически ____________