Приложение №2

к извещению №0356300030511000067 от 16.12.2011г.

«Утверждаю»:

Директор МУ «СМИ»

___________________И.Р. Хайдаров

«____»  __________________20      г.

# Акт

внеочередного осмотра объекта НМФ

г. Пермь				                       	                 «14»   октября   2011 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии: начальника  тех. отдела  МУ «СМИ» - Филиппова С.Г.

инженера  тех.отдела  МУ «СМИ» - Котовой И.В.

инженера  тех.отдела  МУ «СМИ»  - Сухорословой О.Ю.

инженера  тех.отдела  МУ «СМИ» - Филипьевой А.Н.

инженера-электрика  тех.отдела  МУ «СМИ»  - Полянского С.К.

произвела осмотр встроенных нежилых помещений цокольного этажа

по адресу: г. Пермь, ул. М.Горького, 27 лит.А

площадью  385,3 кв. м  (по плану строения от 14.10.09г) и установила:

фундамент – ж/бетонные сваи с ж/бетонным ростверком.

Отмостка – асфальтовая. Состояние удовлетворительное.

Фасад – фасадная плитка (со стороны фасада), кирпичная кладка без отделки (со стороны дворовой части здания). Состояние удовлетворительное, местами граффити.

Стены – кирпичные. Состояние удовлетворительное.

Внутренняя отделка – штукатурка, м/окраска, побелка, обои, в пом.№17 обшивка деревянной  вагонкой. Состояние неудовлетворительное, отслоение штукатурки и м/окраски, трещины в штукатурке, местами отслоение обоев, тёмные пятна плесени, загрязнено.

Перегородки – гипсолитовые, кирпичные. Состояние неудовлетворительно в пом. №3, 4, 10, 13, 15, имеются многочисленные трещины шириной раскрытия до 5мм.

Пол – бетонный, дощатый, деревянный паркет. Полы бетонные с выбоинами. В пом. №15, 35 местами отсутствует дощатое покрытие; в пом. №3, 4, 24 имеется уклон в полу; в пом. №4, 8 – имеется рассыхание деревянного паркета. Состояние неудовлетворительное.

Перекрытия – ж/бетонные многопустотные плиты. Состояние удовлетворительное.

Внутренняя отделка – побелка, звукоизоляционная плитка, потолочная плитка пенопласт. Состояние неудовлетворительное, местами - трещины и выпадение  штукатурки в стыках плит перекрытий, загрязнено, отслоение потолочной плитки, деформация звукоизоляционной плитки.

Окна – деревянные окрашенные. Состояние неудовлетворительное – ветхость древесины, отслоение масляной краски. Металлические решётки подвержены коррозии.

Двери – входные металлические, деревянные, окрашены. Состояние неудовлетворительное, отслоение окрасочного слоя, в пом.№14, 27, 33, 34 – отсутствуют деревянные полотна, в пом.№8, 13, 15, 35, 37 – отсутствуют дверные коробки, в пом.№1 в нерабочем состоянии замочное устройство.

Отопление: центральное от домовых стояков отопления. Вдоль наружных стен имеются подпольные каналы, где проходят общедомовые подающая и обратная магистрали в изоляции, в местах врезки стояков имеются отключающие вентили и спускники. Отопительные приборы – чугунные радиаторы. Состояние удовлетворительное.

Водоснабжение (ХВС, ГВС): центральное. В пом. 10 по Т.П. – общедомовой ввод с дисковым затвором. В пом. б/н – общедомовой узел учета. В пом. б/н – ввод ГВС (подача d=100 и циркуляция d=50) c отключающими задвижками. Под потолком коридора проходят общедомовые магистрали ХВС, ГВС с циркуляцией из полипропиленовых труб d=80, 80, 50 соответственно. Состояние общедомовых магистралей удовлетворительное. Разводка к санузлам пом. 21, 22,23 в неудовлетворительном состоянии – из стальных труб, трубы с истекшим сроком эксплуатации.

В пом. №8 произошёл прорыв ответвления трубопровода горячего водоснабжения к домовому стояку.

Канализация – практически все домовые стояки из чугунных труб заменены на пластмассовые, за исключением: пом. 18 – стояк из чугунных труб, трубы коррозийные и пом. 26 – стояк из чугунных труб сгнил, происходит утечка стоков в помещение. Сантехника в помещениях поз. 21, 22, 23 старая с истекшим сроком эксплуатации. Состояние неудовлетворительное.

Электроснабжение - электропроводка скрытого типа, частично демонтирована, выполнена на скрутках, провода алюминиевые и медные. Розетки и выключатели демонтированы. Состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. В помещениях щит ВРУ дома с учетами.

Освещение – светильники демонтированы, частично отсутствует осветительная электропроводка. Состояние неудовлетворительное.

Учет СА4У-И672 № 609091, 3х380/220 В, 3х5 А, кл. точн. 2, показан. 2882, трансф. тока.

Учет СА4У-И672 № 946725, 3х380/220 В, 10-20 А, кл.точн. 2, показан. 5427.

Электроснабжение не соответствует правилам ПУЭ и ППБ.

Выводы комиссии:

Необходимо проведение капитального ремонта помещений по проекту:

- усиление кирпичных и гипсолитовых перегородок, имеющих трещины;

- замена окон, дверей;

- комплексный ремонт внутренней отделки помещений;

- замена разводки ХВС и ГВС;

- капитальный ремонт системы канализации с заменой стояков в пом. № 18, 26 и сантехприборов;

- капитальный ремонт системы электроснабжения;

- устройство системы вентиляции.

Подписи:                                                    Филиппов С.Г.

Котова И.В.

Сухорослова О.Ю.

Филипьева А.Н.

Полянский С.К.