Приложение № 1

к конкурсной документации

| ### СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы администрации города Перми Н.Г.Кочурова ____________________ | СОГЛАСОВАНО: Министр здравоохранения Пермского края Д.В.Тришкин __________________________ | СОГЛАСОВАНО: Руководитель агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края Я.В.Калина ________________________ | ### УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника управления здравоохранения администрации г. Перми А.В.Крутень __________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

## Медико-техническое задание

## на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства поликлиники для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ленинского района

| 1 | Вид строительства | Новое строительство. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №1». |
| 3 | Назначение | Поликлиника на 600 посещений в смену для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ленинского района и женской консультацией на 200 посещений в смену и стационаром дневного пребывания на 20 амбулаторно-поликлинических коек и 15 коек женской консультации. Режим работы двухсменный (не менее). |
| 4 | Основание | Решение думы от 26 мая 2009 г. №109 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Проектирование и строительство поликлиники МУЗ «ГКП №1» по ул.Ленина,16 |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению. | Отдельно стоящее здание-монолит с символом, связанным с творчеством Б.Л.Пастернака «Дом Лары». Высотную привязку здания выполнить с учетом особенностей рельефа местности, с отметкой примыкающих зданий. Этажность определить с учетом нормативных требований. Количество лифтовых групп и лестничных клеток определяется технологическими, противопожарными требованиями. Габариты лифтов должны обеспечить доступность лицам с ограниченными возможностями. Предусмотреть цокольный (подвальный) этаж с размещением в нем архива, помещений работников по техническому обслуживанию здания, теплой стоянки для служебного транспорта, помещения для временного хранения и обработки медицинских отходов, буфет-столовую для сотрудников, помещения инженерно-технического назначения и т.п. Лифты соединить с техническим этажом, предусмотреть автономный подход к лифтам, отдельный грузовой лифт и лифт для медицинского персонала. Входной вестибюль предусмотреть площадью не менее 150 кв.м. высотой в два этажа, разместить в нем пост охраны, место администратора, справочную службу, гардеробную, регистратуру. Выполнить вентилируемый фасад здания. Лестничные пролеты, соединяющие этажи оборудовать перилами и поручнями. Выделить административно-управленческий этаж (зону). Выделить женскую консультацию на 200 посещений в смену со своей входной группой. Отделение лучевой диагностики расположить на 1 этаже. Проект выполнить в соответствии с действующими санитарными, строительными и противопожарными нормативными документами. Структура женской консультации – в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.10.2009г №808н «Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи». Структура поликлиники: административно-хозяйственная часть, регистратура, гардероб; отделение статистики; отделение лучевой диагностики с кабинетом флюорографии; травматологический пункт; ЦСО с комнатой для обработки инструментария; процедурный кабинет; физиотерапевтическое отделение; отделение функциональной диагностики; хирургическое отделение с центром амбулаторной хирургии; эндоскопический кабинет; лаборатория клиническая, биохимическая, иммунологическая; Кабинеты врачей: инфекционист, ревматолог, кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог. Кабинеты участковых врачей. |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций и отделке помещений. | Фундаменты – определить проектом в соответствии с результатами изысканий Здание выполнить в монолитном железобетонном каркасе Перекрытия и покрытия, лестничные марши и площадки, лифтовые шахты – монолитный железобетон Двери выполнить из стеклопакетов и оборудовать магнитными замками. Окна из стеклопакетов. Полы в коридорах, холлах, душевых, лабораториях, санузлах – керамогранит с нескользящей поверхностью. Использовать для стен коридора и лифтов материалы с антивандальным покрытием. Покраска водоэмульсионная. Операционные выполнить из модульных конструкций. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций, отделочных материалов выполнить в соответствии с действующими строительными документами и согласно санитарных правил и норм. |
| 7 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Разделы проекта по внутренним инженерным сетям выполнить в соответствии с действующей нормативной документацией. Дополнительные требования: 1. В составе раздела «Слаботочные системы» предусмотреть следующие виды связи: - городская телефонная связь; - местная телефонная связь; - локальная вычислительная сеть с возможностью выхода в Интернет; - городское проводное радиовещание; - громкоговорящее переговорное устройство; - диспетчеризация инженерных систем; - пожарная сигнализация; - оповещение при пожаре; - охранная сигнализация с видео наблюдением; - наружные и внутренние информационно-визуальные системы 2. Выполнить раздел «Лечебное газоснабжение» 3. Электроснабжение – выполнить в соответствии с ПУЭ. Надежность электроснабжения относится ко 2 категории. Предусмотреть аварийное электроснабжение от источников бесперебойного питания и резервное электроснабжение от автономной дизель-генераторной установки (ДГУ) для помещений, относящихся к 1 категории надежности и систем пожарно-охранной сигнализации, аварийного освещения и оповещения о пожаре 3 типа; 4. Автоматизация – все вентиляционные установки должны иметь систему автоматического управления, должен осуществляться контроль степени загрязнения фильтров, защиты калориферов от замораживания, поддержания параметров приточного воздуха, дистанционное и местное включение систем, блокировка вентиляционных систем, выключение вентиляционных систем при пожаре, включение противодымной защиты. 5.Отопление – центральная система водяного отопления; 6.Водоснабжение – сети хозяйственно-питьевого водопровода, сети противопожарного водоснабжения, сети централизованного горячего водоснабжения; 7.Канализация – сеть бытовой канализации; |
| 8 | Требования к благоустройству и озеленению площадки и малым архитектурным формам | Должны отвечать градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, согласно ТУ управления внешнего благоустройства. Обеспечить норматив зеленой зоны, стоянку на количество автомашин согласно нормативов. Проезд транспорта обеспечить двойным потоком вокруг здания. Предусмотреть отдельный подъезд к травматологическому пункту и пункту помощи на дому. |
| 9 | Требования по обеспечению доступности для инвалидов и малоимущих групп населения | Выполнить в соответствии со СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения» и ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и мало мобильных групп населения» |
| 10 | Основной перечень выполняемых работ | Выполнение инженерных изысканий: 1. Выполнение геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. 2. Выполнение геологических изысканий в объёме, необходимом для подготовки проектной документации. 3. Составление отчетов об инженерных изысканиях. 4. Согласование работ по инженерным изысканиям в департаменте планирования и развития территории города Перми. Подготовка проектно-сметной документации. 1.Разработка эскизного проекта и согласование с главным архитектором города. 2. Подготовка проектно-сметной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г 3. Согласование проектной документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями. 4. Подготовка сметной документации. Разработку сметной документации рекомендуется осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). Проведение государственной экспертизы. 1. Подготовка пакета документов для проведения экспертизы 2. Сдача пакета документов на экспертизу 3. Получение положительного заключения государственной экспертизы Утверждение проектной документации у заказчика. |
| 11 | Требования к содержанию | Содержание разделов проекта в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630 – 10 утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 и другими действующими нормативными документами на проектирование. |
| 12 | Требования к технологическим решениям | Технологический раздел на стадии «Проектная документация» должен включать в себя перечень оборудования по помещениям. |