1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Рабочим проектом предусматривается разработка подсистем автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) городского комплекса систем противопожарной защиты (КСПЗ) муниципальных общеобразовательных учреждений в помещениях СОШ 60 (Основное), расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 Проект разработан на основании задания заказчика Исходными данными для разработки рабочего проекта послужили: – техническое задание на выполнение работ по созданию городского комплекса систем противопожарной защиты муниципальных общеобразовательных учреждений г.Перми с единым управлением через пульт центрального мониторинга; – технический паспорт на объект. 1.2 Перечень используемых норм и правил - НПБ 88-2001 с изм.1. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. - НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. - НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. - РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. - РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи. - СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. - ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 1.3 Краткая характеристика объекта защиты Согласно техническому заданию защите техническими средствами пожарной автоматики подлежат помещения школы. Здание школы 4-х этажное с подвалом. Стены здания и перекрытия железобетонные. Потолки гладкие оштукатуренные, высота потолков не более 5 м. Температура воздуха в защищаемых помещениях 18-20С, влажность воздуха не превышает естественную, воздушные потоки не более 1 м/с. Запылённость, дымные образования, вибрации и агрессивные среды в защищаемых помещениях отсутствуют. Помещения кухни, оборудованы принудительной системой вентиляции. Помещение дежурного поста в случае отсутствия вывода сигнала тревог на ПЦМ требуется оборудовать аварийным освещением. 1.4 Назначение Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием здания. АУПС обеспечивает получение, обработку и передачу на прибор приемно-контрольный сигналов, подаваемых с автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре представляет комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации. АУПС и СОУЭ относятся к объектовым подсистемам нижнего уровня. 2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АУПС) Защите автоматической установкой пожарной сигнализации согласно НПБ 110-03 подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток и помещений для инженерного оборудования здания. Система пожарной сигнализации обеспечивает получение, обработку и передачу на прибор приемно-контрольный сигналов, подаваемых с автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях. Основные функции пожарной сигнализации обеспечиваются различными техническими средствами. Для обнаружения пожара служат извещатели, для обработки и протоколирования информации и формирования управляющих сигналов тревоги — приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства. Кроме этих функций, пожарная сигнализация формирует команды на включение систем оповещения о пожаре и управление технологическим, электротехническим и другим инженерным оборудованием объекта. Для получения информации о тревожной ситуации на объекте в состав пожарной сигнализации входят извещатели, отличающиеся друг от друга типом контролируемого физического параметра, принципом действия чувствительного элемента, способом передачи информации на центральный пульт управления сигнализацией. Представленная в данном проекте система является адресно-аналоговой. Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (АА СПС) контролирует в динамическом режиме состояние среды в помещении, выявляя в короткий промежуток времени начавшееся изменение температуры или задымленности и выдает дежурному предупреждающий сигнал. В адресно-аналоговой системе используется кольцевой двухпроводный шлейф, в который включаются автоматические и ручные извещатели, интерфейсные модули управления, контроля сухих контактов, контроля неадресного подшлейфа и т.д. Пожарный адресно-аналоговый приемно-контрольный пульт (АА ПКП) обеспечивает электропитанием все устройства, подключенные к системе, и обменивается информацией с ними по одной и той же паре проводников. Каждое устройство, подключенное к шлейфу, имеет свой собственный "адрес". Прибор обменивается информацией с каждым устройством, поочередно в порядке увеличения адресов. Кольцевой шлейф подключается к выходу и к входу АА ПКП. Если происходит обрыв шлейфа, то кольцевой шлейф преобразуется в два радиальных и система сохраняет полную работоспособность, одновременно отображается информация о месте возникновения неисправности. Если происходит короткое замыкание шлейфа, ближайшие к этому месту изоляторы (БРИЗ) с обеих сторон автоматически отключают неисправный участок шлейфа. Таким образом, исключаются только устройства, расположенные между соседними изоляторами. Изоляторы встраиваются в базы извещателей. АУПС разработан на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». Центральным ядром объектовой системы является пульт контроля и управления ПКУ С2000-М. ПКУ предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой. - Основные технические характеристики: - Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127; - Количество разделов - до 511; - Количество групп разделов - до 128; - Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048; - Количество пользовательских паролей - до 1023; - Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - до 256; - Количество "входных зон" - до 32; - Количество пользователей - до 2047; - Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений; - Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м; - Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером - до 20 м; - Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В.; - Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В; - Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 C; - Масса - не более 0,3 кг; - Габаритные размеры - 140х114х25 мм. Для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации в системе используется контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ", входящий в состав системы передачи извещений "СПИ-2000А" интегрированной системы охраны "Орион", предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон (зон), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР), а так же управление выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи (ДПЛС), и выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления "С2000" (ПКУ) или компьютер по интерфейсу RS-485. - Основные технические характеристики: - Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127; - Напряжение питания - от 10 В до 28 В; - Потребляемый контроллером ток: - при отсутствии адресных устройств - 70 мА, - при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств; - Объем буфера событий – 255; - Длина двухпроводной линии - до 800 м; - Рабочий диапазон температур - от минус 30 до + 50 С; - Включение в двухпроводную линии связи до 127 зон адресных извещателей или шлейфов адресных расширителей); - Габаритные размеры - 150х103х35 мм. В двухпроводную линию связи С2000-КДЛ включаются следующие адресные устройства (АУ): – Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А. Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен". - Основные технические характеристики: - Ранее обнаружение пожара; - Программная установка уровней задымленности "день-ночь"; - Предтревожное сообщение "Внимание"; - Контроль работоспособности; - Контроль запыленности; - Контроль текущего значения концентрации дыма; - Питание по двухпроводной линии связи (от "С2000-КДЛ"); - Подключение к двухпроводной линии до 127 извещателей; - Световая индикация дежурного режима, перехода в режим "Пожар" и неисправности; - Проверка работоспособности магнитом; - Надежная защита от насекомых; - Защита от пыли в период строительства, ремонта. – Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый "С2000-ИП". Предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла, и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность". - Основные технические характеристики: - Выдача сообщения "Пожар" как при превышении максимального порога, так и при изменении градиента температуры; - Обработка температуры, используя предысторию; - Возможность измерения температуры, с последующей передачей через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или компьютер; - Контроль работоспособности; - Питание от двухпроводной линии связи; - Световая индикация дежурного режима, режима "Пожар" и неисправности; - Проверка работоспособности магнитом. – Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный "ИПР 513-3А. Предназначен для использования совместно с С2000-КДЛ" для формирования тревожного сообщения "Пожар" при визуальном обнаружении возгорания разбитием пластикового окна. - Основные технические характеристики: - Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии; - Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна; - Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ"; - Световая индикация состояния, режима "Пожар"; - Возможность эксплуатационной проверки ключом; - Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти; - Эргономичность; - Современный дизайн; – Адресный релейный блок "С2000-СП2". Предназначен для управления исполнительными устройствами посредством двух встроенных реле. - Основные технические характеристики: - Питание от двухпроводной линии связи; - Управление двумя реле через контроллер "С2000-КДЛ" от пульта "С2000" или компьютера; - Программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, системы пожаротушения и другие); - Опциональное использование одного или двух реле с использованием одного или двух адресов соответственно; - Содержит датчик вскрытия корпуса; - Световая индикация состояния; Для взаимодействия системы АУПС с другими системами (СОУЭ, инженерное обордование и т.д.) в его состав так же входит блок сигнально-пусковой "С2000-СП1. Предназначен для управления исполнительными устройствами посредством четырех встроенных реле. - Основные технические характеристики: - Управление четырьмя реле по интерфейсу RS-485; - Программируемая логика управления реле позволяет:; - управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие); - использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения - организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения; - осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт "С2000" или компьютер при аварии основного компьютера; - Контроль за напряжением питания и наличием связи по интерфейсу RS-485; - Световые индикаторы состояния каждого реле. Информация о состоянии системы АУПС выводится на пульт контроля и управления С2000-М. Для удаленного мониторинга и централизованного управления подсистемами АУПС и СОУЭ, установленными на объекте, в состав комплекса систем противопожарной защиты КСПЗ входит подсистема единого управления через пульт централизованного мониторинга ПЦМ. Подсистема ПЦМ является подсистемой верхнего уровня. Для обмена информацией между подсистемами верхнего и нижнего уровня в состав КСПЗ так же входит подсистема СПИ (система передачи извещений). Подсистемы единого управления через ПЦМ рассматривается отдельным проектом 328/08-116-ПЦМ. При подключении приборов необходимо руководствоваться паспортными данными на изделие. Все оборудование АУПС, примененное в проекте, имеют необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности. 3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) ПРИ ПОЖАРЕ Согласно НПБ104-03 (табл.2, п.7) для школ с числом этажей более 3 и количеством учащихся более 1600 запроектирован IV тип оповещения о пожаре. Четвертый тип предполагает следующие способы оповещения: - Речевой (передача специальных текстов); - Световой (световые указатели «Выход», статические указатели направления движения); - Разделение здания на зоны пожарного оповещения; - Обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчера. Формирование сигнала на включение оповещения о пожаре происходит с приемно-контрольного прибора при срабатывании одного адресного пожарного извещателя. Речевое оповещение в школе разделено на несколько зон: первой зоной оповещается персонал. Первая зона включает в себя помещения, в которых находится администрация и обслуживающий персонал школы. Включение первой зоны происходит автоматически при подаче сигнала с ППКОП на прибор управления оповещением. Второй и последующими зонами оповещаются все остальные помещения, расположенные на разных этажах здания. Каждый этаж выделен в отдельную зону оповещения. Вторая и последующие зоны включаются в автоматическом или полуавтоматическом режиме ответственным лицом. Сценарий эвакуации людей прописывается в блок управления и предполагает несколько вариантов эвакуации в зависимости от места возгорания и путей распространения опасных факторов пожара. В соответствии с «Общими требованиями» НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» и НПБ 88-2001, в единый комплекс объединены: - система пожарной сигнализации, выполняющая задачу обнаружения пожара и выдачу командного импульса для включения СОУЭ, формируемого автоматической установкой - пожарной сигнализации и пожаротушения, - система оповещения гражданской обороны, - система эвакуационного освещения, - система светового оповещения, включающая эвакуационные знаки безопасности, - система контроля доступа с дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов, - система звукового оповещения для подачи звуковых сигналов и трансляцию текстов: а) специально разработанных текстов речевой информации (записанных фонограмм) б) прямую трансляцию текстов голосовых сообщений и управляющих команд через микрофон (т.е. «с голоса»), - трансляционная сеть здания, - внешний источник звуковых программ. Для объединения данных систем в единый комплекс сигнализации о пожаре, оповещения и эвакуации людей используется прибор управления «Тромбон - ПУ- 4». Прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации "Тромбон - ПУ-4" предназначен для объединения системы пожарной сигнализации, обеспечивающей выдачу командного импульса для включения СОУЭ, системы оповещения гражданской обороны, с СОУЭ. Прибор управления принимает командные импульсы, формируемые автоматической установкой пожарной сигнализации и пожаротушения, и включает СОУЭ. Далее, обработав командные импульсы, прибор выдаёт команды и сигналы в систему звукового и речевого оповещения, в систему контроля доступа, в систему эвакуационного освещения и систему светового оповещения (включение эвакуационных знаков безопасности). - Прибор обеспечивает следующие функции: 1) передачу электрических сигналов на оповещатели; 2) контроль исправности линии связи с оповещателями; 3) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно без выдачи ложных сигналов; - 4) органы управления должны иметь защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц; 5) контроль состояния резервного источника питания; 6) ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации. 7) возможность корректировки алгоритма оповещения; 8) ручной и (или) автоматический контроль работоспособности узлов и блоков приборов; 9) дистанционное открывание дверей или дополнительных эвакуационных выходов. В приборе управления «Тромбон ПУ-4» пять «линий» или «зон» оповещения. Одна – первоочередная – для оповещения персонала, и четыре – для оповещения людей в четырёх зонах (этажах). В приборе управления осуществляется «независимое включение каждой линии», т.е. оповещение в линии включается по поступлению командного импульса, пришедшего из конкретной зоны пожарной сигнализации (срабатыванию датчика на том этаже, на котором расположена данная линия оповещения). Это определяет последующую очерёдность оповещения – сначала на этом же этаже и на верхних (зонах наибольшей опасности), затем (по истечении времени задержки) на нижних этажах или «зонах меньшей опасности». В приборе управления «Тромбон – ПУ-4» линии эвакуационных знаков безопасности включаются одновременно с включением речевого оповещения зон. Линии включения эвакуационных знаков безопасности и речевое оповещение работают независимо друг от друга. Очерёдность оповещения реализуется в приборе управления «Тромбон ПУ-4» следующим образом: при поступлении командного импульса - в первую очередь по своей линии оповещается персонал, разработанным для него текстом, - далее (по истечении времени задержки Т1) общим текстом о необходимости эвакуации оповещается «опасная» линия или зона, откуда пришёл командный импульс и все линии (этажи) выше – «зоны повышенной опасности», - в последнюю очередь (по истечении времени задержки Т2) оповещаются все зоны, включая нижние этажи – «зоны меньшей опасности». - Основные технические характеристики: - Основное питание прибора управления осуществляется от сети переменного тока с напряжением: 220 В +22В – 33В, частотой: 50 +- 4 Гц; - Напряжение встроенного источника резервного электропитания: 12 В; - Время работы прибора управления от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме составляет не менее: 24 часов; - Время работы прибора управления от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения составляет не менее: 9 часов; - Количество сообщений в памяти магнитофона 2; - Длительность каждого из записываемых сообщений не менее 30 сек; - Количество подключаемых линий сигнализации: 5(1 вход переноса); - Количество зон светового оповещения: 4; - Количество зон звукового оповещения: 5(4+«зона персонала»); - Выход управления питанием усилителей 220В - 1; - Выход управления питанием усилителей 24В - 1; - Выходы свободного назначения с норм. разомкнутыми контактами - 2; - Выходы свободного назначения с норм. замкнутыми контактами - 2; - Вход управления и вход звукового сигнала ГО и ЧС - 1; - Линейный вход - 1; - Вход микрофона - 1; - Линейный выход - 1; - Чувствительность входов, мВ линейного входа - 250; - звукового сигнала ГО и ЧС - 250; - входа микрофона - 5; - Напряжение линейного выхода, В - 5; - Время задержки срабатывания системы звукового оповещения, сек. 16,32,64,128,256; - Допустимая нагрузка в канале светового оповещения: 240 В, 5 А; - Допустимая нагрузка в канале звукового оповещения: 240 В, 5 А; - Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 220 В: 220 В, 20 А; - Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 24 В: 35 В, 30 А; - Допустимая нагрузка выходов свободного назначения 240 В, 5 А; - Габаритные размеры, мм (не более) 480х340х130; - Вес, Кг (не более) 8. Для усиления звуковых сигналов в составе систем звукового оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях используются усилители мощности трансляционные серии «Тромбон-УМ». Трансляционные линии системы оповещения на базе прибора управления «Тромбон-ПУ-4» соединяют усилитель мощности и речевые оповещатели. Для трансляции речевых сообщений применяются громкоговорители «Глагол-Н». Оповещатели используются в настенном исполнении: (индекс Н). Оповещатели устанавливаются в каждом помещении с постоянным пребыванием людей. Для создания требуемого уровня звукового давления, определяемого НПБ 104-2003, в зависимости от размеров помещения применяются громкоговорители мощностью 1,3,5 или 10 Вт. Диапазон воспроизводимых частот значительно превышает диапазон, определенный в НПБ и составляет от 100 до12000 Гц. При этом равномерность частотной характеристики в диапазоне от 500 до 5000Гц составляет не более 3дБ. Оповещатели подключаются к сети оповещения напряжением 120В. Для выполнения требований по обеспечению обратной связи зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчера в системе применяется «Устройство селекторное», состоящее из двух частей: блок - селектора «Тромбон-БС-16», установленного на пожарном посту-диспетчерской, и периферийных блоков - вызывных панелей «Тромбон - ВП», установленных в зонах оповещения о пожаре. «Устройство селекторное» осуществляет двухстороннюю коммуникационную связь между пожарным постом-диспетчерской и зонами пожарного оповещения. Максимальное количество зон оповещения в Устройстве - 16. Устройство функционирует в двух режимах: «ожидание связи» и «режим связи». Режим «ожидание связи» равнозначен «дежурному» режиму работы систем пожарной автоматики, когда всё готово к переходу в «тревожный» (рабочий) режим, однако переход может произойти только по специальному сигналу. «Режим связи» - режим двухсторонней коммуникационной связи между пожарным постом-диспетчерской и зонами пожарного оповещения. Этот режим использования всех возможностей Устройства. «Режим связи» включается после специального сигнала, поданного оператором с Блока - селектора «Тромбон-БС-16». Перевод Устройства из режима «ожидание связи» в «режим связи», происходит вручную после включения оператором одной из 16-ти кнопок «Вызов зоны», расположенных на передней панели блока «Тромбон-БС-16». Устройство осуществляет двухстороннюю связь, сигнал вызова может быть подан и с блоков «Тромбон - ВП» (основного или дублирующего) любой зоны. Для этого необходимо нажать (включить) кнопку «Вызов диспетчера» на передней панели этого блока. Прекращение полного функционирования Устройства и переход его из «режима связи» в режим «ожидание связи», происходит вручную после нажатия оператором кнопки «Конец связи», расположенной на передней панели блока «Тромбон-БС-16». - Основные технические характеристики: - Основное питание Прибора управления осуществляется от сети переменного тока с напряжением: 220 В +22В – 33В, частотой: 50 +- 4 Гц; - Напряжение встроенного источника резервного электропитания - 12В; - Время работы Блока селектора от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме составляет не менее - 24ч; - Время работы Прибора управления от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения составляет не менее - 5ч; - Максимальное количество зон оповещения - 16; - Максимальное количество подключаемых вызывных панелей к одной линии оповещения - 2; - Длина линии связи с одной ВП - 400м; - Длина линии связи с двумя ВП - 300м; - Питание ВП - от БС. В качестве световых оповещателей используются световые табло «Молния-24» с надписью «ВЫХОД» и стрелки «Направление к эвакуационному выходу». Световые табло подключаются к прибору «Тромбон-ПУ». 4. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ Сети установки АУПС в помещениях выполняются: - кабелем КПСВВ сеч. 1х2х0,5 (адресные шлейфы сигнализации), - кабелем КСВВ сеч. 4х0,5 (пороговые шлейфы сигнализации), - кабелем КПСПВ сеч. 2х2х0,5 (интерфейсные линии), - проводом ПВС 3х1,0 (силовые цепи). Сети установки СОУЭ в помещениях выполняются - проводом ПРПВМ 2х1,2 (магистральные линии речевого оповещения), - кабелем КСВВ 2х0,5 (ответвления от магистральных линий до громкоговорителей, обратная связь зон оповещения), - проводом ШВВП 2х0,75 (цепи питания световых оповещения), - проводом ПВС 3х1, (силовые цепи). Провода и кабели АУПС и СОУЭ прокладываются в ПВХ кабель-канале. В помещениях с подвесными потолками сети СОУЭ прокладываются в металлорукаве. Совместная прокладка проводов и кабелей АУПС и СОУЭ допускается в различных отсеках кабель-канала. Межэтажные стояки выполнить в жесткой ПВХ трубе диаметром 40 мм. Марка и сечение жил кабелей и проводов для электрических цепей выбрана из условий обеспечения нормируемых сопротивлений шлейфов и падений напряжения в проводах. 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Приемно-контрольные приборы и аппаратура установок пожарной сигнализации по надежности электроснабжения относятся к приемникам 1 категории. Электроснабжение оборудования АУПС выполняется от источника бесперебойного питания РИП12 (исп.01). Рабочий ввод 220В источника бесперебойного питания выполнить от щита питания от отдельной группы. Резервное питание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи, номинальным напряжением 12 В, емкостью 12А.ч. Аккумуляторная батарея обеспечивает бесперебойную работу системы в течение 24ч в дежурном режиме и 3ч в режиме «Пожар». Дополнительные аккумуляторные батареи устанавливаются в бокс для аккумуляторов. Конструкция источников бесперебойного питания позволяет автоматически переключаться на резервное питание, при исчезновении напряжения на рабочем вводе, и обратно при восстановлении питания. При восстановлении питания происходит автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. Контроль наличия сетевого напряжения 220В производится с помощью адресного расширителя С2000-АР1, подключенного в адресный кольцевой шлейф пожарной сигнализации. С2000-АР1 устанавливается в корпус источника бесперебойного питания. Расчет количества аккумуляторных батарей приведен в приложении 1. В расчете аккумуляторных батарей учесть питание оборудования СПИ, током потребления не менее 692мА в дежурном режиме и 1550мА в режиме тревоги. Электроснабжение оборудования СОУЭ производится от источника бесперебойного питания «Тромбон-БП» Рабочий ввод 220В источника бесперебойного питания выполнить от щита питания от отдельной группы. Резервное питание осуществляется от аккумуляторных батарей, номинальным напряжением 12 В, емкостью (7-21)А.ч. Емкость аккумуляторной батареи рассчитана заводом изготовителем и обеспечивают бесперебойную работу системы в течение 24ч в дежурном режиме и 1ч в режиме оповещения о пожаре. Конструкция источников бесперебойного питания позволяет автоматически переключаться на резервное питание, при исчезновении напряжения на рабочем вводе, и обратно при восстановлении питания. При восстановлении питания происходит автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ Все электрическое оборудование установок АПС и СОУЭ напряжением выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока подлежит заземлению. Заземление выполнить согласно ПУЭ - защитным нулевым проводом питающего кабеля. 7. УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. Проектом предусмотрено отключение вентиляции во время пожара. Для этих целей используется устройство коммутационное УК-ВК/03. Контакты реле должны размыкать цепь магнитного пускателя системы вентиляции. Управление осуществляется посредством адресного релейного блока С2000-СП2, включенного в адресный кольцевой шлейф прибора С2000-КДЛ. 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА Проектируемое оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. При эксплуатации и обслуживании АУПС и СОУЭ следует помнить, что приборы АУПС и СОУЭ находятся под напряжением опасным для жизни (220 В). К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию систем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III, при работе с напряжением до 1000 В, изучившие устройство, принцип действия, инструкцию по эксплуатации и сдавшие зачёты комиссии, создаваемой администрацией. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить сварочные или другие огневые работы ближе 2-х метров от средств АУПС и СОУЭ, бросать, наносить удары, другие механические и электрические воздействия применительно к средствам АУПС и СОУЭ. Требования противопожарных мероприятий обеспечиваются проектными решениями в соответствии с нормами ПУЭ - выбором кабелей и проводов, не поддерживающих горение; Все работы по установке, монтажу и эксплуатации оборудования должны производиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий», правилами по охране труда при работах с электрооборудованием до 1000 В (ПОТ Р О-45-006-96). 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ОПС Монтаж и наладка АУПС и СОУЭ осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на данного рода деятельность. Работы, связанные с монтажом и настройкой должны производиться согласно требованиям Технических описаний, Инструкций по эксплуатации, прилагаемых предприятием-изготовителем. При сдаче в эксплуатацию объекта должны быть проведены контрольные испытания по проверке работоспособности путём измерения сигналов, снимаемых с контрольных узлов и точек функциональных узлов, а также проверки работоспособности системы в целом путем пробного контрольного срабатывания. Монтажно-наладочная организация должна предоставить чёткую инструкцию по пользованию системой АУПС и СОУЭ, таблицы и карты кабельных трассировок, распределительных устройств и распечатку зон приёмно-контрольного прибора. После окончания монтажно-наладочных работ необходимо опечатать и опломбировать части и элементы системы АУПС и СОУЭ под роспись со стороны монтажно-наладочной организации и эксплуатирующей организации. Система АУПС и СОУЭ относится к категории сложной эксплуатационной техники, влияющей на безопасность людей и материальных ценностей, поэтому необходимо производить техническое обслуживание, начиная непосредственно с момента сдачи системы АУПС и СОУЭ в эксплуатацию. Техническое обслуживание должна осуществлять организация, имеющая соответствующую лицензию. При эксплуатации системы АУПС и СОУЭ надлежит разработать инструкцию по взаимодействию технического персонала и службы реагирования. 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Рабочим проектом не предусматриваются специальные мероприятия по охране окружающей среды, так как проектируемые сооружения не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, не излучают электромагнитных волн, не требуют проведения строительства телефонной канализации связанной с земляными работами. Всё оборудование АУПС и СОУЭ имеет сертификаты качества. 11. Штаты по обслуживанию установок АУПС и СОУЭ. Системы противопожарной защиты и комплексной безопасности относятся к категории сложной эксплуатационной техники, влияющей на безопасность людей и материальных ценностей, поэтому необходимо производить регулярное техническое обслуживание, начиная непосредственно сразу после сдачи установки в эксплуатацию. Техническое обслуживание должна осуществлять организация, имеющая соответствующую лицензию. При эксплуатации системы надлежит разработать инструкцию по взаимодействию технического персонала и службы охраны. Техническое обслуживание производится по договору согласно РД009-01-96, регламентных работ, дополнительных работ, периодичность которых устанавливается по согласованию между Исполнителем и Заказчиком в зависимости от состояния, условий и срока эксплуатации технических средств и систем. Для выполнения работ по техническому обслуживанию и плановому текущему ремонту установок ОПС объекта, согласно расчёта, произведённому по методике изложенной в РТМ 25 488-82, требуется один человек из числа монтёров ОПС не ниже 5-го разряда. Приложение 1 к Пояснительной записке 78-08-16-ПС.ПЗ Расчет ёмкости аккумуляторных батарей Согласно НПБ 88-2001 при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей (АКБ) должна обеспечиваться работа приёмно-контрольного прибора не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Тревога». Средства оповещения людей о пожаре согласно НПБ 77-98 должны работать от аккумулятора в режиме «Тревога» не менее 1 часа.