ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ.

- Общая часть .

Данный рабочий проект  разработан на основании архитектурных, технологических и санитарно-технических чертежей, представленных заказчиком, а также в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Проектом предусмотрено переустройство электрических сетей школы в связи с капитальным ремонтом здания, моральным износом сетей и несоответствия их современным нормам.

Существующие сети выполнены проводами с алюминиевыми жилами, щиты изношены, заземление на вводе отсутствует. Поэтому существующие сети необходимо демонтировать в полном объёме.

Существующие вводные кабели по сечению (4х120кв.мм) – соответствуют нагрузке школы.

Основные показатели проекта:

Установленная мощность  - 249,22 кВт,

в том числе:  -  электроосвещения – 80,86 кВт

-  технологического электрооборудования – 37,77 кВт

- санитарно-технического оборудования – 24,49 кВт

- электрооборудования столовой – 106,10 кВт

- Силовое электрооборудование .

Силовыми токоприёмниками объекта является технологическое оборудование столовой, школьных мастерских, специализированных классов и электрооборудование санитарно-технических систем.

Категория надёжности электроснабжении – II.

В качестве вводного устройства (ВУ - Школа) принята панель вводная серии ВРУ3 .  В качестве распределительных устройств приняты три силовых распределительных шкафа серии ШРС1:

- РУ-1  -для электроснабжения санитарно- технического оборудования (вентиляторы,

насосы,  задвижки);

- РУ-2  - для электроснабжения технологического оборудования (классы трудового

обучения девочек и мальчиков, кабинеты химии и информатики, медицинский

пункт и т.п.;

- РУ-3  - для устройства электрического освещения.

Для электроснабжения столовой установлено вводное устройство (ВУ-Столовая) – панель вводная серии ВРУ3, установленная в электрощитовой в подвале. Организован отдельный учёт нагрузки по столовой. Вводное устройство  столовой запитано шлейфом от вводного  устройства школы с подключением до учёта школы.

По желанию «Заказчика» возможно организовать отдельное электроснабжение столовой. Распределительные щиты столовой приняты серии ПР11 и установлены на территории столовой на 1 этаже.

Для потребителей I категории (пожарные насосы) предусмотрено устройство АВР по месту установки насосов (см. раздел АВК, ящик AS1).

33.

В качестве групповых щитков приняты наборные щиты для модульной аппаратуры фирмы «Интерэлектрокомплект». Щиты приняты как встроенной так и навесной установки, а также щиты с повышенной степенью защиты  в зависимости от назначения помещений, характеристики среды в них и вида строительных конструкций.

Высота установки от пола:

- групповых щитков в доступных для детей местах – 1,8м до низа щитка;

- групповых щитков в технических помещениях, щитков и пусковых аппаратов

в столовой - 1,5м до низа аппарата;

- штепсельных розеток в столовой – 1,3м;

- штепсельных розеток в классах – 1,8м, кроме мест особо оговорённых

«Заказчиком» при монтаже.

Групповые и распределительные сети выполнить кабелем с медными жилами,

с изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением. Однофазные сети выполнить в трёхпроводном исполнении, а трёхфазные  – в пятипроводном исполнении.

Способ прокладки электрических сетей:

- скрыто: в пространствах за подвесными потолками и за листами ГКЛ с креплением к металлоконструкциям, в пустотах плит перекрытий, в бороздах стен под слоем штукатурки;

- открыто: в электротехнических кабель - каналах, в столовой, по подвалу и чердаку - по строительным конструкциям на скобах, в стальных трубах и металлорукавах по деревянным основаниям;

- при установке оборудования в удалении от стен – скрыто в стальных трубах в подготовке пола и открыто перекидкой в металлорукавах;

- при переходе с этажа на этаж, кабели проложить в ПВХ трубах скрыто. Зазоры в трубах и проёмах заделать легко удаляемым несгораемым материалом.

Электромонтажные работы вести организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ, в соответствии с проектом, действующими нормативными документами и Правилами Устройства Электроустановок, издание 7.

- Электрическое освещение .

Напряжение питающей сети 380/220 В.

Проектом предусмотрено  рабочее, ремонтное и аварийное освещение.

Напряжение рабочего и аварийного освещения - 220В, ремонтного - 36В.

Нормы  освещенности приняты согласно СНиП 23-05-95.

Для  распределения электроэнергии приняты щиты освещения  марки ЩРН (ИЭК).

Управление освещением выполняется автоматами со щита и выключателями, установленными по месту.

Выбор типа осветительной арматуры производился в соответствии с назначением помещений и характеристикой среды: применены светильники с лампами накаливания  и с люминесцентными лампами - встроенные и потолочные.

Для общего освещения учебных помещений применены светильники типа АОТ. ОРL. Классная доска освещается двумя светильниками типа ЛПО-30-40-122, размещаемыми выше верхнего края доски на 0.3м;

для подвесных потолков - встроенные светильники с люминесцентными лампами ОPL/R-4х18;

-раздевалках, цехах столовой - LZ;

-спортзале - PRS/S «SPOPT»;

-лестничных клетках- АОТ.ОРL.

Управление освещением производится выключателями, установленными по месту.

В качестве групповых щитков приняты  щиты  ОЩВ.

34.

Величины освещенностей приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Кабинеты - 300лк;

Классные комнаты - 300лк

Спортзал - 200 лк

Актовый зал - 200 лк

## Кабинет труда - 400лк;

Процедурный медкабинета - 500лк.

Аварийное освещение предусмотрено от щита аварийного освещения ЩОА.

Для столовой приняты светильники для аварийного освещения с блоками аварийного освещения.

Аварийное и эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, на лестничных клетках, электрощитовой, мастерской, актовом зале, спортзале.

Групповые сети освещения выполняются кабелями марки ВВГнг-LS-0.66:

-в лотках КЛ – по коридорам и в учебных помещениях;

-в слое штукатурки- по стенам;

-открыто на скобах - в технических помещениях;

-за подвесным потолком открыто – в актовом зале и кабинетах с подвесными потолками;

-в стальных трубах по чердаку;

-в винипластовых трубах  - стояки;

4.Защитное заземление и система уравнивания потенциалов.

Устройство защитного заземления  на вводе подключить к существующему контуру заземления здания;

- нулевой защитный проводник «РЕ»;

- стальные трубы коммуникаций входящие в здание – трубопроводы отопления водоснабжения и канализации;

- металлические части строительных конструкций здания, воздуховоды вентиляции, металлические корпуса поддонов и т.п.;

Соединения указанных проводящих частей между собой выполнить при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ) здания.

Проектом принят к установке ящик ГЗШ в подвале, в электрощитовой, в доступном для осмотра месте. Высота установки ящика 1200 мм от уровня пола.

От  ГЗШ систему уравнивания потенциалов следует выполнить:

- до токоприемников – с помощью нулевого защитного проводника «РЕ» в общей оболочке с фазными проводами дополнительным пятым проводом до трехфазных потребителей электроэнергии и третьим проводом до однофазных потребителей электроэнергии (фазные – L1,L2, L3; нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники), причем нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники не допускается подключать на щиток под общий контактный зажим;

- до сторонних проводящих частей – с помощью проводников уравнивания потенциалов, выполненных стальной проволокой сечением 8 мм и стальной полосой 40х4 мм. Способ прокладки – открыто по стенам и потолкам.

Электромонтажные работы вести в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, издание 7.

35.

- Автоматика.

5.1.Автоматика  электрозадвижек на канализации.

Автоматизация работы электрозадвижек на канализации при повышении уровня сточных вод и подачу аварийного сигнала в учительскую выполнена на основании задания группы ВК в соответствии с требованиями «Указаний по проектированию автоматизации производственных процессов» и «Указаний по проектированию автоматизации внутренних санитарно-технических систем и установок».

Примененные в проекте контрольно-измерительные, исполнительные механизмы, аппараты общего назначения серийно выпускаются отечественной промышленностью.

Разработанная в проекте схема автоматизации предусматривает:

- местное управление задвижками  со шкафов управления марки «ГРАНТОР»;

- дистанционное открытие задвижек от поплавковых выключателей, установленных в приямках;

- световую сигнализацию о работе  задвижек. Световая сигнализация расположена на шкафах AS1-AS2-AS3;

- световую и звуковую сигнализацию на приборе (БИЯ) в помещении учительской при аварийном режиме от датчика уровня.

Кабельные проводки выполнить кабелями марки ВВГнг и проводом марки ПВ2, около вводного узла по стенам на профиле, далее проводки к кнопкам выполнить кабелем марки ВВГнг по стенам.

Все нетоковедущие металлические корпуса примененного электрооборудования подлежат заземлению.

5.3.Автоматика приточных систем.

Автоматизация приточных систем П1 и П2 выполнена в соответствии с требованиями «Указаний по проектированию автоматизации внутренних санитарно-технических систем и установок», ГПИ «САНПРОЕКТ», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Схема автоматизации приточных систем состоит из узлов управления и регулирования.

Задачей управления является измерение, контроль температуры наружного приточного воздуха и температуры обратного теплоносителя с выдачей электросигналов на устройство управления вентиляцией.

Задачей регулирования является регулирование теплопроизводительности калорифера регулирующим клапаном на теплоносителе по температуре последнего.

Установка средств автоматизации выполняется по нормализованным чертежам и инструкциям заводов-изготовителей, получаемых вместе с приборами и аппаратурой.

Электрические проводки выполнить кабелями КВВГ и ВВГнг, проложенными открыто по стенам на зетовом профиле и проводами ПВС в металлорукаве.

Для защиты от поражения электрическим током предусмотреть заземление всех нормально нетоковедущих частей оборудования и приборов согласно ПУЭ, глава 1.7

и заводским инструкциям по приборам.

Отключение вентсистем при пожаре предусматривается и осуществляется централизованно по проекту электрооборудования.