36.

### ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ.

Предусмотренные проектом противопожарные мероприятия обеспечивают, в случае пожара, безопасную эвакуацию людей из здания и способствуют ограничению распространения пожара, а также другие требования, содержащиеся в СНиП по проектированию зданий и сооружений.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке противопожарных мероприятий использованы  следующие нормативные документы :

1.	ГОСТ 12.1.004 - 91 Пожарная безопасность. Общие требования.

2.	ППБ 01 - 03  Правила пожарной безопасности.

3.       ПУЭ Правила устройства электроустановок 7-е издание.

4.       Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2008 г.

5.       МДС 21.1-98 Пособие к СНиП 21-01-97*.

6.       СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

7.       СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

8.       СНиП 2.01.02 – 85* Противопожарные нормы и правила.

9.       СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

10.     СНиП 2.07.01-89  Градостроительство.

11.  	СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться:

- системой предотвращения пожаров;

- системой противопожарной защиты (СПЗ);

- организационно-техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожара включает в себя комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара.

Предотвращение пожара обеспечивается:

- 	 применением пожаробезопасных строительных материалов;

-  	 использованием безопасного инженерно-технического оборудования;

- 	 выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов;

- 	 привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания инженерно-технического оборудования и систем противопожарной защиты.

Система противопожарной защиты обеспечивает совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Предусмотренная противопожарная защита здания обеспечивает требуемый в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* уровень безопасности людей при пожаре.

В систему противопожарной защиты объекта входит:

а)	генплан объекта;

б)	объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара;

37.

в)	регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов;

г)	устройства, ограничивающие распространение опасных факторов пожара;

д)	противодымная защита, при необходимости, согласно п. 8.2 и 8.3 СНиП 41-01-2003;

е)	наружное противопожарное водоснабжение;

ж)	автоматическая пожарная сигнализация;

з)	оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей;

и) 	средства индивидуальной защиты людей и обследование помещений после пожара с их использованием.

К организационно-техническим мероприятиям относится создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль за эксплуатацией и техническим обслуживанием систем противопожарной защиты, организация обучения работающих правилам пожарной безопасности, разработка мероприятий по действиям администрации, охраны на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей.

Обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН.

Здание школы размещено согласно нормативным расстояниям между существующими зданиями по СниП 2.07.01-89, с учетом степени огнестойкости всех соседних зданий.

К зданию обеспечена возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных во все  помещения здания школы для спасения людей  с использованием автолестниц или автоподъемников.

Объект находится на расстоянии до 3 км от пожарного депо Свердловского района.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОБЪЕМО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ, ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССЫ КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ .

Здание школы – II степени огнестойкости.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1;

Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

Класс пожарной опасности конструкций наружных и внутренних стен – КО; чердачного перекрытия – К1.

Предел огнестойкости элементов строительных конструкций соответствует  табл. 21 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2008 г.

Таблица № 1

Элементы реконструируемого здания       Предел огнестойкости

Стены :

- лестничных клеток не менее 				REI 90

Несущие элементы здания не менее 			R 90

Перекрытия междуэтажные не менее			REI 45

Стены внутренние, ненесущие не менее                       E15

Двери :

- в противопожарных перегородках 1 типа		EI 30

38.

Кладовые,  электрощитовые, вентиляционные и другие технические помещения, имеют предел огнестойкости перегородок не менее EI 45, дверей не менее

EI 30(противопожарных), перекрытий REJ 45. Помещения размещены в техническом  подвальном этаже (электрощитовая, венткамера, насосная) и на чердаке ( венткамера).

Предусматриваемые к установке противопожарные двери должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Выходы на кровлю предусматриваются из лестничных клеток по металлическим  лестницам П1 из расчета  - один выход на каждые полные или не полные 1000 м²  площади покрытия через противопожарные люки EJ30.

Двери в технический (подвальный) этаж –противопожарные.

В подвале имеются   окна размером не менее  0,9X1,2 м по п. 1.12* СНиП 2.08.02 – 89*.

Проектом  предусмотрено устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха перед  лестницей,  ведущей из подвала на первый этаж .

Металлические балки лестничных маршей и площадок  оштукатурить  цементным раствором по сетке С 2-20-2.0-0 ГОСТ 5336-80.

Предусмотрена обработка деревянных конструкций  стропильной кровли огнезащитным составом «Пирилакс» ТУ 2499-027-24505934-05.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА И БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭВАКУАЦИИ.

Требования данного раздела направлены на :

-своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;

-на спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

-на защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных
мероприятий.

Эвакуационные пути  обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения, без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

За пределами помещений защита путей эвакуации предусматривается из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом с учетом ГОСТ 12.1.004-91, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2008 г.,   СНиП 2.08.02 – 89*, и п. 1.109, таблиц 8, 9, 10

С каждого этажа здания школы имеется  по два эвакуационных выхода . Эвакуационные выходы с этажа располагаются рассредоточено - обычные лестничные клетки, с выходом наружу.

Высота эвакуационных выходов в свету  не менее 1,9 м. ширина не менее расчетной, равной 1,5 м.

Ширина наружных дверей -1.5 м., маршей лестничных клеток не менее -1.6 м.

Открывания дверей на путях эвакуации предусматривается по направлению движения людей из помещений в направлении выхода наружу с учетом п. 6.17* СНиП 21-01-97*;

Поэтажные коридоры отделены от лестничных клеток дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания, отделены глухой кирпичной перегородкой.

39.

Для отделки внутренних помещений и   на путях  эвакуации  здания школы предусматриваются негорючие  отделочные  материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности (протоколы испытаний на горючесть, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность, зарегистрированных в Российской Федерации лабораторий и испытательных центров) в соответствии с требованиями п. 6.25* СНиП 21-01-97*.

На путях эвакуации в коридорах , лестничных клетках проектом  предусмотрена  негорючие отделочные материалы - полы из мозаичного бетона, стены  и потолки –с  покраской водно-дисперсионными составами, с покрытием лаком на водной основе.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для ограничения распространения пожара, на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости EI 30.

Транзитные участки воздуховодов систем, пересекающие междуэтажные перекрытия, проложены в шахте с пределом огнестойкости EI 45.

Воздуховоды, проложенные открыто и пересекающие междуэтажные перекрытия, имеют теплоизоляцию негорючим материалом для обеспечения предела огнестойкости не менее EI 30.

Вентиляторы приточных систем вентиляции размещены в помещениях подвала этаж, а вытяжных – в техническом (чердачном) и в вентиляционных камерах.

Ограждающие конструкции помещений для вентиляционного оборудования приняты с пределом огнестойкости EI 45, дверей EI  30.

При пожаре предусматривается автоматическое отключение системы вентиляции.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие положения :

Здание школы предусматривается оборудовать системой автоматической пожарной защиты, в состав которой входят следующие подсистемы :

-	Управление системами противопожарной защиты;

-	Пожарная сигнализация (дымовые датчики);

-	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2-го типа;

-	Эвакуационное освещение;

-       Управление работой общеобменной вентиляции- автоматическое отключение при пожаре .

Все транзитные воздуховоды систем вентиляции приняты со степенью огнестойкости ЕI 30

(изоляция минераловатными изделиями б=50 мм с покровным слоем из тонколистовой стали).

При пересечении противопожарных преград на транзитных воздуховодах устанавливаются

огнезадерживающие клапаны.

В случае возникновения пожара для предотвращения распространения дыма предусмотрено

автоматическое включение системы подпора свежего воздуха в тамбур - шлюз перед

лестничной клеткой в подвале ПД1.

- Для предотвращения распространения пожара по этажам под перекрытием на стояках канализации установлены противопожарные муфты “ОГРАКС – ПМ - 110”.

Для управления системами противопожарной защиты в здании, в  помещении с круглосуточным дежурством, оборудуют и размещают панель, обеспечивающую сбор всей необходимой информации и комплексное управление системой противопожарной защиты.

Оно выделяется конструкциями с пределом огнестойкости EI 45 и обеспечивается городской телефонной связью.

40.

Электроснабжение управления системами противопожарной защиты предусматривается по 1-ой категории надежности.

Пульт управления системами противопожарной защиты (СПЗ) обеспечивает:

-круглосуточный автоматический контроль исправности оборудования и соединительных линий (лучей, извещателей);

- сбор и обработку поступающих сигналов от объектов защиты, формирование и выдачу звуковых и световых сигналов «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также сигналов управления подсистемами;

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Здание школы оборудуется системой автоматической пожарной  сигнализации для своевременного обнаружения и оповещения о пожаре согласно НПБ 110-03 и НПБ 105-03.

Все помещения здания школы оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей	(СОУЭ) 2 типа согласно с НПБ 104-03.

СОУЭ  обеспечивает передачу звуковых сигналов в  здании, где произошел пожар.

В здании предусматриваются световые указатели направления движения с надписями «Выход», подключенные к сети эвакуационного освещения.

Указатели устанавливаются на высоте не менее 2 м.

Управление СОУЭ осуществляется из комнаты с круглосуточным дежурством.

На наружное пожаротушение расход воды равен – 20 л/сек.

Тушение пожара предусматривается не менее чем от двух пожарных гидрантов на существующей кольцевой сети водопровода по ул.Лодыгина.

На фасаде здания установить таблички с указанием места расположения ПГ и адресный указатель здания (с подсветкой).

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Начиная с ввода объекта в эксплуатацию, администрацией организуется система технического обслуживания всех систем противопожарной защиты объекта и первичных средств пожаротушения в соответствии с установленными технологическими регламентами.

Для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта разрабатываются конкретные функциональные обязанности.

На объекте организуется обучение персонала мерам пожарной безопасности по утвержденным органами государственного пожарного надзора программам.

Разрабатывается план эвакуации людей на случай пожара и периодически проводится его практическая отработка со всеми сотрудниками объекта.

- 41.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для обслуживания систем противопожарной защиты здания школы  в  соответствии с РТМ 25488-86, потребуется 1 электрик не ниже 4-го разряда.

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре должно выполняться в соответствии с действующими нормами на монтаж, наладку и техническое обслуживание систем противопожарной защиты.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Начиная с ввода объекта в эксплуатацию, администрацией организуется система технического обслуживания всех систем противопожарной защиты объекта и первичных средств пожаротушения в соответствии с установленными технологическими регламентами.

Для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта разрабатываются конкретные функциональные обязанности.

На объекте организуется обучение персонала мерам пожарной безопасности по утвержденным органами государственного пожарного надзора программам.

Разрабатывается план эвакуации людей на случай пожара и периодически проводится его практическая отработка со всеми сотрудниками объекта.