# Таблица воздухообменов по кратностям

| № по | Помещение | Строи- тельный объем, м3 | Кратность воздухообмена |  | Расход воздуха, м3/час |  | №№ установок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плану |  | м3 | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка |
| 102 | Цех первичной обработки овощей | 20,8 | 4 | 3 | 85 | 65 |  |  |
| 103 | Горячий цех | 142,5 | По тепло от обору | выдел. дован. | 2510 | 1400 |  |  |
| 104 | Овощной цех | 40,1 | 4 | 3 | 160 | 120 |  |  |
| 105 | Мясо-рыбный цех | 58,8 | 4 | 3 | 235 | 180 |  |  |
| 106 | Холодный цех | 24,1 | 4 | 3 | 100 | 75 |  |  |
| 107 | Раздача |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Моечная столовой посуды | 21,0 | 6 | 4 | 125+ +150 | 85 | 3215 | 1925 |
| 109 | Коридор |  |  |  |  | 1290 |  |  |
| 113 | Уборная с душевой кабиной |  |  |  | 125 |  |  |  |
| 116 | Обеденный зал | 288,5 | 20 м3/ч садочное | на 1 по- место | 2640 | 2640 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6700 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 6550 | 6550 |  |  |