| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. Раздел разработан на основании задания на проектирование. Данным разделом решаются отопление и вентиляция реконструируемого здания - МОУ «СОШ № 60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 в Свердловском районе. Раздел выполнен в соответствии с требованиями: - СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СНИП 2.08.02- 89* «Общественные здания и сооружения»; - СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника»; - ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; - СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила». Параметры для проектирования приняты по СНИП 23-01-99 “ Строительная климатология “ и составляют : - -расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции - минус 35 °С; - -расчетная температура для проектирования естественной вентиляции + 5 °С ; -средняя температура отопительного периода - минус 5,9 С; -продолжительность отопительного периода - 229 суток. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно СНИП 2.08.01-89. Источником теплоснабжения является существующая тепловая сеть 2Ду 100 с параметрами 150 - 63С от ВК-1. Ввод теплосети в реконструируемое здание оборудован тепловым узлом, подлежащим рекон- струкции (см. раздел ТМ). Тепловой узел оборудован запорной арматурой и приборами КИП. Система горячего водоснабжения подключена к тепловой сети по 2-х-ступенчатой последова- тельной схеме. Теплоноситель для местной системы отопления - вода с параметрами 90 - 63С, для теплоснабжения калорифера – 150-63С, для горячего водоснабжения - 60С. Система отопления здания принята однотрубная с нижней разводкой, тупиковая. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС-140-108. Система отопления рассчитана на поддержание средней внутренней температуры +18 - +20ºС. На подводках к нагревательным приборам установлены шаровые краны. Трубопроводы системы отопления приняты стальные по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91*. Подающие магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения калориферов, трубопроводы, проложенные в тамбурах, приточные воздуховоды до воздушного клапана системы П2 и вытяжные воздуховоды в пределах чердака изолируются. Удаление воздуха из системы осуществляется через краны Маевского в верхних точках системы. Радиаторы отопления установить в существующих нишах в стенах. Для помещений столовой и спортивного зала запроектирована приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 09-2008 ОВ.ПЗ |  |  |  |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 6 |
| ГИП |  | Теплинская |  |  |  |  | ООО «Спецтранс-строй» |  |  |
| Инженер |  | Зильберминц |  |  |  |  |  |  |  |

| Для обеденного зала и рабочих помещений предусмотрена общая приточная система П1, расположенная в помещении приточной венткамеры в подвале,оборудованная водяным кало- рифером, канальным фильтром и канальным вентилятором. Воздухообмены столовой рассчитаны по кратностям и на ассимиляцию тепловыделений от теплоого оборудования и людей. В горячем цехе и моечной запроектированы местные отсосы от теплового оборудования и моечных ванн. Вытяжные системы запроектированы раздельные: из рабочих помещений - В1,из обеденного зала- -оконные вентиляторы периодического действия В2-В5, из санузла и душевой - ВЕ2, из складских помещений подвала - ВЕ1. В спортзале запроектированы приточная и вытяжная системы вентиляции. Блочная приточная установка П2, оборудованная водяным калорифером, канальным фильтром и канальным вентилятором, расположена в помещении венткамеры на чердаке. Вытяжной канальный вентилятор В11 расположен на чердаке. Вентоборудование запроектировано в тепло-звукоизолированном корпусе. Вытяжная механическая вентиляция запроектирована из кабинета химии (местный отсос от вытяжного шкафа) - система В7, из душевых и санузлов подвала и 3-го этажа - системы В6,В12. Оконные вытяжные вентиляторы периодического действия В8-В10 запроектированы в медицинских кабинетах. Все воздуховоды вытяжных систем выведены на 1м выше кровли здания и оборудованы зонтами. Все транзитные воздуховоды систем вентиляции приняты со степенью огнестойкости ЕI 30. В случае возникновения пожара для предотвращения распространения дыма предусмотрено автоматическое включение системы подпора свежего воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой в подвале ПД1. Вентоборудование системы подпора расположено в отдельном помещении в подвале. Системы отопления и вентиляции оснащены средствами автоматического регулирования. Монтаж и испытание систем отопления, вентиляции и теплоснабжения калориферов производить в соответствии со СНИП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Расходы тепла по видам потребления см. в табл. 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 09-2008 ОВ.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Параметры микроклимата. Cогласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» оптимальные и допустимые параметры микроклимата в обслуживаемых зонах помещений составляют: Период года; Наименование помещения или категория; Температура воздуха, оС; Результирую-щая темпера- тура, оС; Относительная влажность, %; Скорость движения воздуха, м/с. Опти-маль-ная; Допус тимая; Опти-маль-ная; Допус тимая; Опти-маль-ная; Допус тимая,не более; Опти-маль-ная; Допус тимая. Холод-ный; 1. Учебный кабинет, лаборатория 2. Санузел, кори- дор, вестибюль 3. Кабинет врача 4. Актовый зал 5. Спортзал 6. Раздевалка спортзала 7.Душевые; 18-20 16-18 21-23 18-20 17-19 19-23 24-26; 18-23 14-20 20-24 19-23 15-21 20-24 18-28; 18-20 15-17 19-21 19-20 16-18 19-21 23-25; 17-22 13-19 19-23 19-22 14-20 19-23 17-27; 45-30 не норм. 45-30 45-30 45-30 45-30 не норм.; 60 не норм. 60 60 60 60 не норм.; 0,2 не норм. 0,15 0,2 0,2 0,15 0,15; 0,3 не норм. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2. Теплый; 1.Кабинеты с пос- тоянным пребыванием людей; 23-25; 18-28; 22-24; 19-27; 60-30; 65; 0,3; 0,5. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 09-2008 ОВ.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| # Таблица воздухообменов по кратностям № по; Помещение; Строи- тельный объем, м3; Кратность воздухообмена; Расход воздуха, м3/час; №№ установок. плану; м3; вытяж- ки; прито- ка; вытяж- ки; прито- ка; вытяж- ки; прито- ка. 1 этаж. Столовая.. 102; Цех первичной обработки овощей; 20,8; 4; 3; 85; 65; В1; П1. 103; Горячий цех; 142,5; По тепло от обору; выдел. дован.; 2510; 1400; В1; П1. 104; Овощной цех; 40,1; 4; 3; 160; 120; В1; П1. 105; Мясо-рыбный цех; 58,8; 4; 3; 235; 180; В1; П1. 106; Холодный цех; 24,1; 4; 3; 100; 75; В1; П1. 107; Раздача. 108; Моечная столовой посуды; 21,0; 6; 4; 125+ +150; 85; В1; П1. 109; Коридор; 1290; П1. 113; Уборная с душевой кабиной; 125; ВЕ2. 116; Обеденный зал; 288,5; 20 м3/ч садочное; на 1 по- место; 2640; 2640; В2-В5; П1. Всего:; 6130; 5855. Подвал.. Кладовые столовой.. 041; Кладовая овощей; 5,0; 2; 15; ВЕ1. 042; Кладовая сухих продуктов; 5,6; 2; 15; ВЕ1. 043; Кладовая и моечная тары; 10,3; 1; 15; ВЕ1. Всего:; 45. 005; Туалет; 50; В6. 006; Душевые девочек; 16,5; 5; 90; В6. 008; Туалет; 50; В6. 009; Душевые мальчиков; 17,3; 5; 90; В6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 09-2008 ОВ.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| № по; Помещение; Строи- тельный объем, м3; Кратность воздухообмена; Расход воздуха, м3/час; №№ установок. плану; м3; вытяж- ки; прито- ка; вытяж- ки; прито- ка; вытяж- ки; прито- ка. 1 этаж.. 133; Кабинет зубного врача; 47,5; 2; 100; В8. 134; Процедурный кабинет; 43,3; 2; 100; В9. 135; Кабинет врача; 53,8; 2; 100; В10. 137; Санузел; 50; ВЕ3. 2 этаж. 201; Кабинет химии; М.о.от 123; 1100; В7. 3 этаж. 310; Санузел для преподавателей; 100; В12. 311; Комната гигиены для девочек; 50; В12. 4 этаж. 412; Спортивный зал; 1101,0; 80 м3/ч на; человека; 2080; 2080; В11; П2. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 09-2008 ОВ.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |