Техническое задание

на проектирование силового электрооборудования,

обеспечивающего работу приборов автоматики

ИТП по объекту

Капитальный ремонт МОУ «СОШ №60», расположенной по адресу:

г. Пермь, ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н

09-2008-АТМ

- Для электроснабжения приборов автоматики ИТП предусмотреть в помещении теплового пункта щиток распределительный с 4 однофазными автоматическими выключателями на ток 1 А для подключения:

- электронного регулятора,

- приборов САУ-МП,

- теплосчетчика.

- Запитать электродвигатели насосов с установкой в цепях питания магнитных пускателей. Управление автоматикой включения  насосов производится путем подачи напряжения ~220 В  с приборов управления насосами  на катушки магнитных пускателей, включающих электродвигатели насосов.

КМ1, КМ2 – магнитные пускатели насосов отопления.

КМ3, КМ4 – магнитные пускатели циркуляционных насосов ГВС.

Приложение. На 2 листах.

Главный специалист ООО «ЭСТ Темп-1»					Н.Н. Загоскин

Тел. 267-02-90