## Лист1
Условия фиксаций нештатных ситуаций (НС)
в тепловычислителе ТСРВ-030;031;032 и реакция на их наличие.
НС-1 | Условие-1 | Y1=Y11 | Y11=Qm2>K*Qm1 | K=1,04
| Реакция-1 | P-1 | ИДЕТ
Комментарий: Расход на обратном трубопроводе превышает расход на
подающем на 4%.
НС-2 | Условие-2 | Y2=Y21&Y22 | Y21=t2>K*t1 | K=1
|  |  | Y22=Qm1>K | K=0
| Реакция-2 | P-2 | СТОП
Комментарий: Температура на обратном трубопроводе больше температуры
на подающем трубопроводе.
НС-3 | Условие-3 | Y3=Y31&Y32 | Y31=Qm1<K | K=нижний предел порасх.
|  |  | Y32=Qm1>K | K=верхний предел порасх.
| Реакция-3 | P-3 | СТОП | (при погрешности=2%)
Комментарий: Расход по подающему трубопроводу меньше нижнего предела
по расходу при погрешности 2%.
НС-5 | Условие-5 | Y5=Y51 | Y51=t1<K+t2 | K=2
| Реакция-5 | P-5 | СТОП
Комментарий: Перепад температур на подающем и обратном трубопроводах менее 2*С
Нижние и верхние пределы по расходам ТСРВ-420Л;-520Л. Кд 1:150
Ду=15 | К=0,051/ 7,65
Ду=20 | К=0,091/13,65
Ду=25 | К=0,142/21,30
Ду=32 | К=0,232/34,78
Ду=40 | К=0,362/54,34
Ду=50 | К=0,566/84,90
Ду=80 | К=1,449/217,3
Ду=100 | К=2,264/339,6
Алгоритм расчета:
ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | ГВС
W1=m1*(h1-h2) | где: | m1=V1*p1 |  | W1=m1*(h1-h0)
W2=0 |  | h1=f(t1,P1) |  | W2=m2*(h2-h0)
W3=0 |  | h2=f(t2,P2) |  | W3=0
W4=W1 |  | p1=f(t1,P1) |  | W4=W1
W5=W1 |  |  |  | W5=W2
W6=W1 |  |  |  | W6=W4-W5