Содержание

Справка ГИПа	4

Состав рабочего проекта	5

Состав исполнителей	6

Перечень чертежей марки ТХ	7

Перечень чертежей марки АС	7

Пояснительная записка	8

1. Основание для разработки рабочего проекта	9

2. Природные условия	9

3. Технология	11

3.1. Состав помещений	10

3.2. Оборудование	10

4. Архитектурно-строительная часть	11

4.1. Техническая характеристика существующих строительных конструкций	11

4.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания	12

4.3. Архитектурно-планировочные решения	12

4.4. Конструктивные решения	12

4.5. Внутренняя отделка	14

4.6. Противопожарные мероприятия	14

5. Охрана окружающей среды	14

5.1.  Общая часть	14

5.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.	15

Охрана растительности. Благоустройство прилегающей территории.	15

Озеленение	15

5.3. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.	15

Водоснабжение и отведение сточных вод	15

5.4.  Мероприятия по охране окружающей среды на	16

период эксплуатации объекта (выводы)	16

5.5.   Мероприятия по охране окружающей среды	16

на период ремонта объекта	16

6.   Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия	17

Приложения:

- задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №60» по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе города Перми;

- техническое заключение по результатам дополнительного обследования строительных конструкций (чердачного перекрытия и стропильной системы) МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район) г. Пермь 2008 года;

- техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район)

г. Пермь 2006года;

- заключение о техническом состоянии строительных конструкций спортзала школы №60 по ул. Лодыгина, 14 в г. Перми, выполненного проектным институтом ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ.

- лицензия ГС–1-77-01-26-0-590247730 от 22.11.2004г., выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22.11.2004г. №43/5.

### Справка ГИПа

Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта __________________________ / Н.Н.Теплинская/

### Состав рабочего проекта

| № тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | б/н -ПЗ | #### Пояснительная записка |
|  | б/н -ТХ | ##### Технология |
|  | б/н -АР | ##### Архитектурно-строительные решения |
|  | -АС | ##### Конструктивные решения |

### Состав исполнителей

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | ГИП | Теплинская Н.Н. |  |
| # Технология | Инженер |  |  |
| Арх.-строительные решения | Рук. группы |  |  |
| Конструктивные решения | Инженер | Потапова Н.Н. |  |

### Перечень чертежей марки ТХ

1. Технология		                                     -ТХ-1

### Перечень чертежей марки АС

1. Общие данные                                                                       		                                     -АС-1

2. Обмерочный план подвала                                                                                                -АС-2

3. Обмерочный план 1 этажа                                                                                                -АС-3

4. Обмерочный план 2 этажа                                                                                                -АС-4

5. План 1 этажа с разбираемыми перегородками                                                               -АС-5

6. План 1 этажа после перепланировки                                                                               -АС-6

7. План полов подвала                                                                                                          -АС-7

8. План полов 1 этажа                                                                                                           -АС-8

9. План полов 2 этажа                                                                                                           -АС-9

10. Экспликация полов                                                                                                         -АС-10

11. Ведомость отделки помещений                                                                                     -АС-11

12. Маркировочная схема 1 этажа                                                                                       -АС-12

13. Маркировочная схема 2 этажа                                                                                       -АС-13

14. Дверь ДИ-1                                                                                                                      -АС-14

15. Детали устройства отмостки и выполнение горизонтальной гидроизоляции,

ремонта крылец, ступеней, фундамент под перегородки                                           -АС-15

16. Металлическая перемычка МП-1                                                                                  -АС-16

17. Разрез наружной стены                                                                                                  -АС-17

18. Детали утепления наружных стен                                                                                 -АС-18

19. Монтажная схема заменяемых балок и щитов наката чердачного перекрытии      -АС-19

20. Деталь разбираемого и проектируемого перекрытия в осях 1-5/В-Г, 7-10/А-В      -АС-20

21. Деталь разбираемого и проектируемого перекрытия в осях 6-10/В-Г, 4-7/Б-В      -АС-21

22. Балка БД-1, БД-2, БД-3. Узел 1                                                                                    -АС-22

23. Щит наката ЩД-1, ЩД-2, ЩД-3, ЩД-4                                                                      -АС-23

24. Узлы примыкания кровельного материала к вентиляционным шахтам,

канализационным стоякам                                                                                            -АС-24

### Пояснительная записка

### 1. Основание для разработки рабочего проекта

Проект на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №60» по ул. Лодыгина, 14 в Свердловском районе г. Перми выполнен на основании:

1. Муниципального контракта №7 от 13.10.2008 г. с МОУ «СОШ№60.

2. Задания на разработку проектно-сметной документации от 31.10.2007 г.

3. Техническое заключение по результатам дополнительного обследования строительных конструкций (чердачного перекрытия и стропильной системы) МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район) г. Пермь 2008 года;

4. Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район) г. Пермь 2006года;

5. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций спортзала школы №60 по ул. Лодыгина, 14 в г. Перми, выполненного проектным институтом ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ.

### 2. Природные условия

Согласно СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика», район расположения относится к 1 климатическому району, подрайону «В» и характеризуется следующими расчетными данными:

- климатический район строительства: IВ (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t=-350С, наиболее холодных суток t=-390С (СНиП 23-01-99);

- снеговой район – V. Величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- ветровой район – II. Нормативная величина ветрового напора – 30 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков – 1,9 м, глин  – 2,1 м (СНиП 23-01-99).

### 3. Технология

3.1. Состав помещений

3.2. Оборудование

### 4. Архитектурно-строительная часть

### 4.1. Техническая характеристика существующих строительных конструкций

Здание « Средней общеобразовательной школы №60» находится в Свердловском районе г. Перми по улице Лодыгина, 11 и представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное строение сложной конфигурации в плане с подвалом.

Год постройки – 1957 г.

Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами. Жесткость и устойчивость пространственной системы здания обеспечивается продольными и поперечными стенами здания, объединёнными между собой перекрытиями.

Фундамент здания – ленточный из сборных бетонных блоков мелкого заложения на естественном основании.

Наружные стены – из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 640 мм (без учета штукатурного слоя).

Внутренние стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 380мм.

Цоколь – из керамического кирпича на цементном растворе, оштукатурен, окрашен.

Перегородки – кирпичные, газобетонные.

Междуэтажное перекрытия в осях А-В/ 3-8, Б-Г/2-3, 8-9 и Д-Е/2-3, 8-9 выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, в осях В-Е/3-4, 7-8 и В-Г/4-7 – из корытообразных железобетонных плит

Чердачное перекрытия – в осях Б-Г/2-3, 8-9, Г-Д/ 1-4, 7-10 сборные железобетонные многопустотные плиты, в осях А-Г/ 3-8 деревянный щитовой накат по деревянным балкам, подвешенным к главным балкам, опирающихся на несущие стены и подвешенных хомутами к нижнему поясу стропильных ферм

Крыша – чердачная скатная. Несущие элементы – в осях Г-Е/1-4 и 7-10 настлонные стропила, в осях А-Г/ 3-7 стропильные ноги, уложенные по верхним поясам деревянных ферм.

Кровля – кровельная сталь по деревянной обрешетке.

Водосток - наружный организованный.

Лестницы – железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, площадки – монолитные железобетонные.

Оконные заполнения – деревянные двустворчатые с двойным остеклением, металлопластиковые стеклопакеты.

Дверные заполнения – деревянные и металлические.

Входные крыльца - бетонные.

Козырьки - металлические.

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электроснабжением и слаботочными устройствами.

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – бетонная отмостка.

### 4.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания

При обследовании здания выявлено, что:

1.– состояние фундаментов здания – работоспособное;

2.– состояние стен здания – ограниченно работоспособное;

- сквозные трещины на фасаде по оси А в осях 6-7 здания шириной раскрытия 20мм, образовавшиеся в связи с забивкой свайного поля в непосредственной близости от здания школы. Трещины на фасадах по оси Е в осях 9-7, по оси А в осях 3-6, по оси 7 в осях Е-Г, по оси 1 в осях Е-Г, по оси А в осях Е-Г, по оси 1 в осях Г-В, по оси 10 в осях Е-Д шириной раскрытия до 15мм

- разрушение кирпичной кладки цокольной части здания по оси Б в осях 2-3, по оси А в осях 6-7, по оси 1 в осях Б-А и по оси Е в осях 9-7 на глубину до 300мм

- вымыв цементно-песчаного раствора из кирпичной кладки по оси Б в осях 2-3 на глубину до 50мм

- следы намокания и вымыв цементно-песчаного раствора из кирпичной кладки в местах расположения водосточных труб

- разрушение штукатурного слоя цокольной части здания

- разрушение штукатурного слоя карнизной части по оси Д в осях 6-5

- следы намокания стен изнутри здания.

- разрушение кирпичной кладки в месте опирания стропильной фермы Ф1, Ф2, Ф8 по оси А, Ф1 по оси Г

- разрушение кирпичной  кладки стен под мауэрлатом по оси 3

3.– состояние подвального перекрытия здания – работоспособное;

– состояние междуэтажного перекрытия здания –  работоспособное;

- состояние конструкций: трещин, разрушений и деформаций сборных железобетонных плит перекрытия не обнаружено. Смятие бетона опорных частей нет, прогибов плит не наблюдается;

–чердачное перекрытие в осях А-Г/2-3, 8-9 и Г-Е/1-4, 7-10 выполненно из сборных железобетонных плит, в осях А-Г/3-8 деревянный щитовой накат по деревянным второстепенным балкам, подвешенным хомутами к главным балкам, опирающихся на несущие стены и подвешенные к нижнему поясу деревянных стропильных ферм

– состояние чердачного перекрытия здания аварийное,  в остальных осях ограничено работоспособное.

- нарушение крепления подвесов главных балок к нижнему поясу стропильных ферм (повсеместно) – недостаточное количество гаек и шайб

- трещин в балках и поражение гнилью не обнаружено

- толщины теплоизоляционных слоев не удовлетворяют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- стыки между плитами перекрытий имеют трещины, следы намокания в местах прохождения коммуникаций

4.– состояние конструктивных элементов крыши – ограниченно работоспособное

- повсеместные следы намокания деревянных элементов стропильной системы из-за дефектов кровли

- сквозное поражение гнилью конца затяжки L=500мм в осях 8/Д-Д'

- поверхностное поражение гнилью конца стропильной ноги L= 1000мм в осях 2/В-Г

- сквозное поражение гнилью конца стропильной ноги L= 500мм в осях 2/Д, 9-Г

- сквозное поражение гнилью мауэрлата L= 500мм в осях Б/2-3,

9/Г, L= 1000мм в осях 2/В-Г

- отсутствие рубероида под мауэрлатом в осях 2/Д

-поражение сквозной гнилью обрешетки в осях 2/Д

- повсеместно продольные трещины в стропильных фермах шириной до 12мм, глубиной до    80мм из-за естественной усушки древесины

- нарушение узла соединения «косой накладной замок с зубом» верхнего прогона между стропильными фермами Ф6 и Ф7 в осях Б-В

- подкос стропильной фермы Ф2 деформирован

- смещение из вертикальной плоскости хомута опорного узла на 40мм стропильной фермы Ф10

- металлические элементы стропильной системы поражены поверхностной коррозией

- стропильная система не обработана огнебиозащитными составами

- водосточные трубы поражены коррозией, разрушены, отсутствуют звенья

5.- состояние кровли не удовлетворительное.

6.- вентиляционные стояки под номерами 1, 3 выполнены из керамического кирпича, под номерами 2, 4-8 выполнены из листов сухой штукатурки по деревянному каркасу, вентиляционные каналы из керамического кирпича, в осях 4-5 из листов сухой штукатурки по деревянному каркасу

- вентиляционные стояки под номерами 1, 3 не выходят за уровень кровли, под номерами 5 и 7 разрушены, вентканалы в осях 4-5/
Б-В разрушены

- состояние вентиляционных стояков и каналов – не удовлетворительное.

### 4.3. Архитектурно-планировочные решения

### 4.4. Конструктивные решения

На трещины во внутренних стенах предусмотреть установку маяков и вести наблюдения с записями результатов в специальный журнал. При появлении трещин в маяках выполнить инженерно-геологические изыскания и обследования фундаментов.

Выполнены работы по иньекцированию трещин в наружных стенах и крепление стен арматурными стержнями (см. л. АС-8). Ремонт кирпичной кладки цоколя, ремонт цоколя с последующим оштукатуриванием здания по сетке (см. л. АС-9), карнизной части здания с заменой кирпичной кладки.

Запроектировано утепление наружных стен здания с последующим оштукатуриванием по сетке (см.марку АР).

Запроектированы дополнительные кирпичные перегородки толщиной 120мм, армированных стержнями Ф3ВрI через 3 ряда кладки по высоте. Перегородки выполнить из красного кирпича марки К-75/1/25  ГОСТ 530-95 на растворе М25 и оштукатурить с двух сторон. Перегородки толщиной 200 мм запроектированы из мелких стеновых газобетонных блоков марки В 1,5 D500 F25-2 ГОСТ 21520-89, уложенные на ребро на растворе М25. Перегородки оштукатурить с двух сторон.

В кладке газобетонных перегородок в откосы дверных и оконных проемов заложить антисептированные деревянные пробки размером 250х120х60 по 2-3 штуки на каждый откос.

Проектируемые газобетонные перегородки армировать арматурными стержнями через 3 ряда кладки по высоте.

Над проектируемыми перегородками из газобетонных блоков выполнить перемычки, сваренные из уголков  ГОСТ 8509-93. Перемычки после установки обтянуть стальной плетеной сеткой 1-Р-20-1.6 ГОСТ 5336-80* с последующим оштукатуриванием цементным раствором.

Проведена противогрибковая обработка поверхностей стен и потолков от протечек в сухих и влажных помещениях (см. л. АС-1).

Дверной блок в подвале по оси 3 демонтировать, проем заложить обыкновенным красным полнотелым кирпичом марки КО 100/25 ГОСТ 530-95 на растворе марки М50, оштукатурить цементно-песчаным раствором.

Часть существующих перегородок разобрать.

Оконные блоки запроектированы из поливинилхлоридных  профилей по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки запроектированы деревянные по ГОСТ 6629-88.

Проектом предусмотрено утепление наружных стен. Работы по утеплению стен выполняются по технологии фирмы ООО «Текс-Колор-Пермь» см. марку АР.

Проектом предусмотрена замена щитов наката чердачного перекрытия в осях 3-5/А-Г и замена утеплителя чердачного перекрытия (см. л. АС-10, 11).

Предусмотрена замена  покрытия кровли кровельной сталью -100% , обрешетки -10%, стропильных ног (см. л. АС-1, 13, 14).

Произведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом «Перилакс» ТУ 2499-027-24505934-05.

Металлические балки площадок и лестничных клеток оштукатурить цементным раствором по сетке  ( см. л. АС-1).

Металлические элементы стропильной системы, пораженные поверхностной коррозией, очистить от грязи, ржавчины, окалины. Обезжирить уайт- спиртом и окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Выполнены бетонные крыльца эвакуационных выходов из подвала и 1 этажа по оси 1. 10.

Проектом предусмотрен отдельный выход из столовой.

Под плитой крыльца выполнено утепление фудаментов пеноплексом толщиной 50мм, так  как фундаменты здания школы мелкого заложения. Лестница в подвал выполнена бетонная по грунту, а на 1 этаж по металлическим стойкам и металлическим косоурам. Козырек  выполнен по металлическим балкам и прогонам с покрытием профнастилом. Козырек главного входа выполнен аналогично. Все металлоконструкции окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Проектируемая венткамера размещается в чердачном помещении здания школы по оси 3 и имеет наружные габаритные размеры в плане 2,65 х 2,79 м. Высота помещения венткамеры 1,72 ÷2.45м.

Проектируемые стены венткамеры представляют собой каркасную конструкцию поэлементной сборки. Каркас стен и перекрытия запроектирован из швеллера №12 ГОСТ8240-97. Материалом обшивки каркаса являются гипсоволокнистые листы толщиной 10 мм. Перед установкой обшивки в проектное положение в ней просверливаются и зенкуются отверстия под самонарезающие винты.

Предел огнестойкости ограждающих конструкций EI 45.

Вход в помещение венткамеры оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее E I 30.

Выполнены бетонные приямки и фундаменты под оборудование в подвале  здания школы.

Расширены дверные проемы на путях эвакуации из столовой в лестничную клетку до 1.2м. Выполнены перемычки из шеллеров и обрамление проемов уголком. Металлоконструкции защищены от коррозии оштукатуриванием по сетке.

Отверстия в плитах перекрытия и    наружных стенах обрамить рамкой из уголка.

Металлоконструкции окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

### 4.5. Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку выполнить согласно ведомости отделки помещений на листе АР-11.

### 4.6. Противопожарные мероприятия

Проект капитального ремонта здания школы выполнен в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Выполнен второй эвакуационный выход из подвала непосредственно наружу.  Произведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом «Перилакс» ТУ 2499-027-24505934-05. Двери в электрощитовой, кладовых в подвале выполнены в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости 0.6часа. На путях эвакуации в коридорах демонтирован линолеум. Отделены поэтажные коридоры от лестничных клеток дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. Металлические балки лестничных маршей и площадки оштукатурены цементным раствором по сетке С 2-20-2.0-0 ГОСТ 5336-80. Отделка стен в коридорах и лестничных клетках выполнена из негорючих материалов. На путях эвакуации из столовой в коридоре 1 этажа открывание дверей выполнено по направлению выхода из здания. На путях эвакуации из столовой в лестничную клетку расширены дверные проемы  до 1.2м. Отделено подвальное помещение от учебной части 1 этажа кирпичными перегородками.

### 5. Охрана окружающей среды

### 5.1.  Общая часть

Раздел выполнен  в соответствии с нормативными материалами:

Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов;

Пособие к СНиП11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”;

СНиП23-01-99 Строительная климатология;

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

Правила обращения с отходами на территории города Перми. Утв. Решением Пермской городской Думы № 99 от 26.06.2001 г.;

РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве;

Дополнение к РДС 82-202-96 Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве;

Нормы накопления бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений г. Перми. Утв. Постановлением Главы города № 327 от 3.08.2000 г.;

Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утв. Минжилкомхоз РСФСР от 09.03.1982г.

### 5.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

### Охрана растительности. Благоустройство прилегающей территории.

### Озеленение

Проектом предусмотрено сохранение существующего благоустройства прилегающей территории.

Площадка для сбора твердых бытовых отходов используется существующая.

Вырубка зеленых насаждений и вскрытие асфальтовых покрытий не производится.

### 5.3. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.

### Водоснабжение и отведение сточных вод

Источником водоснабжения являются существующие внутренние сети здания.

Отвод сточных вод предусматривается в существующую внутреннюю канализацию здания.

Технической частью проекта обеспечена герметичность систем водопровода и канализации.

Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами

- Перед началом ремонтных работ заключить договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию.

- Складирование строительных отходов на специализированных площадках не предусмотрено. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии. Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов.

- Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

- Запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов.

Природоохранные мероприятия по обращению

с отходами при эксплуатации объекта

- На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка мусора в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Твердые бытовые отходы поступают на существующую асфальтированную мусоросборочную площадку.

- Отходы вывозить на свалку специализированной организацией в соответствии с договором заказчика.

### 5.4.  Мероприятия по охране окружающей среды на

### период эксплуатации объекта (выводы)

- Объект размещен нормативно.

- Теплоснабжение – централизованное.

- Инженерные сети и сооружения – герметичны.

- Водоснабжение – централизованное, вода нормативного качества. Отвод стоков осуществляется через хозяйственно-бытовую канализацию.

- У входов установлены урны. На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

### 5.5.   Мероприятия по охране окружающей среды

### на период ремонта объекта

- Установить временное защитное ограждение строительной площадки. Использовать инвентарное ограждение согласно ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-78.  Место расположения временного ограждения определено разделом ППР. Разработку чертежей и предоставление материалов производит подрядная строительная организация.

- При работе используется автотранспорт и строительная техника своевременно прошедшая технический осмотр и технический ремонт.

- Запрещается сжигание строительных отходов.

- Соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

- На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел.

- Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

### 6.   Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия

1. Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2004 часть2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.

2. Опасные участки производства работ должны быть ограждены лентой красно-белого цвета, указаны проезды и проходы. Опасные зоны  должны иметь предупредительные плакаты, надписи согласно ГОСТ 23407-78, и ГОСТ 12.4.059-78. Леса с наружной стороны обтянуть легкой капроновой сеткой.

3. Временное электроснабжение и освещение должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85, СНиП12-03-2001 и СН 81-80.

4. Складирование строительных изделий, конструкций и материалов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

5. Завоз и хранение горючих материалов, на строительную площадку, выполнять из расчета расхода их в течении рабочей смены.

6. На территории ремонтируемого объекта установить огнетушители, бочки с водой и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На площадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

7. Здания санитарно-бытового и административного назначения должны быть оборудованы порошковыми унифицированными огнетушителями типа ОПУ-5(Г)-2А,55В,С,Е-01,У2 по ТУ84.7504304.04-89 (1шт. на помещение).

8. Обогрев санитарно-бытовых и административных помещений предусматривается электроприборами.

9. Телефонная связь предусматривается сотовая.