24.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел разработан на основании задания на проектирование.

Данным разделом решаются отопление и вентиляция реконструируемого здания - МОУ

«СОШ № 60», расположенного по адресу: г. Пермь,  Свердловский район, ул. Лодыгина, 14.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями:

- СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНИП 2.08.02- 89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата   в помещениях»;

- СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила».

Отопление.

Параметры для проектирования приняты по СНИП 23-01-99 “ Строительная  климатология “  и  составляют :

- -расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции - минус 35 °С;

- -расчетная температура для проектирования  естественной  вентиляции  + 5 °С ;

- -средняя температура отопительного периода - минус 5,9 С;

-продолжительность отопительного периода - 229 суток.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно СНИП 2.08.01-89.

Источником теплоснабжения является существующая тепловая сеть 2Ду 100 с параметрами

150 - 64С от ВК-1.

Ввод теплосети в здание оборудован тепловым узлом, подлежащим реконструкции (см. раздел ТМ). Тепловой узел оборудуется запорной арматурой и приборами КИП.

Система горячего водоснабжения подключена к тепловой сети по 2-х-ступенчатой последовательной схеме.

Система отопления подключена к теплосети по зависимой схеме.

Теплоноситель для местной системы отопления - вода с параметрами 90 - 64С,

для теплоснабжения калориферов – 150-64С, для горячего водоснабжения - 60С.

Проектом предусмотрена замена системы отопления с верхней разводкой на  систему

с нижней   разводкой.

Система отопления здания принята однотрубная с нижней разводкой, тупиковая.

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС-140-108.

Система отопления рассчитана на поддержание средней внутренней температуры в

помещениях +18 -     +20ºС.

На подводках к нагревательным приборам установлены шаровые краны.

Трубопроводы системы отопления приняты стальные по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91*.

Подающие магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения калориферов,

трубопроводы, проложенные в тамбурах, приточные воздуховоды до воздушного клапана

системы П2 и вытяжные воздуховоды в пределах чердака изолируются.

Удаление воздуха из системы осуществляется через краны Маевского в верхних точках

системы.

Радиаторы отопления установить в существующих нишах в стенах.

25.

Вентиляция.

Для помещений столовой и спортивного зала запроектирована приточно-вытяжная вентиляция.   Для обеденного зала и рабочих помещений предусмотрена общая приточная система П1,

расположенная в помещении приточной венткамеры в подвале, оборудованная водяным кало-

рифером, канальным фильтром и канальным вентилятором. Воздухообмены столовой рассчитаны по кратностям и на ассимиляцию тепловыделений от теплового оборудования и людей.

В горячем цехе и моечной запроектированы местные отсосы от теплового оборудования и моечных ванн.

Вытяжные системы запроектированы раздельные: из рабочих помещений - В1,из обеденного зала-

-оконные вентиляторы периодического действия В2-В5, из санузла и душевой - ВЕ2, из складских помещений подвала - ВЕ1.

В спортзале запроектированы приточная и вытяжная системы вентиляции.

Блочная приточная установка П2, оборудованная водяным калорифером, канальным фильтром

и канальным вентилятором, расположена в помещении венткамеры на чердаке.

Вытяжной канальный вентилятор В11 расположен на чердаке.

Вентоборудование запроектировано в тепло – звуко - изолированном корпусе.

Вытяжная механическая вентиляция запроектирована из кабинета химии (местный отсос от вытяжного шкафа) - система В7, из душевых и санузлов подвала и 3-го этажа - системы В6,В12.

Оконные вытяжные вентиляторы периодического действия В8-В10 запроектированы в медицинских кабинетах.

Все воздуховоды вытяжных систем выведены на 1м выше кровли здания и оборудованы зонтами.

Все транзитные воздуховоды систем вентиляции приняты со степенью огнестойкости

ЕI 30(изоляция минераловатными изделиями б=50 мм с покровным слоем из тонколистовой стали).

При пересечении противопожарных преград на транзитных воздуховодах устанавливаютсяогнезадерживающие клапаны.

В случае возникновения пожара для предотвращения распространения дыма предусмотрено автоматическое включение системы подпора свежего воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой в подвале ПД1.

Вентоборудование системы подпора расположено в отдельном помещении в подвале.

Системы отопления и вентиляции оснащены средствами автоматического регулирования.

Монтаж и испытание систем отопления, вентиляции и теплоснабжения калориферов производить в соответствии со СНИП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Расходы тепла по видам потребления см. в табл. 1.

26.

Параметры микроклимата.

Cогласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» оптимальные и допустимые параметры микроклимата в обслуживаемых зонах помещений составляют:

| Период года | Наименование помещения или категория | Температура воздуха, оС |  | Результирую-щая темпера- тура, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опти-маль-ная | Допус тимая | Опти-маль-ная | Допус тимая | Опти-маль-ная | Допус тимая,не более | Опти-маль-ная | Допус тимая |
| Холод-ный | 1. Учебный кабинет, лаборатория 2. Санузел, кори- дор, вестибюль 3. Кабинет врача 4. Актовый зал 5. Спортзал 6. Раздевалка спортзала 7.Душевые | 18-20 16-18 21-23 18-20 17-19 19-23 24-26 | 18-23 14-20 20-24 19-23 15-21 20-24 18-28 | 18-20 15-17 19-21 19-20 16-18 19-21 23-25 | 17-22 13-19 19-23 19-22 14-20 19-23 17-27 | 45-30 не норм. 45-30 45-30 45-30 45-30 не норм. | 60 не норм. 60 60 60 60 не норм. | 0,2 не норм. 0,15 0,2 0,2 0,15 0,15 | 0,3 не норм. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 |
| Теплый | 1.Кабинеты с пос- тоянным пребыванием людей | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65 | 0,3 | 0,5 |

27.

# Таблица воздухообменов по кратностям.

| № по | Помещение | Строи- тельный объем, м3 | Кратность воздухообмена |  | Расход воздуха, м3/час |  | №№ установок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плану |  | м3 | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка |
|  | 1 этаж. Столовая. |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Цех первичной обработки овощей | 20,8 | 4 | 3 | 85 | 65 | В1 | П1 |
| 103 | Горячий цех | 142,5 | По тепло от обору | выдел. дован. | 2510 | 1400 | В1 | П1 |
| 104 | Овощной цех | 40,1 | 4 | 3 | 160 | 120 | В1 | П1 |
| 105 | Мясо-рыбный цех | 58,8 | 4 | 3 | 235 | 180 | В1 | П1 |
| 106 | Холодный цех | 24,1 | 4 | 3 | 100 | 75 | В1 | П1 |
| 107 | Раздача |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Моечная столовой посуды | 21,0 | 6 | 4 | 125+ +150 | 85 | В1 | П1 |
| 109 | Коридор |  |  |  |  | 1290 |  | П1 |
| 113 | Уборная с душевой кабиной |  |  |  | 125 |  | ВЕ2 |  |
| 116 | Обеденный зал | 288,5 | 20 м3/ч садочное | на 1 по- место | 2640 | 2640 | В2-В5 | П1 |
|  | Всего: |  |  |  | 6130 | 5855 |  |  |
|  | Подвал. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладовые столовой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 041 | Кладовая овощей | 5,0 | 2 |  | 15 |  | ВЕ1 |  |
| 042 | Кладовая сухих продуктов | 5,6 | 2 |  | 15 |  | ВЕ1 |  |
| 043 | Кладовая и моечная тары | 10,3 | 1 |  | 15 |  | ВЕ1 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 005 | Туалет |  |  |  | 50 |  | В6 |  |
| 006 | Душевые девочек | 16,5 | 5 |  | 90 |  | В6 |  |
| 008 | Туалет |  |  |  | 50 |  | В6 |  |
| 009 | Душевые мальчиков | 17,3 | 5 |  | 90 |  | В6 |  |

28.

| № по | Помещение | Строи- тельный объем, м3 | Кратность воздухообмена |  | Расход воздуха, м3/час |  | №№ установок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плану |  | м3 | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка | вытяж- ки | прито- ка |
|  | 1 этаж. |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Кабинет зубного врача | 47,5 | 2 |  | 100 |  | В8 |  |
| 134 | Процедурный кабинет | 43,3 | 2 |  | 100 |  | В9 |  |
| 135 | Кабинет врача | 53,8 | 2 |  | 100 |  | В10 |  |
| 137 | Санузел |  |  |  | 50 |  | ВЕ3 |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Кабинет химии |  | М.о.от 123 |  | 1100 |  | В7 |  |
|  | 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Санузел для преподавателей |  |  |  | 100 |  | В12 |  |
| 311 | Комната гигиены для девочек |  |  |  | 50 |  | В12 |  |
|  | 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Спортивный зал | 1101,0 | 80 м3/ч на | человека | 2080 | 2080 | В11 | П2 |