18.

КОНСТРУКТИВНЫЕ    РЕШЕНИЯ

### Природные  условия.

Согласно СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика», район расположения относится к 1 климатическому району, подрайону «В» и характеризуется следующими расчетными данными:

- климатический район строительства: IВ (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t=-350С, наиболее холодных суток t=-390С (СНиП 23-01-99);

- снеговой район – V. Величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- ветровой район – II.;

- нормативная величина ветрового напора – 30 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков – 1,9 м, глин  – 2,1 м (СНиП 23-01-99).

Здание « Средней общеобразовательной школы №60» находится в Свердловском районе г. Перми по улице Лодыгина, 14 и представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное строение сложной конфигурации в плане, с подвалом.

Год постройки – 1957 г.

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими наружными и внутренними стенами. Жесткость и устойчивость пространственной системы здания обеспечивается продольными и поперечными стенами здания, объединёнными между собой перекрытиями.

Фундамент здания – ленточный из сборных бетонных блоков мелкого заложения на естественном основании.

Наружные стены – из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 640 мм (без учета штукатурного слоя).

Внутренние стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 380 мм.

Цоколь – из керамического кирпича на цементном растворе, оштукатурен, окрашен.

Перегородки – кирпичные, газобетонные.

Междуэтажное перекрытия в осях А-В/ 3-8, Б-Г/2-3, 8-9 и Д-Е/2-3, 8-9 выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, в осях В-Е/3-4, 7-8 и В-Г/4-7 – из корытообразных железобетонных плит

Чердачное перекрытия – в осях Б-Г/2-3, 8-9, Г-Д/ 1-4, 7-10 сборные железобетонные многопустотные плиты, в осях А-Г/ 3-8 деревянный щитовой накат по деревянным балкам, подвешенным к главным балкам, опирающимся на несущие стены и подвешенных хомутами к нижнему поясу стропильных ферм

Крыша – чердачная скатная. Несущие элементы – в осях Г-Е/1-4 и 7-10 наклонные стропила, в осях А-Г/ 3-7 стропильные ноги, уложенные по верхним поясам деревянных ферм.

Кровля – металлические листы по деревянной обрешетке.

19.

Водосток - наружный организованный.

Лестницы – железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, площадки – монолитные железобетонные.

Оконные заполнения – деревянные двустворчатые с двойным остеклением, металлопластиковые стеклопакеты.

Дверные заполнения – деревянные и металлические.

Входные крыльца - бетонные.

### 4.2. Техническое состояние строительных конструкций  здания

При обследовании здания выявлено, что:

1.– состояние фундаментов здания – работоспособное;

2.– состояние стен здания – ограниченно работоспособное;

- сквозные трещины на фасаде по оси А в осях 6-7 здания шириной раскрытия 20мм, образовавшиеся в связи с забивкой свайного поля в непосредственной близости от здания школы.( так написано в техническом заключении по обследованию здания) . Трещины на фасадах по оси Е в осях 9-7, по оси А в осях 3-6, по оси 7 в осях Е-Г, по оси 1 в осях Е-Г,

по оси А в осях Е-Г, по оси 1 в осях Г-В, по оси 10 в осях Е-Д шириной раскрытия до 15 мм ;

- разрушение кирпичной кладки цокольной части здания по оси Б в осях 2-3, по оси А в осях 6-7, по оси 1 в осях Б-А и по оси Е в осях 9-7 на глубину до 300 мм ;

- вымыв цементно-песчаного раствора из кирпичной кладки по оси Б в осях 2-3 на глубину до 50 мм ;

- следы намокания и вымыв цементно-песчаного раствора из кирпичной кладки в местах расположения водосточных труб ;

- разрушение штукатурного слоя цокольной части здания ;

- разрушение штукатурного слоя карнизной части по оси Д в осях 6-5 ;

- следы намокания стен изнутри здания.

- разрушение кирпичной кладки в местах опирания стропильных ферм Ф1, Ф2, Ф8 по оси А, Ф1 по оси Г;

- разрушение кирпичной  кладки стен под мауэрлатом по оси 3;

3.– состояние подвального перекрытия здания – работоспособное;

– состояние междуэтажного перекрытия здания –  работоспособное;

- состояние конструкций: трещин, разрушений и деформаций сборных железобетонных плит перекрытия не обнаружено. Смятие бетона опорных частей нет, прогибов плит не наблюдается;

–чердачное перекрытие в осях А-Г/2-3, 8-9 и Г-Е/1-4, 7-10 -из сборных железобетонных плит, в осях А-Г/3-8 -деревянный щитовой накат по деревянным второстепенным балкам, подвешенным хомутами к главным балкам, опирающихся на несущие стены и подвешенные к нижнему поясу деревянных стропильных ферм

– состояние  деревянного чердачного перекрытия здания аварийное,  в остальных осях ограничено работоспособное.

- нарушение крепления подвесов главных балок к нижнему поясу стропильных ферм (повсеместно) – недостаточное количество гаек и шайб;

- трещин в балках и поражение гнилью не обнаружено;

- толщины теплоизоляционных слоев не удовлетворяют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- стыки между плитами перекрытий имеют трещины, следы намокания в местах прохождения коммуникаций ;

20.

4.– состояние конструктивных элементов крыши – ограниченно работоспособное:

- повсеместные следы намокания деревянных элементов стропильной системы из-за дефектов кровли;

- сквозное поражение гнилью конца затяжки L=500мм в осях 8/Д-Д' ;

- поверхностное поражение гнилью конца стропильной ноги L= 1000мм в осях 2/В-Г;

- сквозное поражение гнилью конца стропильной ноги L= 500мм в осях 2/Д, 9-Г;

- сквозное поражение гнилью мауэрлата L= 500мм в осях Б/2-3  9/Г,

L= 1000мм в осях 2/В-Г;

- отсутствие рубероида под мауэрлатом в осях 2/Д;

-поражение сквозной гнилью обрешетки в осях 2/Д;

-повсеместно продольные трещины в стропильных фермах шириной до 12 мм , глубиной до    80 мм из-за естественной усушки древесины;

- нарушение узла соединения «косой накладной замок с зубом» верхнего прогона между стропильными фермами Ф6 и Ф7 в осях Б-В;

- подкос стропильной фермы Ф2 деформирован

- смещение из вертикальной плоскости хомута опорного узла на 40 мм стропильной фермы Ф10;

- металлические элементы стропильной системы поражены поверхностной коррозией;

- стропильная система не обработана огнебиозащитными составами;

- водосточные трубы поражены коррозией, разрушены, отсутствуют звенья.

5.- состояние кровли не удовлетворительное.

6.- вентиляционные стояки под номерами 1, 3 выполнены из керамического кирпича, под номерами 2, 4-8 выполнены из листов сухой штукатурки по деревянному каркасу, вентиляционные каналы из керамического кирпича, в осях 4-5 из листов сухой штукатурки по деревянному каркасу;

- вентиляционные стояки под номерами 1, 3 не выходят за уровень кровли, под номерами 5 и 7 разрушены, вентканалы в осях 4-5  и Б-В разрушены ;

- состояние вентиляционных стояков и каналов – не удовлетворительное.

Согласно техническому заключению по обследованию здания необходимо установить на трещины маяки  и вести системное наблюдение за динамикой развития трещин. Наблюдения фиксировать в специальном журнале. При появлении трещин на маяках необходимо  выявить причину их развития - выполнить обследование фундаментов и грунтов основания. Данное обследование заказать в  специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.

На данный момент рекомендации  по техническим заключениям ООО «Центр научной экспертизы» 2008 г. (стр.22)    и  ООО « Стройэкспертиза» -2006 г. (стр.17) не выполнены. Определить динамику развития трещин  невозможно.

На основании  технического  задания на разработку проектно-сметной документации от 1.10.2007г. (приложение к Муниципальному контракту №7 от 13.10.2008 г. ) данным проектом разработаны решения на капитальный ремонт помещений здания школы.

### Конструктивные   решения.

Наружные работы.

На трещины во внутренних и наружных стенах предусмотреть установку маяков и вести наблюдения с записями результатов в специальный журнал. При появлении трещин в маяках выполнить инженерно-геологические изыскания и обследования фундаментов.

В строительной части проекта  предусмотрены следующие мероприятия:

21.

- работы по инъекцированию трещин в наружных стенах и крепление стен арматурными стержнями (см. л. АС-8).

-ремонт кирпичной кладки цоколя, ремонт цоколя с последующей облицовкой природным камнем (см. марку АР паспорт  ОФ );

- ремонт  карнизной части здания с заменой кирпичной кладки, увеличение карнизных свесов с целью исключить замачивание наружных стен  здания.

- предусмотрено утепление наружных стен здания с последующим оштукатуриванием по сетке (см.марку АР).

Работы по утеплению стен выполняются по технологии фирмы ООО «Текс - Колор - Пермь». Применяется теплоизоляционные плиты ТЕХНО ФАС  по ТУ 5762-025-17925162-2005, производитель - ЗАО «Технониколь». Толщина  слоя утеплителя, определенная расчетом.  равна 110мм.

Вокруг здания предусмотрено устройство бетонной отмостки.

Устройство козырька над главным входом –из металлических конструкций: проф. настил по металлическим балкам, опирающимся на металлические стойки( см.л. АС 39 ÷ 45).

Запроектировано  крыльцо служебного входа в кухонный блок. Конструкции  крыльца см. л. 19 ÷ 24  марка АС). Козырек - из металлических конструкций: проф. настил по металлическим балкам, опирающимся на металлические стойки( см.л.76,77-АС).

Лестница в кладовые кухни на отм. -2,500 м  выполнена бетонная по грунту.

Переустроены  крыльца эвакуационных выходов из подвала и 1 этажа по осям  1 и 10  - из монолитного бетона кл. В15, армированного сеткой 5Вр1-100  ГОСТ 23279, с ячейкой 15х15.

Металлические балки площадок и маршей в лестничных клетках  оштукатурить цементным раствором по сетке толщиной – 25мм.

На чердаке установлены лестницы по оси 3 и 8 и двери. Входные двери в чердачное помещение по оси 3 и 8 оборудовать дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ5091-78, уплотняющими прокладками типа УД1 по ГОСТ 10174-72, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78.

Все металлоконструкции окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Выполнить ограждение лестничных клеток и площадок высотой 1.2м ( см.л. АС-86, 87).

Ограждение кровли выполнить высотой 1.2м ( см.л. АС-85). На кровле установить трубчатые снегозадержатели в три ряда по всему периметру здания ( см.л. АС-13).

В июне 2009г. выполнен проект 09-2008-АС.1 «Капитальный ремонт «СОШ №60, расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский район» Здание школы. Дополнение, где разработаны мероприятия по восстановлению и иньекцированию стен фундаментов материалом «ПЕНЕТРОН, ПЕНЕКРИТ, ПЕНЕПЛАГ».

Внутренние работы.

Запроектированы, по заданию АР, дополнительные кирпичные перегородки толщиной 120 мм, армированные стержнями Ф3ВрI через 3 ряда кладки по высоте. Перегородки выполнить из красного кирпича марки К-75/1/25  ГОСТ 530-95 на растворе М25 и оштукатурить с двух сторон.

Перегородки толщиной 200 мм запроектированы из мелких стеновых газобетонных блоков марки В1,5 D500 F25-2 ГОСТ 21520-89, уложенные на ребро на растворе М25. Перегородки оштукатурить с двух сторон. В кладке газобетонных перегородок в откосы дверных и оконных проемов заложить антисептированные  деревянные пробки размером 250х120х60 по 2-3 штуки на каждый откос. Проектируемые газобетонные перегородки армировать арматурными стержнями через 3 ряда кладки по высоте.

22.

Над проемами  в  перегородках  из газобетонных блоков выполнить перемычки, сваренные из уголков  ГОСТ 8509-93. Перемычки после установки обтянуть стальной плетеной сеткой 1-Р-20-1.6 ГОСТ 5336-80* с последующим оштукатуриванием цементным раствором.

Проектом предусмотрено устройство дверных проемов и отверстий в стенах и перекрытиях для прокладки коммуникаций ( по заданию архитектурных и инженерных разделов).  Перемычки при устройстве проемов – швеллеры  [22 , [14 и [10, определены расчетом.  Вновь пробиваемые проемы подлежат обрамлению по периметру металлическим уголком. Отверстия в плитах перекрытия и  наружных стенах обрамить рамкой из уголка.

Выполнить  противогрибковую  обработка поверхностей стен и потолков от протечек в сухих и влажных помещениях (см. примечание  л. АС-1).

Дверные  проемы, подлежащие закладке, заложить обыкновенным красным полнотелым кирпичом марки КО 100/25 ГОСТ 530-95 на растворе марки М50, оштукатурить цементно-песчаным раствором.

Металлические балки площадок и маршей в лестничных клетках  оштукатурить цементным раствором по сетке  ( см.  примечание л. АС-1).

Разрушенное бетонное покрытие ступеней и площадок лестничных маршей  восстановить обетонированием.

Выполнены бетонные приямки и фундаменты под оборудование в подвале  здания школы.

Металлоконструкции окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Чердак и кровля.

Ограждение кровли выполнить высотой 1.2м ( см.л. АС-85). На кровле установить трубчатые снегозадержатели в три ряда по всему периметру здания ( см.л. АС-13).

Существующую кровлю вместе со стропильной системой  в осях 3-8 -  А-Г – разобрать.

Разобрать кладку наружных стен  в осях 3-8 -  А-Г  с отм. 18.500 до 16.150. Выполнить демонтаж системы отопления и электроосвещение чердака. Снять утеплетель. Демонтировать чердачное перекрытие и вентиляционные каналы. Для равномерной передачи нагрузки на фундамент выполнить монолитный пояс ( см.л. АС-88). После набора прочности бетона монолитного пояса выполнить монтаж многопустотных плит перекрытия. Плиты заанкерить и выполнить монолитные участки ( см.л. АС-95). В осях 3-8 -  А-Г восстановить кладку наружных стен с отм. 16.300 до 18.500 ( см.л. АС-91).

Выполнить монтаж стропильной системы и кровельного покрытия в осях 3-8 -  А-Г ( см.л. АС-94). Восстановить систему отопления и электроосвещения чердака. Выполнить гидроизоляцию и утепление чердачного перекрытия, наростить вентканалы.

Существующую кровлю вместе замены стропильных ног  в осях 2-3 -  8-9 – разобрать. Выполнить демонтаж системы отопления и электроосвещения мешающих производству работ. Выполнить монтаж стропильной системы и кровельного покрытия в осях 2-3 -  8-9  ( см.л. АС-94). Восстановить систему отопления и электроосвещения чердака.

Металлические свесы, желоба и все металлические примыкания кровли выполнить из оцинкованной кровельной стали ГОСТ 14918-80Проектом предусмотрена замена щитов наката чердачного перекрытия в осях 3-5/А-Г.

Предусмотрена замена  покрытия кровли кровельной сталью -100% ,  замена обрешетки -10%,  замена стропильных ног (см. л. АС-1, 13, 14).

Деревянные конструкции стропильной кровли обработать огнезащитным составом «Пирилакс» ТУ 2499-027-24505934-05.

23.

Металлические элементы стропильной системы, пораженные поверхностной коррозией, очистить от грязи, ржавчины, окалины, обезжирить уайт- спиртом и окрасить за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Предусмотрена полная замена утеплителя чердачного  перекрытия (шлак ) на минераловатные плиты NABASIL, марки МР №35 , толщ.200 мм. (см. л. АС-10, 11). Теплотехнический расчет прилагается.

Водосточная система  с кровли здания подлежит полной замене. Водосточные трубы и элементы системы –из оцинкованной стали , рекомендуется приобрести в фирме «Теплов и Сухов» или аналогичную систему другой фирмы.

Проектируемая  по заданию специалистов ОВ  венткамера, размещаемая в чердачном помещении здания школы по оси 3,  имеет наружные габаритные размеры в плане 2,65 х 2,79 м. Высота помещения венткамеры 1,72 ÷2.45м. Стены венткамеры представляют собой каркасную конструкцию поэлементной сборки. Каркас стен и перекрытия запроектирован из швеллера №12 ГОСТ8240-97. Материалом обшивки каркаса являются цементно-стружечные листы (ЦСП) толщиной 10 мм. Перед установкой обшивки в проектное положение в ней просверливаются и зенкуются отверстия под самонарезающие винты.

Предел огнестойкости ограждающих конструкций EI 45.

Вход в помещение венткамеры оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее E I 30.