| ИТП. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1. Данные рабочие чертежи выполнены на основании: - общего задания на проектирование; - технических условий № 102-10-31 от 21.01.2009 г., выданных Филиалом «Пермские тепловые сети»; - акта обследования узла управления от 19.01.2009 г., выданного 1-м районом ПТС. 2. Расчетная температура в холодный период минус 35С. Источник тепла – ВК-1. 3. Точка подключения – существующая тепловая сеть 2 Ду 100 от тепловой камеры К-13К. 4. Теплоноситель: вода с параметрами 150 - 64С (по источнику тепла), При tн = + 3С параметры теплоносителя 79 - 39С. 5. Данные по гидравлике: Р под. = 5,5 кгс/см2, Р обр. = 3,8 кгс/см2. 6. Располагаемый напор Нр =17 м в.ст. Конструктивные решения. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Проектом предусматривается реконструкция индивидуального теплового пункта (ИТП) в МОУ «СОШ № 60», расположенной по ул. Лодыгина, 14 в Свердловском р-не г.Перми, в том числе: 1. Установка пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения 1-й и 2-й ступеней; 2. Установка циркуляционных насосов отопления; 3. Установка циркуляционных насосов горячего водоснабжения; 4. Установка автоматического регулятора температуры горячей воды на выходе из 2-й ступени водоподогревателей горячего водоснабжения; 5. Установка автоматического регулятора температуры в системе отопления; 6. Установка теплосчетчика-регистратора «ВЗЛЕТ-ТСР-М» для коммерческого учета расхода и температуры сетевой воды. Схема присоединения системы отопления – зависимая, двухступенчатая последовательная- - для системы горячего водоснабжения. Теплоноситель после ИТП – вода с параметрами 90-64С – для системы отопления, температура горячей воды после подогревателей 60С. Система горячего водоснабжения оборудуется циркуляционным трубопроводом с насосом и обратным клапаном. В проекте заложены трубы электросварные по ГОСТ 10705-91* и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, арматура – стальная. Все трубопроводы теплосети в пределах ИТП изолируются. В верхних точках трубопроводов устанавливаются воздушники, в нижних – спускники. Монтаж и испытание внутренних санитарно-технических систем вести в соответствии с техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ по СНИП 3.05.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 09-2008 ТМ.ПЗ |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.у | Лист |  | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТП. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |  |
| ГИП |  | Теплинская |  |  |  |  |  |  | ООО «Спецтранс-строй» |  |  |  |
| Инженер |  | Зильберминц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ Поз. по; Наименование потребителя; Расчетный расход тепла, Гкал/ч. ген-плану; Отопление; Вентиляция; Горячее водоснабжение; Всего. 1; МОУ «СОШ № 60» по ул. Лодыгина, 14; 0,2803; 0,1187; 0,165; 0,564. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 09-2008 ТМ.ПЗ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.у | Лист | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |