Системы водоснабжения и водоотведения

Проект реконструкции существующего здания школы выполнен согласно заданию на проектирование, архитектурно-планировочным решениям, технологическому заданию и СНиП 2.04.01-85, СП 2.4.2.782-99.

Данный раздел запроектирован в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Школа оборудована внутренними сетями хозяйственно-питьевого, централизованным горячим водоснабжением, бытовой и производственной канализацией.

Отвод атмосферных осадков с кровли здания выполнен по системе наружного водостока с выпуском на отмостку в бетонный лоток.

Система водоснабжения

- Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Источником водоснабжения является существующая сеть водопровода Ø 200 мм по ул. Лодыгина. Существующий ввод Ø 100 мм выполнен в земле.

Наружные сети водопровода данным разделом не разрабатываются.

Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода Ø 200 мм. Расход составляет 20 л/с. Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение каждой точки здания из двух гидрантов.

Пожарные краны в здании школы исключить (демонтировать) на основании требований СП 10.13130.2009  п.4.1.5 б. «Системы  противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования  пожарной безопасности.»

2. Характеристика системы водоснабжения и ее параметров.

Система холодного водоснабжения запроектирована с нижней разводкой от магистралей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По периметру здания предусмотрены наружные поливочные краны Ø 25 мм.

3. Сведения о расчетном расходе воды.

Основные показатели по водопотреблению приведены в таблице:

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | суточный, м3/сут | часовой, м3/ч | секундный, л/с |
| В1общ | 14,54 | 7,90 | 3,26 |
| В1 | 10,03 | 5,33 | 2,23 |
| Т3 | 4,52 | 2,96 | 1,35 |
| К1 | 14,54 | 7,90 | 3,83 |

30.

4. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения. Инженерное оборудование для создания требуемого напора.

Гарантированный напор в сети – 25 м.

Требуемые напоры на вводе:

- хозяйственно-питьевые нужды

холодное водоснабжение – 22,00 м,

горячее водоснабжение – 25,0 м,

Требуемые напоры хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены напорами

в наружной сети водопровода.

5. Материал труб.

Сети и магистрали больше 40 мм хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, водоразборные стояки и поэтажная разводка – из металлопластиковых труб и фитингов УНИПАЙП.

6. Качество воды.

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”.

7. Мероприятия для обеспечения установленных показателей качества воды.

На вводе перед счетчиком установлен магнитно-механический фильтр ФМФ.

Водоразборные стояки и подводки к приборам предусмотрены из неметаллических труб.

8. Учет водопотребления.

На существующем вводе в отдельном помещении предусмотрен водомерный узел общей воды со счетчиком ВМХ-50.

9. Автоматизация системы.

Счетчик имеет возможность подключения устройства для дистанционного снятия показаний по импульсам и комплектуется соответствующим датчиками.

10. Рациональное использование воды.

а) выполнен учет холодной на вводе в здание;

б) напор у потребителя не превышает 45 м, что снижает утечки воды из санитарно-технической арматуры;

в) запроектирована система циркуляции горячей воды по магистрали, которая обеспечивает потребителю подачу горячей воды расчетной температуры.

11. Система горячего водоснабжения.

Приготовление горячей воды осуществляется водонагревателями в помещении узла управления, расположенного в подвале. Система горячего водоснабжения предусмотрена с нижней разводкой от магистралей горячего водоснабжения. Система с циркуляцией по магистрали.

31.

Система водоотведения

1. Существующие и проектируемые системы канализации.

Отвод  хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов выполнен в существующие дворовые сети канализации Ø 160 мм и, далее, в коллектор Ø 300 мм по ул. Лодыгина.

В проекте предусмотрена перекладка выпусков хозяйственно-бытовой канализации до существующих колодцев. Наружные сети канализации не разрабатываются.

От столовой предусмотрен самостоятельный выпуск производственной канализации К3 Ø 110 мм с устройством колодца на врезке.

2. Материал трубопроводов и колодцев. Защита от агрессивного воздействия грунтовых вод.

Колодец на сети круглые Ø 1500 мм из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-22.84, ал.2. Для железобетонных изделий применять бетон марки W6, так как грунтовые воды слабоагрессивны к бетону нормальной проницаемости. Колодцы изолированы горячим битумом на 0,50 м выше уровня грунтовых вод.

3. Внутренние сети канализации.

Принципиальную схему хозяйственно-бытовой канализации дома смотреть на рис.3.

Стоки от приборов подвала и трапов подключены к наружным сетям через задвижки 30ч906бр  Ø 100 мм с электроприводом (N=0,18 кВт), установленные в приямках.

Отвод стоков от приборов столовой выполнен с разрывом струи 20 мм самостоятельной сетью производственной канализации.

Внутренняя сеть канализации и выпуски запроектированы из канализационных полипропиленовых труб РР Ø 50 и Ø 110 мм.

Для предотвращения распространения пожара по этажам под перекрытием на стояках канализации установлены противопожарные муфты “ОГРАКС-ПМ-110”.

Санитарно-технические приборы предусмотрены из санфаянса и стальные эмалированные отечественного производства.

Монтаж, испытание и приемку внутренних систем водопровода и канализации производить в соответствии с положениями СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.04.01-85, СП 40-102-2000, СП 40-103-98.