|  | ИНН 5906081520 КПП 590601001 ОГРН 1085906002533 р/с 40702810600000003300 в ОАО АКБ «Урал-ФД» г.Пермь к/с 30101810800000000790 БИК 045773790 телефон/факс: 249-88-13, Моб.8-902-47-44-725 e-mail: element59@mail.ru |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Элемент»

________  Е.Л.Бородина

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт системы вентиляции,                                          автоматизации и электроснабжения системы вентиляции

в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу:

г. Пермь, ул. Старцева, 9

ТОМ 1

Пояснительная записка

Сметная документация

шифр 2/01-2011-ПЗ

г. Пермь, 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Справка главного инженера проекта……………………………………………………………. |  | ...4 |
| --- | --- | --- |
| Состав рабочего проекта ……………………………………………………………………….... |  | ...5 |
| Состав исполнителей ……………………………………………………………………………. |  | ...6 |
| Пояснительная записка …………………………………………………………………………… |  | …8 |
| 1. Основание для разработки рабочего проекта ……………………………………………..…. | …8 |  |
| 2. Природные условия …………………………………………………………………………… | ...8 |  |
| 3. Вентиляция……………………………………………………………………………………… |  | …9 |
| 4. Электроснабжение системы вентиляции……………………………………………………… |  | …10 |
| 5. Автоматизация системы вентиляции……………………………………………………………. |  | …..11 |
| 6. Противопожарные мероприятия ……………………………………………………………… |  | …11 |
| 7. Охрана окружающей среды …………………………………………………………………… |  | …12 |
| 8. Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия ……..... |  | …13 |
| 9. Сметная документация……………………………………………………………………….. |  | …14 |

ПРИЛОЖЕНИЯ :

-  техническое задание на разработку проектно-сметной документации  на капитальный ремонт системы вентиляции в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9;

- свидетельство о допуске к работам по выполнению проектной документации объектов капитального строительства  № 0007.02-2010-5906081520-П-157 от 17 декабря 2010 г, выдано на основании решения Правления НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»  № 07 от 17 декабря 2010 г.

### Справка ГИП

Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта __________________________ / Е.Л. Бородина/

### СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | 2/01-2011-ПЗ | Пояснительная записка |
| Том 2 | 2/01-2011-ОВ | Вентиляция |
| Том 3 | 2/01-2011-ЭМОВ | Электроснабжение системы вентиляции |
| Том 3 | 2/01-2011-АОВ | Автоматизация системы вентиляции |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | ГИП | Бородина Е.Л. |  |
| Вентиляция | Инженер | Шубина Н.В. |  |
| Электроснабжение системы вентиляции | Инженер | Иванов А.С. |  |
| Автоматизация системы вентиляции | Инженер | Иванов А.С. |  |
| Сметная документация | Инженер | Голубкина С.С. |  |

### Пояснительная записка

### 1. Основание для разработки рабочего проекта

Проект на разработку  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт системы вентиляции в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9 выполнен на основании:

1. Муниципального договора подряда № 2/01-11 с ООО «Элемент» свидетельство о допуске к работам по выполнению проектной документации объектов капитального строительства  № 0007.02-2010-5906081520-П-157 от 17 декабря 2010 г, выдано на основании решения Правления НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»  № 07 от 17 декабря 2010 г.

2. Технического задания на разработку проектно-сметной документации.

3. Технического паспорта нежилого здания ГУП «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИЙ                             ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» от 01.04.2010 года.

### 2. Природные условия

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», район расположения относится к I климатическому району, подрайону «В» и характеризуется следующими расчетными данными:

- климатический район строительства: IВ (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t=-350С, наиболее холодных суток t=-390С (СНиП 23-01-99);

- снеговой район – V. Величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- ветровой район – II. Нормативная величина ветрового напора – 30 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков – 1,9 м, глин  – 2,1 м (СНиП 23-01-99).

### 3. Вентиляция

Исходные данные

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Пособия к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование предприятий общественного питания.

Климатологические данные:

- Место строительства: РФ, Пермский край., г. Пермь.

- Расчетные температуры:

- Для расчета ограждающих конструкций: t = -35 ºС

- Для проектирования системы отопления: t = -35 ºС

- Для проектирования системы вентиляции:

- теплый период года: t = +21,5ºС

- холодный период года: t = -35 ºС

- Отопительный период:

- продолжительность: 229 суток

- средняя температура отопительного периода: t = -5,9 ºС

- Зона влажности – «нормальная»

- Скорость ветра в холодный период года – 5,2 м/сек

Вентиляция

Вентиляция помещений школы запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха и естественная.

Воздухообмен рассчитан согласно минимальному потреблению свежего воздуха на человека. Приложение №1

Забор наружного воздуха осуществляется через наружные решетки не ниже 2,0 метра от уровня земли. Наружный воздух попадает в приточную  установку, в которой очищается и  подогревается в калорифере, после этого подается в помещения.

Воздуховоды принимаются из тонколистовой оцинкованной стали класса «Н» по ГОСТ14918-80*. Транзитные воздуховоды систем механической вентиляции выполняются класса «П»(плотными) и покрываются огнезащитным составом, обеспечивая предел огнестойкости EI 30/Воздуховоды класса «П» изготавливают из углеродистой стали толщиной 1.2 мм и покрываются грунтом ГФ-021 изнутри и снаружи.

Для обеспечения пожарной безопасности здания, предусматриваются установка огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом.

Приток и вытяжка воздуха в помещения осуществляется регулируемыми решетками и диффузорами.

Выброс удаляемого воздуха осуществляется на 1.0 м выше кровли, через утепленную шахту.

Заделку зазоров в местах прокладки воздуховодов выполнить из негорючих материалов.

Мероприятия по защите от шума и вибрации

- На приточных и вытяжных системах устанавливаются шумоглушители импортного производства.

- Вентиляционные агрегаты предусмотрены с хорошими акустическими характеристиками и устанавливаются на виброизолирующие основания.

- Расчетные скорости движения воздуха в воздуховодах приняты в пределах 3 – 6 м/сек, в решетках – 1,5 м/сек. Благодаря чему достигается уровень звукового давления не более 30 дБ.

Противопожарные мероприятия по проектированию систем и размещению оборудования:

При пересечении противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости, предусматривается установка на воздуховодах огнезадерживающих клапанов с автоматическим, дистанционным и ручным управлением в соответствии с огнестойкостью пересекаемого ограждения. В проекте не предусмотрено установка огнезадерживающего клапана.

- огнестойкость транзитных воздуховодов и шахт принимается в зависимости от места их прокладки в соответствии с требованием СНиП;

- При пожаре системы механической приточной и вытяжной вентиляции  автоматически отключаются.

Мероприятия по энергосбережению и эффективности работы систем ОВ

- работа приточных установок автоматизируется, температура приточного воздуха контролируется датчиками;

- вентиляционные агрегаты управляются частотными регуляторами.

- Электроснабжение системы вентиляции

- Электроснабжение, управление.

Электроснабжение систем вентиляции осуществляется от щитов ВРУ корпусов школы по кабельным линиям через щиты вентиляции ЩВ и блоки управление БУ.                    В случае возникновения в щитах предусмотрено отключение вводных автоматических выключателей независимыми расцепителями РН.

Проектом также предусмотрено автоматичекое закрытие пожарных клапанов на вентсистемах. Закрытие происходит за счет энергии возвратной пружины при прекращении подачи питания на сервоприводы клапанов вследствие отключения вводного автомата щита ЩВ.

Управление системой приточной вентиляции производится полностью в автоматическом режиме.  Управление вытяжными вентиляторами дистанционное, поста охраны (Лит.А) и из электрощитовых. При аварийных режимах вентиляторы отключаются с повторным автоматическим включением при выходе из аварийного режима.

Установленная мощность систем вентиляции – 153,2 кВт.

- Электрические сети

Кабель от ВРУ до ЩВ прокладывается в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластика д50. От ЩВ до приточных систем и вытяжных систем по подвалу – в проволочном лотке 250х50 под потолком подвала на высоте 2 м,  спуски к приточным системам в проволочном лотке 50х50. К пожарным клапанам кабель прокладывается в гофрированной трубе д25 через ответвительные коробки. Вертикальные участки у вытяжным вентиляторам (Лит.А) проложить в стальном лотке 100х80 с крышкой по наружной стене здания, далее по парапету крыши в гофрированной трубе д25, подводы к вентиляторам в стальных трубках ду32.

Для ремонтных работ установить на неподвижной станине вытяжных вентиляторов герметичные выключатели, двигатель подключить через гибкий кабель от выключателя.

Отверстия в межэтажных перекрытиях после прокладки кабелей заделать несгораемым легкоудаляемым составом согласно СНиП 3.05.06-85.

- Заземление и защитные меры

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются. Для заземления предусматривается проводник кабеля РЕ: для однофазных электроприемников 3-й провод, для трехфазных потребителей 5-й (4-й) провод.

- Автоматизация системы вентиляции

- Автоматизация

В системе автоматизации используется оборудование фирмы KORF и поставляется в комплекте с вентиляционным оборудованием. Схемы подключения элементов системы поставляются индивидуально в комплекте с оборудованием. Данным разделом предусмотрены кабели для подключения блоков управления к элементам.

В случае возникновения пожара в щитах предусмотрено отключение вводных автоматических выключателей щитов питания вентиляционного оборудования независимыми расцепителями РН.

Проектом также предусмотрено автоматическое закрытие пожарных клапанов на вентсистемах.  Закрытие происходит за счет энергии возвратной пружины при прекращении подачи питания на сервоприводы клапанов вследствие отключения вводного автомата щита ЩВ.

- Электрические сети

Сигнальные и управляющие кабели от блоков управления вентиляторами до оборудования прокладываются в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластиката д25.

От ЩВ до приточных систем и вытяжных систем по подвалу – в проволочном лотке 200х50 под потолком подвала на высоте 2 м, спуски к приточным системам в проволочном лотке 50х50.

Отверстия в межэтажных перекрытиях после прокладки кабелей заделать несгораемым легкоудаляемым составом согласно СНиП 3.05.06-85.

- Заземление и защитные меры

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются. Для заземления предусматривается проводник кабеля РЕ: для однофазных электроприемников 3-й провод, для трехфазных потребителей 5-й (4-й) провод.

### 6. Противопожарные мероприятия

Проект на разработку  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт системы вентиляции в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева 9, выполнен в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

### 7. Охрана окружающей среды

Проект выполнен  в соответствии с нормативными материалами:

Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов;

Пособие к СНиП11-01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”;

- При работе используется автотранспорт и строительная техника своевременно прошедшая технический осмотр и технический ремонт.

- Запрещается сжигание строительных отходов.

- Соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее).

- На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел.

- Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии.

Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

6. Не производить эвакуацию строительного мусора через окна, применять вынос на носилках, в мешках.

7. Запрещается захламление строительным мусором и слив загрязнений на строительную площадку и прилегающую к зданию территорию.

### 8.   Основные указания по технике безопасности

### и противопожарные мероприятия

1. Согласно НПБ105-95 взрывоопасные, пожарные категории помещений отсутствуют.

2. Организация строительной площадки и производства работ должна выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 часть 1, СНиП12-04-2004 часть2 «Безопасность труда в строительстве», с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003.

3. Опасные участки производства работ должны быть ограждены лентой красно-белого цвета, указаны проезды и проходы. Опасные зоны  должны иметь предупредительные плакаты, надписи согласно ГОСТ 23407-78, и ГОСТ 12.4.059-78. Леса с наружной стороны обтянуть легкой капроновой сеткой.

4. Временное электроснабжение и освещение должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85, СНиП12-03-2001 и СН 81-80.

5. Складирование строительных изделий, конструкций и материалов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

6. Завоз и хранение горючих материалов, на строительную площадку, выполнять из расчета расхода их в течении рабочей смены.

7. На территории ремонтируемого объекта установить огнетушители, бочки с водой и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На площадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

8. Здания санитарно-бытового и административного назначения должны быть оборудованы порошковыми унифицированными огнетушителями типа ОПУ-5(Г)-2А, 55В, С, Е-01, У2 по ТУ84.7504304.04-89 (1шт. на помещение).

9. Допуск для производства работ производить только после ознакомления с технической документацией и проведения инструктажа по охране труда.

### 9. Сметная документация

№ п.п.  № смет                                           Наименование

1.                                                 Пояснительная  записка

2.       Смета  № 1                         Локальный сметный  расчет (Капитальный ремонт системы вентиляции в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева 9).

3.       Смета  № 2                         Локальный сметный  расчет (Капитальный ремонт автоматизации, электроснабжения системы вентиляции в МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №135” по адресу: г. Пермь, ул. Старцева 9).

Пояснительная записка

Сметы составлены в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 – 35.2004.

Стоимость оборудования и материалов, отсутствующая в базовых ценах 2000 г., принята в текущем уровне цен на основании прайс-листов.

При формировании смет использованы цены базисной стоимости сметно-нормативной базы 2001 г. с приведением ее в текущий уровень цен методом индексации на 1 квартал 2011 г. к сборникам ТЕР:

4,1 – к материалам

7,55 – к ФОТ

3,77 – к эксплуатации машин

5,49 – перевозка автомобильным транспортом строительного мусора.

к сборникам ФЕР:

4,55– к материалам

7,55 – к ФОТ

3,77 – к эксплуатации машин

Накладные расходы учтены согласно МДС 81 – 33.2004 г.

При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом  0,9.

Сметная прибыль учтена согласно МДС 81 – 25.2001 г.

При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом  0,85.