| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |
| «ГНГ - Пермь» |  |
| Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия. |  |
| # Проектная документация. |  |
| Раздел 1 «Пояснительная записка». |  |
| 841-09-ПЗ |  |
| Том 1 |  |
| 2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия.. # Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка».. 841-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям.. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта О.Б. Чумакова Июнь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 841-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 841-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 841-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 841-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 841-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 841-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Чумакова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Чумакова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия являются: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 №400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия являются: - муниципальный контракт №17от 21вгуста 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - техническое задание (приложение №1 к муниципальному контракту №17 от 21 августа 2009 г.), утвержденное начальником Управления коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным; -утвержденный градостроительный план земельного участка; -технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00001-4 от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технические условия присоединения к газораспределительным сетям №09/639 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия №23-2-15/67 от 25.11.2009 г. на защиту подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии; - -протокол испытания природного газа №21-10 от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданные Главным Управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям № 215 от 22.04.2010г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Проектная документация разработана на топографической съемке, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. Отчет по инженерно-топографическим изысканиям представлен в подразделе 2 раздела 1 (том 1.2) данной проектной документации. Инженерно-геологическим изысканиям по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ - Пермь» в 2010 г. и представлены в подразделе 3 раздела 1 (том 1.3) данной проектной документации 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Мотовилихинском районе г. Перми, в микрорайоне Верхняя Курья и представляет собой участки малоэтажной жилой застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Борцов Революции, ул. Ленская и ул.Верхне-Курьинская. Высотные отметки изменяются в пределах 93,13-96,80 м (система высот г. Перми). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. . В геоморфологическом отношении участок приурочен ко II правобережной надпойменной терассе р. Кама, протекающей в 100-120м от исследуемого участка. Рельеф участка относительно ровный, местами барханно-дюнный. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 99,85-111,55 м в системе высот г. Перми. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные (супесь твердая, пластичная, песок гравелистый), аллювиальные (песок мелкий) и аллювиально-делювиальные (супесь твердая) отложения. Грунты с примесью органических веществ были встречены в скв.№11 на глубине 0,4м (мощность отложений 0,4м) и представлены насыпным грунтом-песком гравелистым. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0м вскрыты не были. В период проведения изысканий (начало января 2009 г.) грунтовые воды в процессе бурения встречены не были. Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей и песков 2,15 м от поверхности земли. По степени морозной пучинистости грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: -насыпной грунт – практически непучинистый; -песок мелкий – практически непучинистый; -супесь песчанистая твердая– практически непучинистая; Распределение грунтов на группы, в зависимости от трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором), произведено согласно ТЕР 81-02-01-2001: - насыпные грунты- I-II; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - песок мелкий, супесь песчанистая твердая – I. 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод высокого (II категории) и низкого давлений по улицам: ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.3-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения на перечисленных улицах. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрено пять точек подключения (врезки) проектируемых газопроводов: - ПК0 – существующий стальной подземный газопровод высокого давления II категории Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия; - т.1- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия; - т.7- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 7-я Линия; - ПК0’, ПК0”- cуществующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 5-я Линия. От точки врезки в существующий газопровод высокого давления II категории Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия газопровод прокладывается до проектируемого блочного газорегуляторного пункта (ПГБ), где давление газа снижается с высокого до низкого. Далее от ПГБ газопровод низкого давления прокладывается до т.1 для закольцовки с существующими сетями низкого давления по ул. 3-я Линия с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях и по улицам 1-я Линия, 2-я Линия. От точек врезки ПК0’, ПК0” в существующий газопровод низкого давления Д=108х4,0 запроектирован газопровод по улице 5-я Линия. От точки врезки – т.7 в существующий газопровод низкого давления Д=108х4,0 запроектирован газопровод по улице 7-я Линия. 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Мотовилихинском районе г. Перми. Проектируемый газопровод проходит по улицам микрорайона, пересекает существующие улицы без дорожного покрытия, воздушные линии электропередачи 0,4 и 6 кВ, подземные кабели электроснабжения 0,4 и 6 кВ, кабель связи, сети газоснабжения, канализацию. Проектируемый газопровод проходит по землям, находящимся в муниципальной собственности, по землям администрации Мотовилихинского района. Категория земель – земли поселения. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода – необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод высокого и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемый блочный газорегуляторный пункт. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=6,5х1848,5+6х1077,5+3,5х511+2х264,5+25=20823,0 м2 При расчете учитывали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -6,5; 6,0; 3,5; 2,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; -25 м2- площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ПГБ, равна 41,0 м2. Она определена по границам ограждения блочного газорегуляторного пункта. Общая площадь земельного участка составит 20864,0 м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Ленинского района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (3 месяца), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата - 4640 руб. - налог на землю - 4640 руб. - затраты на защиту от эрозии 3340 руб 1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопроводов Газопровод высокого давления II категории, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 Газопровод низкого давления, в том числе: - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 219х6,0 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 219х6,0 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 108х4,0 - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ǿ 225х20,5 Ǿ 160х14,6 Ǿ 110х10,0 Ǿ 90х8,2 Ǿ 63х5,8 Блочный газорегуляторный пункт ПГБ(К)-50Н-2 Отключающие устройства в подземном исполнении: в том числе: кран марки КШГИ Ду=200 кран марки КШГИ Ду=100 кран марки КШГИ Ду=50 Расчетная пропускная способность газа Площадь полосы отвода во временное пользование Площадь полосы отвода в постоянное пользование Пересечение с подземными инженерными коммуникациями (водопровод, канализация, газопровод, электрические кабели и кабели связи) открытым способом; п.м. п.м. п.м п.м п.м. п.м. п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м. компл. шт. шт. шт. шт. м3/час м2 м2 шт.; 3717,0 19,5 17,5 2,0 3697,5 3,5 6,0 18,0 5,0 161,0 2193,5 973,5 337,0 1 3 1 1 1 273,0 20823,0 41,0 15. Общая сметная стоимость строительства: - в текущих ценах на 3 кв.2010г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 9289,99 5302,49. Продолжительность строительства; мес.; 3 мес.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрено пять точек врезки: - ПК0 – существующий стальной подземный газопровод высокого давления II категории Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия в районе дома №89; - т.1- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 3-я Линия в районе дома №91; - т.7- существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 7-я Линия в районе дома №81; - ПК0’,К0”- cуществующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4,0 по ул. 5-я Линия в районе дома №70. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления II категории от точки врезки ПК0 до проектируемого блочного газорегуляторного пункта – ПГБ; - установка блочного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ПГБ вдоль улиц с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (точка врезки –т.1). Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления II категории; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится к кольцевым и тупиковым газопроводам. 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения с учетом перспективных потребителей. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята до 200 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 273 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, при входе и выходе из ПГБ, в пределах ограждения, газопроводы прокладываются надземно. Диаметры газопроводов приняты на основании схемы газораспределения. Врезку в существующий газопровод высокого давления выполнить со сниженным давлением газа, врезку в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны в подземном исполнении с выводом штока под ковер установить в точках врезки ПК0, т.1 и на выходе из ПГБ. Установка отключающих устройств предусмотрена с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=219х6,0; 108х4,0, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=225х20,5, 160х14,6; 110х10,0; 90х8,2; 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы Д=110х10,0; 90х8,2; 63х5,8 поставляются в бухтах по 400; 100 и 250 м соответственно, Д=225х20,5, 160х14,6 – в отрезках по 12,0м; стальные трубы – мерные. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0м в практически непучинистых грунтах на естественном основании. При прокладке газопровода под слоем насыпного грунта выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: канализацию, газопроводы, электрические кабели и кабели связи. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: 1) - геодезическую разбивку трассы; 2) - устройство траншеи; 3) - подготовку основания под газопровод; 4) - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; 5) - устройство защитных футляров; 6) - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; 7) - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; 8) - готовность противокоррозионной защиты газопровода; 9) - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; 10) – приемку электрохимзащиты газопровода; 11) – продувку газопровода; 12) - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода высокого давления II категории согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на продувочное устройство с ковером разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. В точках врезки установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода высокого давления II категории установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Стальной газопровод высокого давления II категории от точки врезки до ПГБ и полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов. При строительстве стальных газопроводов применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. | ##### РЕШЕНИЯ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. При прокладке газопровод будет пересекать водопровод. При производстве земляных работ вызывать представителей владельцев коммуникаций. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50,0 м от газопровода низкого давления и 80,0м от газопровода высокого давления рассверлить отверстия для определения утечки газа. Предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Отключающие устройства (краны) в подземном исполнении с выводом штока под ковер установить в точке врезки (ПК0), на выходе из ПГБ, на закольцовочном газопроводе. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно- измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертеж на установку ковера для обслуживания шарового крана разработан в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м или после засыпки траншеи. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ПГБ; - газопровод низкого давления от ПГБ и точек врезки до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной газопровод высокого давления II категории – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода высокого давления II категории – 5 %; - подземного стального газопровода высокого давления II категории – 100 %; - подземного стального газопровода низкого давления – 10 %, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ПГБ установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Для контроля над коррозионным состоянием стального газопровода установить контрольно-измерительные пункты. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПГБ Для снижения давления газа с высокого давления Р=0,499 МПа до низкого Р=0,003 МПа предусмотрена установка блочного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ПГБ(К)-50Н-2- производства ООО ПКФ «Экс - Форма» г. Саратов. Блочный газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ПГБ размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно - строительные решения на установку ПГБ разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ПГБ на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ПГБ выбран на основании опросного листа, высланного на завод - изготовитель и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная) – 2 штуки; - тип регулятора – РДК – 50Н; - регулируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе /максимальное/ – 0,6000 МПа; - давление на входе /фактическое/ – 0,499 МПа; - давление на выходе – 0,003 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении – - 500,0 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении – - 430,0 м3/час; - расчетная пропускная способность – 273,0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка – 50/100 мм; - расположение входного/выходного патрубка – типовое. ПГБ рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ПГБ предусмотрено от конвекторов, поставляемых в комплекте с ПГБ. Освещение ПГБ автономное от аккумуляторов. Параметры настройки ПГБ уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ПГБ с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ПГБ установлены: запорная арматура, регуляторы давления газа РДК-50Н, общий предохранительный сбросной клапан ПСК-25Н, регулятор давления газа FE-10 или РДГБ-6 на линии редуцирования для отопления ПГБ, конвектор отопительный «TERMOMAX», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | # ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПУНКТЫ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | счетчик газа NPM-G1,6, контрольно – измерительные приборы (КИП). Регуляторы давления газа комбинированные РДК-50Н предназначены для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор давления состоит из корпуса, исполнительного механизма и клапана-отсекателя. В регуляторе применена система разгрузки клапана, которая позволяет значительно снизить неравномерность регулирования, достичь высокой пропускной способности. Рычажная система обеспечивает надежное закрытие клапана и низкий прирост давления газа при нулевом расходе («тупике»). Применение в клапане-отсекателе мембраны с большой активной площадью и минимального количества трущихся деталей повышает точность и надежность срабатывания. Блочная конструкция регулятора позволяет производить регламентные работы и ремонт прибора без снятия его с «нитки». Регулятор давления газа подобран по максимальному расчетному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа, в выходное давление – в пределах не более 10% от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на вводе в ПГБ установлен газовый фильтр ФГ-50 заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра указанного в паспорте. Общий предохранительный сбросной клапан установлен за регулятором давления и предназначен для сброса газа в атмосферу. В случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан ПСК-25Н снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Для учета расхода газа на отопление ПГБ предусматривается установка счетчика NPM-G1,6. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ПГБ имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Земельный участок, предоставленный для размещения ПГБ, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части улицы 3-я Линия (дороги без покрытия). Территория площадки ограждается металлической оградой по типу М3Б по серии 3.017-3 высотой 1,6 м с распашной калиткой. На территории ПГБ запроектирован также металлический молниеотвод высотой 15,0 м. Рельеф используемого участка ровный, отметки колеблются от109,30 – 110,30 м в системе высот г. Перми. Площадка свободна от застройки. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ПГБ не требуется. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для ПГБ не установлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустройство территории сводится к устройству подъездной дороги к ПГБ с одной стороны, устройству тротуара ко входу в ПГБ и устройству ограждения территории. Покрытие подъездной дороги выполнено из щебня М800 фракции 20-40 мм, улучшенного цементно-грунтовой смесью по уплотненной подготовке из песчано-гравийной смеси. Ширина проезда с обочинами – 6,0 м, радиусы закруглений – 5,0 м. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракции 40-70 мм с установкой по краям осмоленной доски на ребро. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ПГБ по существующим и проектируемым проездам с твердым покрытием. Технико-экономические показатели участка: Площадь огражденного участка - 41,04 м2 Площадь застройки - 8,25 м2 Площадь покрытия - 84,0 м2 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Проектируемый ПГБ(К)-50Н-2 представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа заводского изготовления (ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА» г. Саратов), установленный на салазки. В боксе располагается технологический отсек. Отопление ПГБ – конвекторное (газовое), освещение – от аккумуляторной гелевой батареи. Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики обеспечиваются заводом – изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет установки ПГБ на железобетонный плитный фундамент и за счет собственного веса (М = 6000 кг). Категория по взрывопожарной опасности – А. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Под ПГБ запроектирован мелкозаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты на щебеночном основании. Фундамент заармирован тяжелой сеткой по ГОСТ 23279-85. Защита металлического контейнера и оборудования от ударов молний и статического электричества выполнена путем установки молниеотвода высотой 15,0 м. Молниеотвод запроектирован составным – из стойки (трубы диаметрами 325 и 219 мм с толщиной стенки по 6 мм по ГОСТ 10704-91) и молниеприемника (стержень диаметром 24 мм). Молниеотвод устанавливается в бетонном фундаменте размерами D=650 мм, Н=3,0 м. Защита конструкций от коррозии предусмотрена путем окраски стальных изделий эмалью ПФ1189 (ТУ-6-10-1710-79) за 2 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Молниезащита и заземление блочного газорегуляторного пункта ПГБ(К)-50Н-2 выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ 7-ое издание. Защита от прямых ударов молнии ПГБ предусматривается одиночным стержневым молниеотводом высотой 15,0 м, установленным рядом с защищаемым объектом. Молниеотвод присоединяется к заземлителю токоотводом из стальной полосы с помощью сварки. Величина импульсного сопротивления заземляющего устройства должна быть не более 10 Ом. Заземляющее устройство укладывается в земле за ограждением ПГБ. Тип заземлителя выбран в зависимости от рода грунта (значения удельного сопротивления грунта). Металлические конструкции ПГБ и молниеотвода должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Электроснабжение ПГБ в блочном исполнении выполняется автономно от независимого источника питания – гелиевой аккумуляторной батареи, поставляемой комплектно с ПГБ(К)-50Н-2. По степени надежности электроснабжения ПГБ относится к потребителям III категории. Напряжение в сети принято 12 В. ПГБ(К)-50Н-2 полностью укомплектована электрооборудованием и электромонтажными изделиями заводом-изготовителем. 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Электроснабжение ПГБ в блочном исполнении выполняется автономно от независимого источника питания – гелиевой аккумуляторной батареи, поставляемой комплектно с ПГБ(К)-50Н-2. По степени надежности электроснабжения ПГБ относится к потребителям III категории, и выполняется от одного источника питания - АКБ. Напряжение в сети принято 12 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение блочного газорегуляторного пункта ПГБ(К)-50Н-2 комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль загазованности в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль температуры воздуха в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль возникновения пожара в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ПГБ конвектором «ТЕRMOMAX Kft» (Венгрия) мощностью 4,5 кВт, рассчитанным на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Конвектор «ТЕRMOMAX Kft» - газовый прибор с гравитационным отводом продуктов сгорания, непосредственной теплоотдачей в чугунном теплообменнике, который монтируется на выходящую наружу стену непосредственно в помещении технологического оборудования. Конвектор работает в полуавтоматическом режиме с ручным (пьезоэлектрическим) розжигом. Прибор снабжен запальником непрерывного действия, который зажигает основную горелку. Вентиляция блочного газорегуляторного пункта осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверях пункта. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам являются задание на проектирование от группы газоснабжения и технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми №23-2-15/67 от 25.11.2009г. Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Газопровод низкого и высокого давления для газоснабжения жилых домов запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. На выходе газопровода высокого и низкого давления из земли к ПГБ установлены изолирующие соединения. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены: - в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных супесью коричневой твердой, песком светло-коричневым мелким; -в зоне влияния блуждающих токов от электрофицированной железной дороги участка ж.ст.Блочная-ж.ст.Левшино, т.к. разность потенциалов на газопроводе при отключенных установках защиты имеет не устойчивую по величине катодную зону. Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода в микрорайоне Верхняя Курья по ул.8-я Линия установлена катодная станция ОПС-63/48 Защиту от электрохимической коррозии проектируемых стальных подземных участков газопровода высокого и низкого давления от точек врезки (ПК0, ПК0’, ПК0’’, т.1, т.7) по ул.3-я Линия, ул.5-я Линия и ул. 7-я Линия в микрорайоне Верхняя Курья и до выхода из земли к ПГБ (ПК0+17,5) и неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» обеспечит катодная станция ОПС63/48 ул. 8-я Линия, 77а. Для защиты от электрохимической коррозии существующей установкой защиты В-ОПЕ-42-24 стального подземного участка газопровода низкого давления от ПК0+28,5 (опуск в землю после ПГБ) до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» установить диодно-резисторный блок БДРМ-25-1К с регулируемым сопротивлением. Монтаж блока выполнить на ограждении ПГБ и подсоединить на клеммные платы в контактных устройствах кабелем ВВГз-0,66 1х16 проложенным в земле на глубине 0,8м. Для контрольных замеров разности потенциалов «газопровод-земля» установить на газопроводе в точках врезки по ул.5-я Линия и 7-я Линия (ПК0’, т.7) контрольно-измерительные пункты. Монтаж контрольно-измерительных пунктов и контактных устройств выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП) заводского изготовления. Контрольно-измерительная колонка устанавливается над осью газопровода со смещением не далее 0,2м от точки подключения контрольного вывода. Выполнить перекладку существующей установки защиты В-ОПЕ-42-24 ул.8-я Линия с учетом вновь построенных стальных подземных участков газопровода высокого и низкого давления. После завершения работ по строительству средств ЭХЗ по данному проекту выполнить перекладку существующей установки защиты В-ОПЕ-42-24 по ул.8-я Линия, 77а с учетом вновь построенных участков стального подземного газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ПГБ), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.10 | ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 841-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 841-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 841-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 841-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 841-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 841-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Чумакова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Чумакова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 25 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |