ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

841-09-ПБ

Том 7

2010

|  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».. 841-09-ПБ. Том 7. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Киселева |  |  | 07.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 07.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 07.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проектной документации Номер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожар-ной безопасности. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработ. |  | Киселева |  |  | 07.10 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 07.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 07.10- |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал. |  | Киселева |  |  | 06.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 06.10 |  | П | 1 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 06.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. - Система обеспечения пожарной безопасности распределительных газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми. Пожарная безопасность распределительных газопроводов, установок и оборудования в соответствии с требованиями статьи 5 №123- ФЗ обеспечивается: - системой предотвращения пожара - системой противопожарной защиты - комплексом организационно-технических мероприятий. Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. Проектом предусмотрены конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность газопроводов, установок и оборудования. 1.1. Система предотвращения пожара. Система предотвращения пожара выполняется за счет: - предотвращения образования горючей среды; - предотвращения образования источников зажигания в горючей среде; - ограничения количества горючих веществ и материалов. 1.1.1. Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: а) герметичностью газопроводов, установок и оборудования; б) установкой на газопроводах отключающих устройств – шаровых кранов; в) герметичностью вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы жилых домов; г) установкой патрубков – выводов в подвалах жилых домов, расположенных в радиусе 50 м от газопроводов низкого давления и в 80 м от газопровода высокого давления II категории, для замера загазованности; д) устройством в крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопроводов низкого давления и в 80 м от газопровода высокого давления II категории, отверстий для определения утечки газа; е) интенсивностью запаха газа (одоризация) в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах 3-4 баллов. Предотвращение образования горючей среды в здании ПГБ обеспечивается: а) установкой отключающих устройств (шаровых кранов Ballomax) в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер на расстоянии не ближе 5,0 м от ПГБ, что соответствует п. 4.44 СП 42-101-2003; б) наличием приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. 1.1.2. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания предусмотрено: а) применением оборудования и устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания; б) выбором электрооборудования, электрокабелей и проводов с учетом взрывоопасных зон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в) применением в схемах электроснабжения устройств защитного отключения возможных источников зажигания; г) применением электрокабелей с негорючей оболочкой (ВВГнг); д) соблюдением нормативных расстояний между газопроводами и другими инженерными коммуникациями; е) устройством молниезащиты пункта газорегуляторного блочного типа ПГБ-50Н-2; ж) использованием систем заземления и уравнивания потенциалов; з) выполнением организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03*). - Ограничение количества горючих веществ и материалов. Ограничение количества горючих веществ и материалов достигается: а) устройством охранных зон вдоль трассы наружных и подземных газопроводов и вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов, на территории которых складирование материалов, оборудования и мусора, а также стоянка автомобилей и другой техники запрещены; б) недопустимостью размещения и строительства временных строений и сооружений в охранной зоне; в) периодической очисткой территории охранных зон от мусора и опавших листьев. - Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на распределительных газопроводах. Газораспределительная сеть – это система наружных газопроводов от источника газораспределения (газораспределительная станция) до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них. Транспортируемый потребителям природный газ является горючим. Температура самовоспламенения составляет 660 град. С. Концентрационные пределы распространения пламени – 8,5 – 38 % (в воздухе). Природный газ не имеет запаха. В связи с этим на газораспределительных станциях (ГРС) природный газ одорируется этилмеркаптаном. 3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность распределительных газопроводов Общая протяженность проектируемых распределительных газопроводов в микрорайоне Верхняя курья Ленинского района г. Перми составляет 3717,0 м. Проектом предусмотрены: - подземный газопровод высокого давления II категории из стальных труб (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) от точки врезки до ПГБ; - подземные распределительные газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно) с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления от ПГБ до потребителей из стальных и полиэтиленовых труб; - надземные газопроводы высокого давления II категории и низкого давления из стальных труб (участки входа и выхода в ПГБ); - установка газорегуляторного пункта блочного типа; - установка шаровых кранов в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер на точке врезки газопровода высокого давления II категории и на выходе из ПГБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность подземного и надземного газопровода высокого давления II категории составляет 19,5 м, подземного газопровода низкого давления - 3697,5 м. Надземный газопровод (у ПГБ) прокладывается на отдельно стоящей металлической опоре, что соответствует требованию п.5.3.1. СНиП 42-01-2002. Высота от уровня земли до низа трубы газопровода на огражденной территории вокруг ГРПШ предусмотрена 0,94 м., что не противоречит требованиям п.5.3.4. и п. 4.27* СНиП II-89-80*. Проектом прокладка подземных газопроводов запроектирована вдоль и под не категорийными дорогами без покрытия. Газопроводы прокладываются открытым способом, глубина прокладки не менее 1,0 м (в не пучинистых грунтах) до верха газопровода, что соответствует требованию п.5.2.1. СНиП 42-01-2002. Расстояние между газопроводом и существующими подземными инженерными коммуникациями в местах их пересечений по вертикали принято не менее 0,2 и 0,5 м (для кабеля связи и электрокабелей). Расстояние по горизонтали (в свету) от подземных газопроводов высокого II категории и низкого давлений до фундаментов зданий и сооружений принято соответственно не менее 7,0 м и 2,0 м., что не противоречит требованию таблицы 14 СНиП 2.07.01-89*. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов низкого давления марки ПЭ 80 ГАЗ SDR11, имеют запас прочности не менее 2,5 по ГОСТ Р 50838-95. В соответствии с требованиями п.5.2.4. СНиП 42-01-2002 допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений при давлении в газопроводе не более 0,3 МПа. Проектом прокладка газопровода в местах пересечений не категорийных дорог местного значения запроектирована без устройства защитных футляров, что не противоречит п. 5.5.2 СНиП 42-01-2002. На участках газопроводов, проложенных под автомобильными дорогами и при сближении с ними предусмотрено применение полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта блочного типа ПГБ-50Н-2 с основной и резервной линиями редуцирования, заводского изготовления (ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА» г. Саратов). В соответствии с требованиями п. 6.2.1 СНиП 42-01-2002 газорегуляторный пункт размещен вне зданий на открытой огражденной площадке недалеко от дома №49 по ул. 3-я Линия. От газорегуляторного пункта предусмотрены продувочные и сбросные трубопроводы высотой не менее 4,0 м от уровня земли для продувки газопроводов и сброса газа от предохранительных сбросных клапанов (ПСК), что соответствует требованию п. 6.5.5 СНиП 42-01-2002. Расстояния от газорегуляторного пункта с давлением газа на вводе Рвх. = 0,499 МПа до зданий жилых домов, автомобильной дороги и воздушных линий электропередач приняты согласно с требованиями п. 6.3.1, табл. 5 СНиП 42-01-2002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК), установленные на ПГБ, обеспечивают автоматическое прекращение подачи или сброс газа в атмосферу при изменении давления в газопроводе, недопустимом для безопасной и нормальной работы газоиспользующего и газового оборудования. В соответствии с требованиями п. 2.5.26 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» проектом предусмотрена защита газорегуляторного пункта металлическим молниеотводом высотой 15,0 м. В соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей» (2000 г.) проектом установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей газопровода и газорегуляторных пунктов предусмотрены следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в радиусе 10 м от их границ. 4. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность здания ПГБ. Здание проектируемого пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) представляет собой здание контейнерного типа (металлический утепленный бокс, отопление осуществляется газовым конвектором Termomax) заводского изготовления (ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА» г. Саратов), установленное на салазки. В боксе располагается технологический отсек. ПГБ предназначен для снижения давления природного газа с высокого II категории (Рвх.=0,499 МПа) до низкого (Рвых. =0,003 МПа). Размещение ПГБ в здании контейнерного типа (металлический каркас с несгораемым утеплителем) не противоречит требованиям п. 6.2.3 СНиП 42-01-2002. Степень огнестойкости здания – IV. Категория по пожарной, взрывопожарной опасности помещения ПГБ – А. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 С целью обеспечения пожаробезопасности объектов ПГБ размещается на территории жилой застройки микрорайона Верхняя Курья в 34,2 м от ближайшего жилого дома №49 по ул. 3-я Линия. Расстояние от ПГБ до ближайшего не жилого здания составляет 20,0 м, до проезжей части автодороги – 11,4 м; что не противоречит требованиям табл. 5 СНиП 42-01-2002. Подъездные дороги для проезда пожарной техники к ПГБ – существующие, кроме того, проектом предусмотрена подъездная дорога с улицы 3-я Линия до ПГБ шириной 6,0 метров с щебеночным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. При тушении пожара на распределительном газопроводе, ПГБ, а также на установках и оборудовании на нем необходимо: 1. Определить наличие и размер опасной зоны при разрыве газопровода с возгоранием газа. 2. Получить от ответственного руководителя аварийных работ информацию о: - пострадавших при аварии (пожаре); - принятых мерах по отключению аварийного участка газопровода; - необходимых действиях по предупреждению взрыва и о дальнейших действиях по ликвидации аварии. 3. Начинать тушение пожара ПГБ только после отключения электроэнергии и подачи газа. 4. Организовать охлаждение и тушение установок и оборудования на газопроводе, а также защиту жилых домов и других зданий только после отключения аварийного участка газопровода. 5. Выбрать единый сигнал опасности для быстрого оповещения личного состава пожарной охраны и других работающих в зоне пожара и известить о нем всех участников пожара. 6. Работать при тушении пожара личному составу пожарной охраны в теплоотражательных и теплозащитных костюмах. 7. При угрозе взрыва вывести личный состав в безопасное место на расстояние не менее 100 м от горящего ПГБ или другого оборудования, расположенного на газопроводе. 8. Подачу воды в линии, подаваемой на охлаждение и тушение пожара, осуществлять после выхода ствольщиков на позиции и подачи команды. 9. Используемые при тушении пожарные автомобили должны стопориться противооткатными башмаками. 10. Определять и контролировать границы загазованности с помощью служб ЗАО «Фирма Уралгазсервис». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности распределительных газопроводов, а также установок и оборудования на них. Руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, в соответствии с требованиями федеральных законов №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов по пожарной безопасности, распорядительным документом должно быть назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности объектов систем газопотребления, а также установлен противопожарный режим, в том числе: - регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара; - определены действия работников при обнаружении пожара; - регламентирован порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение; - определены и оборудованы места для курения при проведении ремонтных работ на распределительных газопроводах, установках и оборудовании на них; - определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Газорегуляторные пункты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями Приложения №3 «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в специальном журнале в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009. Разведение костров, сжигание мусора и отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до сооружений и установок. Территорию газорегуляторных пунктов следует своевременно очищать от опавших листьев и сухой травы, а также оборудовать знаками пожарной безопасности согласно НПБ 160-97. На металлическом сетчатом ограждении территорий ПГБ должны быть установлены надписи: «Взрывоопасно», «Огнеопасно», «Курить запрещается», «Вход посторонним воспрещен» и т.п. Дороги, проезды и подъезды к газорегуляторным пунктам и отключающим устройствам должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния с периодичностью, установленной соответствующими нормативными документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Нормативные документы, используемые для разработки данного раздела проектной документации: - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 25.10.2006 г. № 172-ФЗ - ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» - ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в РФ» - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - СП 12.13130.2009, НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрыво-пожарной и пожарной опасности» - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» - ПБ-12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» - Я.С. Повзик и др. «Пожарная тактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ПБ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал. |  | Киселева |  |  | 07.10 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 07.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 07.10 |  |  |  |  |  |  |