Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия

# Проектная документация.

# Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие # в инфраструктуру линейного объекта».

841-09-ИЛО

Том 4

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия. # Проектная документация.. # Раздел 4 ««Здания, строения и сооружения, входящие # в инфраструктуру линейного объекта».. 841-09-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н. Н. Курилова. Главный инженер проекта; О. Б.Чумакова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 841-09-С; Содержание тома.; 2. 841-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 841-09-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-16. 1. Блочный газорегуляторный пункт.; 5-6. 1.1. Назначение и характеристика.; 5. 1.2. Технологическая часть.; 6. 2. Схема планировочной организации; 7-9. земельного участка.. 2.1. Основание для разработки раздела.; 7. 2.2. Краткая характеристика земельного; 7-8. участка.. 2.3. Технико – экономические показатели; 8. земельного участка.. 2.4. Инженерная подготовка территории.; 8. 2.5. Благоустройство. Противопожарные; 8. мероприятия.. 2.6. Инженерные сети.; 9. 3. Архитектурно – строительные решения.; 10-11. 3.1. Основание для разработки раздела.; 10. 3.2. Сведения о градостроительных,; 10. пригородных и инженерно - геологических. условиях строительства.. 3.3. Конструктивные решения.; 11. 3.4. Защита строительных конструкций от; 11. коррозии.. 4. Молниезащита и зеземление ПГБ.; 12-13. 4.1. Исходные данные.; 12. 4.2. Мероприятия по заземлению и молние-; 12-13. защите.. 5. Электроснабжение.; 14. 5.1. Исходные данные.; 14. 5.2. Схема электроснабжения.; 14. 5.3. Электроприемники.; 14. 5.4. Провода и осветительная арматура.; 14. 5. Автоматизация технологических процес-; 15-16. сов.. 841-09-ИЛО.ГЧ; Графическая часть; 17-18. ГСН-1. Принципиальная схема ПГБ(К)-50Н-2.; 18. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | П | - | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. БЛОЧНЫЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ - НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа с высокого давления Р=0,499 МПа до низкого Р=0,003 МПа предусмотрена установка блочного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ПГБ(К)-50Н-2- производства ООО ПКФ «Экс - Форма» г. Саратов. Блочный газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ПГБ размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно - строительные решения на установку ПГБ разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ПГБ на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ПГБ выбран на основании опросного листа, высланного на завод - изготовитель и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная) – 2 штуки; - тип регулятора – РДК – 50Н; - регулируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе /максимальное/ – 0,6000 МПа; - давление на входе /фактическое/ – 0,499 МПа; - давление на выходе – 0,003 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении – - 500,0 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении – - 430,0 м3/час; - расчетная пропускная способность – 273,0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка – 50/100 мм; - расположение входного/выходного патрубка – типовое. ПГБ рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ПГБ предусмотрено от конвекторов, поставляемых в комплекте с ПГБ. Освещение ПГБ автономное от аккумуляторов. Параметры настройки ПГБ уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ПГБ с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.ТХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10. | ## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Согласно ниже представленной функциональной схеме в ПГБ предусматриваются 2 линии редуцирования (основная и резервная). В ПГБ установлены: запорная арматура, регуляторы давления газа РДК-50Н, общий предохранительный сбросной клапан ПСК-25Н, регулятор давления газа FE-10 или РДГБ-6 на линии редуцирования для отопления ПГБ, конвектор отопительный «TERMOMAX», счетчик газа NPM-G1,6, контрольно – измерительные приборы (КИП). Регуляторы давления газа комбинированные РДК-50Н предназначены для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор давления состоит из корпуса, исполнительного механизма и клапана-отсекателя. В регуляторе применена система разгрузки клапана, которая позволяет значительно снизить неравномерность регулирования, достичь высокой пропускной способности. Рычажная система обеспечивает надежное закрытие клапана и низкий прирост давления газа при нулевом расходе («тупике»). Применение в клапане-отсекателе мембраны с большой активной площадью и минимального количества трущихся деталей повышает точность и надежность срабатывания. Блочная конструкция регулятора позволяет производить регламентные работы и ремонт прибора без снятия его с «нитки». Регулятор давления газа подобран по максимальному расчетному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа, в выходное давление – в пределах не более 10% от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на вводе в ПГБ установлен газовый фильтр ФГ-50 заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра указанного в паспорте. Общий предохранительный сбросной клапан установлен за регулятором давления и предназначен для сброса газа в атмосферу. В случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан ПСК-25Н снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Для учета расхода газа на отопление ПГБ предусматривается установка счетчика NPM-G1,6. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ПГБ имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |