Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия.

# Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 1 «Схема газораспределения»

841-09-СГ

Том 1.1

2009 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия. Проектная документация. # Раздел 1 «Пояснительная записка» # Подраздел 1 «Схема газораспределения». 841-09-СГ. Том 1.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2009.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 841-09-С 841-09-СП 841-09-СГ 841-09-СГ.ТЧ; Содержание тома Состав проектной документации Справка ГИПа Текстовая часть 1. Общая часть 1.1.Основание для разработки схемы газораспределения 1.2. Перечень используемых доку- ментов 2. Краткая характеристика и основные показатели 2.1.Географическое положение и инженерно-геологические условия 2.2.Благоустройство и инфраструктура 2.3.Современное состояние газоснабжения 3.Система газораспределения 3.1.Схема газораспределения 3.2.Расчет часовых расходов газа 3.3.Гидравлический расчет газопроводов 3.4.Объем основных строительно-монтажных работ по газоснабжению 3.4.1.Газопроводы и сооружения на них 3.4.2.Шкафные газорегуляторные пункты 3.4.3.Защита газопроводов от коррозии 4.Организация эксплуатации газового хозяйства 4.1.Основные положения по эксплуатации 4.2.Мероприятия по охране труда и технике безопасности; 2-3 4 5 6-20 7 7 7 8 8 9 9 10-15 10 10-11 12-15 15 15-16 17 17 18 18 18-19. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Вяткина |  |  | 12. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 12.09 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 12.09. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 841-09-СГ.ТП 841-09-СГ.ГЧ; 5. Технико-экономические показатели Текстовые приложения Техническое задание к муниципальному контракту №17 от 21 августа 2009г. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям №05/00001-4 от 08.06.2009г. Протокол №21-10 испытаний качества природного газа от 19.10.09г. ООО «Газпромтрансгаз Чайковский». Протокол №291/12 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 30 марта 2007г. Протокол №1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» от 6 апреля 2007г. Протокол №2 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» от 6 марта 2008г. Письмо №42 от 28.02.2008г. ООО «ГНГ-Пермь». Протокол №3 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 16 октября 2008г. Свидетельство №1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации. Графическая часть СГ-1.План газопроводов высокого и низкого давления в М 1:2000 CГ-2.Расчетные схемы газопроводов высокого и низкого давления; 20 21-35 22-24 25 26-27 28 29 30 31 32 33-35 36-38 37 38. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 841-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 841-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 841-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 841-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 841-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 841-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 841-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 841-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 841-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 841-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 841-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 841-09-СМ; Смета на строительство. 9; 841-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Вяткина |  |  | 12.0999 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 12.09 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 12.09. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Вяткина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 12.09 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 12.09. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением №87 Правительства РФ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Гл. инженер проекта О.Б. Чумакова декабрь, 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Основанием для разработки схемы газораспределения микрорайона Верхняя Курья Ленинского района города Перми являются следующие документы: - муниципальный контракт №17 от 21 августа 2009 г., заключенный с управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации г. Перми; - технические условия № 05/00001-4 присоединения к газораспределительным сетям от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС». 1.2.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В качестве основных материалов при разработке схемы газораспределения использовались: - топографическая съемка микрорайона Верхняя Курья Ленинского района города Перми в масштабе 1:2000; Схема газораспределения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - свод правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - строительные нормы и правила СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Микрорайон Верхняя Курья расположен в Ленинском районе г. Перми. В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена ко II надпойменной правобережной террасе р. Кама. Поверхность рельефа в пределах микрорайона Верхняя Курья – относительно ровная, с общим уклоном поверхности в юго-восточном направлении, в сторону р. Кама. Грунты по трассе проектируемых газопроводов представлены, в основном, песками мелкими средне- и сильнопучинистым. По данным инженерно-геологических изысканий, выполненным ООО «ГНГ-Пермь» в 2008 году, грунтовые воды до разведанной глубины (3,0 м) не вскрыты. Климатические показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра; Примечание. 1.Расчетная температура для проектирования систем отопления, ºС; -35; СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 2.Расчетная температура для проектирования систем вентиляции, ºС; -20. 3.Средняя температура воздуха за отопительный период, ºС; -4,9. 4.Отопительный период, продолжительность в сутках; 245. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА Газифицируемая жилая зона микрорайона Верхняя Курья представлена одноквартирными жилыми домами усадебного и коттеджного типа. Общее количество газифицируемых домов – 85 шт. Улицы микрорайона имеют грунтовое и гравийное основание, отдельные улицы имеют асфальто-бетонное покрытие. 2.3.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В настоящее время в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми газификация жилых домов выполнена частично. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 3.1.СХЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Данным проектом решается вопрос газоснабжения микрорайона Верхняя Курья Ленинского района города Перми на базе использования природного газа Тюменского месторождения от магистрального газопровода «Н. Тура-Пермь 1,2,3». Состав газа, подаваемого по магистральному газопроводу, приведен в протоколе № 21-10 испытаний природного газа от 19.10.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (см. раздел «Текстовые приложения»). Согласно технических условий присоединения № 05/00001-4 от 08.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС», подключение будет производиться от существующего стального газопровода высокого давления II категории Д=108х4,0 (для улиц 1-я Линия, 2-я Линия) и от существующего стального газопровода низкого давления Д=108х4,0 (для ул. 5-я Линия, 7-я Линия). Схемой предусматривается газоснабжение жилых домов микрорайона Верхняя Курья Ленинского района города Перми. Газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Распределение газа по территории микрорайона для улиц 1-я Линия, 2-я Линия предусматривается по двухступенчатой схеме, а именно: - I ступень – газопровод высокого давления II категории от существующего газопровода высокого давления II категории до предусмотренного схемой ШРП (шкафного газорегуляторного пункта); - II ступень – газопровод низкого давления от проектируемого ШРП до жилых домов. Распределение газа для улиц 5-я Линия, 7-я Линия предусматривается от газопровода низкого давления. Схемой предусмотрены тупиковые сети низкого давления. Схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта: - ГРПШН-А-02 с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования (одна – рабочая, вторая - резервная), где давление газа с высокого Рвх=0,4993МПа снижается до низкого Рвых=3,0кПа (ОАО «Газаппарат», г. Саратов). 3.2.РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА Системы газоснабжения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа. Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | m Q hd=∑ ksimqnomni , где i=1 ksim - коэффициент одновременности, принимаемый для домов по таблице 5 СП 42-101-2003; qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов; ni - число однотипных приборов или группы приборов; m - число типов приборов или групп приборов. Для расчетов принимаем, что в каждом жилом доме будут установлены: - для отопления и горячего водоснабжения – отопительный аппарат Baxi Slim 1.490in (мощностью 48,7кВт) с бойлером для горячего водоснабжения; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. Максимальный расчетный расход газа составляет Qр=273,0м3/ч. Выбор типа проектируемого ШРП производится по расчетным параметрам, а именно: - максимальному расчетному часовому расходу газа; - входному давлению газа; - выходному давлению газа. Пропускная способность подбираемого шкафного газорегуляторного пункта должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа. К установке принимаем шкафной газорегуляторный пункт: - ГРПШН-А-О2 с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования (одна – рабочая, вторая - резервная) с газовым обогревом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах. Расчет диаметров выполнен согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компъютерной программы «Hydraulic Calculator» для расчета сложных закольцованных и тупиковых систем газоснабжения. Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопроводов низкого давления полиэтиленовых труб ГАЗ ПЭ 80 SDR 11 по ГОСТ Р 50385-95*, высокого (II категории) давления стальных труб по ГОСТ 10704-91. Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов низкого и высокого (II категории) давлений приведены на листе СГ-1. Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов приведены ниже: высокого давления – на рис.1 и в таблице 2; низкого давления – на рис.2 и в таблице 3. В таблицах гидравлических расчетов указаны внутренние диаметры газопроводов, которые соответствуют следующим наружным диаметрам: полиэтиленовых труб: стальных труб: -51 – Ø63х5.8; -50 – Ø57х3.5. -74 – Ø90х8.2; -90 – Ø110х10.0; -131 - Ø160х14.6; -184 – Ø225х20.5; Длины газопроводов указаны с 10%-ным запасом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.1. Расчетная схема газопровода высокого давления II категории. Таблица 2 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад кгс/см2; Pн, кгс/см2; Рк, кгс/см2; Материал. Нач.; Кон.. 0 1 16 50 273,0 0,007 5,000 4,993 сталь |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.2. Расчетная схема газопроводов низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в.ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 0 1 19 184 273 0,8 300,0 299,2 полиэт. 1 2 105 131 273 22,8 299,2 276,4 полиэт. 2 3 3 131 196 0,4 276,4 276,0 полиэт. 2 13 75 131 196 29,2 276,4 246,8 полиэт. 3 4 70 131 159 5,8 276,0 270,2 полиэт. 3 17 133 51 38 80,6 276,0 195,4 полиэт. 4 5 370 90 86 62,1 270,2 208,1 полиэт. 4 9 112 74 76 38,9 270,2 231,3 полиэт. 5 6 245 90 65 25,0 208,1 183,1 полиэт. 6 7 241 90 44 12,3 183,1 170,8 полиэт. 7 8 151 74 22 5,8 170,8 165,0 полиэт. 9 10 107 74 60 24,3 231,3 207,0 полиэт. 10 11 121 74 44 15,8 207,3 191,2 полиэт. 11 12 225 74 22 8,6 191,2 182,6 полиэт. 13 14 75 74 65 19,7 246,8 227,1 полиэт. 14 15 196 74 44 25,6 227,1 201,5 полиэт. 15 16 112 51 22 25,5 201,5 176,0 полиэт. 17 18 114 51 22 25,9 195,4 169,5 полиэт. 20 21 217 90 81 32,7 180,0 147,3 полиэт. 21 22 139 90 60 12,3 147,3 135,0 полиэт. 22 23 101 90 44 5,1 135,0 129,9 полиэт. 23 24 56 90 22 0,8 129,9 129,1 полиэт. 25 26 144 90 60 12,7 180,0 167,3 полиэт. 26 27 171 90 44 8,7 167,3 158,6 полиэт. 27 28 147 90 22 2,2 158,6 156,4 полиэт. 29 30 323 90 38 12,7 180,0 167,3 полиэт. 30 31 154 90 17 1,5 167,3 165,8 полиэт. 3.4.ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ Для газоснабжения микрорайона Верхняя Курья Ленинского района города Перми природным газом, согласно разработанной схеме газораспределения, необходимо выполнить следующий объем работ: - установить шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) – 1 шт; - проложить распределительные уличные газопроводы – 3830,0 м, в том числе: 1) высокого давления II категории – 16,0 м; 2) низкого давления – 3814,0 м. 3.4.1.ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ Прокладка газопроводов высокого давления предусматривается из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, низкого давления – из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, по обочинам дорог, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. Минимальная глубина заложения газопровода 1.0 м до верха трубы (футляра). На выходе из земли газопровод заключить в футляр, выполнить продувочный штуцер с пробкой, после отключающего устройства установить изолирующее фланцевое соединение. Для отключения ШРП предусматривается установка запорной арматуры. Отключающие устройства установить на стальных участках газопроводов в подземном исполнении до и после ШРП и на закольцовочном газопроводе. Протяженность проектируемых газопроводов высокого давления I категории приведена в таблице 4. Таблица 4 Протяженность газопроводов высокого (I категории) давления, м. Ø57х3.5. 16,0. Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам приведена в таблице 5, где не учтена длина вводов в жилые дома. Таблица 5 Протяженность газопроводов низкого давления, м. Ø63х5.2; Ø90х8.2; Ø110х10.0; Ø160х14.6; Ø225х20.5. 359,0; 950,0; 2308,0; 178,0; 19,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4.2.ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ Для снижения давления газа и поддержания на заданном уровне схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта на отдельно стоящей опоре в сетчатом ограждении: - ГРПШН-А-0,2 с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования (одна – рабочая, вторая - резервная), где давление газа с высокого (II категории) Рвх=0,4993МПа снижается до низкого Рвых=3,0кПа; Тип ШРП принимается по расчетному расходу газа и расчетным давлениям на входе и выходе. Характеристики проектируемого ШРП приведены в таблице 6. Таблица 6 Тип ШРП; Пропускная способность, м3/ч; Давление газа, МПа; Тип регулятора. максимальная; расчетная; на входе; на выходе. 1. ГРПШН-А-0,2; 375,0; 273,0; 0,4993; 0,003; РДНК-50. 3.4.3.ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб защита от электрохимической коррозии не требуется. Стальные вставки длиной не более 10 м и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» засыпаются песком на всю глубину траншеи. Существующие стальные газопроводы защищены от электрохимической коррозии. При прокладке стальных труб или замене полиэтиленовых труб на стальные защита их будет решаться в проектной документации. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация газовых сетей и шкафного газорегуляторного пункта будет осуществляться персоналом эксплуатационного управления Мотовилихинского района Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при наличии акта-приемки в эксплуатацию. При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей. Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации. 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры. Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также им предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газораспределения микрорайона Верхняя Курья приведены в таблице 7. Таблица 7 № п/п; Наименование показателей; Показатели. 1.; Количество газифицируемых домов, шт.; 85. 2.; Охват населения газоснабжением, %; 100. 3.; Теплота сгорания природного газа, ккал/нм3; 7950. 4.; Максимальный часовой расход газа, м3/ч; 273. 5.; Шкафной газорегуляторный пункт, шт.; 1. 6.; Протяженность газопроводов, м; в т. ч.: –газопровод высокого давления II кат., м: – Ø57х3,5 – газопровод низкого давления, м: – Ø225х20,5 – Ø160х14,6 – Ø110х10,0 – Ø90х8,2 – Ø63х5,8; 3830,0 16,0 3814,0 19,0 178,0 2308,0 950,0 359,0. 7.; Количество отключающих устройств, шт., в т.ч.: – на газопроводе высокого давления II кат. – на газопроводе низкого давления, шт.; 3 1 2. 8.; Ориентировочные капвложения, млн. руб., в т.ч.: – газопроводы – шкафные газорегуляторные пункты; 23,08 22,98 0,10. 9.; Средняя стоимость 1 п.м газопровода, руб.; 6000,0. Капиталовложения подсчитаны на 4-ый квартал 2009 г. Эффективность газоснабжения определяется: - снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо; - резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива; - экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТЧ | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Вяткина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 12.09 | ## ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 12.09. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Вяткина |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 12.09 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 12.09. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |