|  |  |  | 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПГБ 4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Проект молниезащиты и заземления блочного газорегуляторного пункта ПГБ-50Н-2 для жилых домов, расположенных в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми по ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита блочного газорегуляторного пункта ПГБ-50Н-2 по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии газорегуляторного пункта ПГБ-50Н-2 выполняется стержневым молниеотводом высотой 15 м. Молниеотвод МС-15 и фундамент под него разработан по чертежам в разделе проекта марки 841-09-АС. Молниеотвод установить на площадке ПГБ и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ПГБ смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлические конструкции ПГБ присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Трубопроводы на вводе в ПГБ необходимо присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841 - 09 – Ило.ТЧ.ЭГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  | Разработал |  | Куликова |  |  | 04.10 | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПГБ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ПГБ-50Н-2 полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления газорегуляторного пункта руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющего устройства согласно «Правилам устройства электроустановок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭГ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 5.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Электроснабжение блочного газорегуляторного пункта ПГБ-50Н-2 для жилых домов, расположенных в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми по ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия выполнено на основании технической документации на ПГБ и в соответствии с требованиями нормативных документов: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7 и 6 изданий; Электрические нагрузки определены в соответствии с паспортом завода-изготовителя на ПГБ-50Н-2. 5.2. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Электроснабжение ПГБ в блочном исполнении выполняется автономно от независимого источника питания – гелиевой аккумуляторной батареи, поставляемой комплектно с ПГБ-50Н-2. Подключение ПГБ к сети электроснабжения общего пользования не предусматривается. По степени надежности электроснабжения ПГБ относится к потребителям III категории, и выполняется от одного источника питания - АКБ. Напряжение в сети принято 12 В. 5.3. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. Основным потребителем электроэнергии газорегуляторного пункта является общее освещение технологического отсека. Для питания освещения предусмотрена установка распределительного щита с автоматическими выключателями. ПГБ-50Н-2 полностью укомплектована электрооборудованием и электромонтажными изделиями заводом-изготовителем. 5.4. ПРОВОДА И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. Общее освещение в помещении газорегуляторного пункта выполнено светильником с лампой накаливания во взрывозащищенном исполнении. Тип светильника соответствует категории и группе взрывоопасной смеси. Категория помещения по условиям среды относится к взрывоопасному, зоне класса В-Ia ( по ПУЭ). Электропроводка выполнена кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката в соответствии с требованиями для взрывоопасных помещений. Монтаж электропроводки и установка электрооборудования выполняется заводом-изготовителем в заводских условиях. Все оборудование идет комплектно с ПГБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  | Разработал |  | Куликова |  |  | 04.10 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |