|  |  |  | ### 6. Автоматизация технологических процессов Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - Технических условий Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» № 09/639 от 30.12.2009г. В проекте предусмотрено оснащение блочного газорегуляторного пункта ПГБ(К)-50Н-2 комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль загазованности в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль температуры воздуха в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль возникновения пожара в технологическом помещении газорегуляторного пункта; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: - бокс телеметрии с антенной направленного действия Y3 VHFу; - универсальный монтажный блок с аккумуляторами; - датчики измерения избыточного давления; - стационарный газосигнализатор МАРШ-С с выносным датчиком; - термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный с унифицированным токовым выходным сигналом ТСМУ/1- 0288Ех; - охранный извещатель; - пожарные извещатели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ИЛО.ТЧ.АГСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  | Разраб. |  | Тарарыков |  |  |  | Автоматизация технологических процессов | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Озерова |  |  |  |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления, температуры, газосигнализатора, пожарных и охранного извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: - базовый контроллер УТ322.396БК; - GSM-модем Siemens MC55; - радиостанция IC-F16; - пульт управления УТ322.396ПУ; - устройства связи с объектом УТ322.396.УС0.2; - барьер искрозащиты ТСС Ех8А. Для установки аккумуляторов используется универсальный монтажный блок УМБ 3/100. Бокс телеметрии с ПО, монтажный блок с аккумуляторами поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к базовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. Для измерения температуры в технологическом помещении ПГБ используется преобразователь температуры взрывозащищенный ТСМУ/1-0288Ех. Для контроля за загазованностью в технологическом помещении используется стационарный взрывозащищенный газосигнализатор метана МАРШ-С с выносным датчиком. В качестве охранного датчика в проекте использован извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. В качестве пожарных извещателей используются извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3 ИБ. Извещатели имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6Х и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления, температуры в технологическом помещении ПГБ выполнены экранированным кабелем МКЭШ, электрические проводки от пожарных и охранного извещателей выполнены кабелем КСПВ. Кабели внутри газорегуляторного пункта проложены в лотке, защищены гофрированной трубой. Заземление бокса телеметрии, монтажного бокса выполнить присоединением их заземляющих контактов к корпусу блочного газорегуляторного пункта при помощи заземляющих проводников сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено по проекту марки «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 841-09-ИЛО.ТЧ.АГСН | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |