1.4. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при обогреве ПГБ

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах произв-тью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2007  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Название объекта: ПГБ

Название источника: ПГБ

Площадка: 1  Цех: 0  Источник: 1  Вариант: 4

Источник выделения: Горелка

Выброс источника:

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0001132 | 0.000400 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000184 | 0.000065 |
| 0330 | Cера диоксид | 0.0000012 | 0.000004 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0011733 | 0.004143 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000000005 | 0.00000000018 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Газопровод Н.Тура-Пермь1, 2, 3

Тип топлива: Газ

Характер топлива: Газ

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.1416[л/с]

Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 0[т/ч]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Вр = В = 0.5[тыс.м3/год]

Вр’ = В’ = 0.1416[л/с] = 0.0001416[м3/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 33.311[МДж/м3]

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (Kno2, Kno2’).

Котел паровой.

Фактическая паропроизводительность котла D = 0[т/ч]

Kno2 = Kno2’ = 0.01*(D**0.5)+0.03 = 0.03[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелок (к).

Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует

к = 1

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t).

Температура горячего воздуха tгв = 30[°С]

t = 1+0.002*(tгв-30) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a).

Котел работает в соответствии с режимной картой.

a = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0[%]

r = 0.16*(r**0.5) = 0

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d).

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0[%]

d = 0.022* = 0

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.5*33.311*0.03*1*1*1*(1-0)*(1-0)*0.001=0.0004997 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.0001416*33.311*0.03*1*1*1*(1-0)*(1-0)=0.0001415 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.000065 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0000184 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.0003997 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.0001132 [г/с]

10

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.1416 [л/с] = 0.00014 [м3/c]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr’ серы)

Sr серы = 0.00061[%] (для валового)

Sr’ серы = 0.00061[%] (для максимально-разового)

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)

Sr = 0.94*H2S=0[%]

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0[%]

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Газ

so2’ = 0

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Плотность топлива (Рг): 0.678

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*Рг = 0.0000041 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*1000*Рг = 0.0000012 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 0.5[тыс.м3/год]

В’ = 0.1416 [л/с] = 0.00014 [м3/c]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.5 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Газ. R=0.5

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.311 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 8.32775 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.5 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 0.0041431 [т/год]

Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100) = 0.0011733 [г/с]

4. Расчёт выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами.

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд).

Относительная нагрузка котла Dотн = 1

Kд = 2.6-3.2*(Dотн-0.5) = 1

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр).

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0[%]

Kр = 4.15*0+1 = 1

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст).

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0

Kст = Kст’/0.14+1 = 1

Теплонапряжение топочного объема (Qv).

Расчётный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):

Вр = Вн*(1-q4/100) = 0.0001393[м3/с];

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.00014[м3/с];

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33311[кДж/м3];

Объем топочной камеры (Vт): 0.02[м3];

Qv = Bp*Qr/Vт = 0.0001393*33311/0.02 = 232.011115[кВт/м3].

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.2;

Cбп = 0.001*((0.059+0.000079*Qv)/Exp(3.8*(T’’-1))*Kд*Кр*Kст = 0.0000362 [мг/м3]

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Cбп = Cбп’*T’’/О = 0.000031 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле.

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33.311 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Vсг = К*Qr = 11.492295 [м3/кг топлива] ([м3/м3 топлива])

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 0.498[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.00051[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.000031 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.000031*11.492*0.4975*0.000001 = 0.00000000018 [т/год]

Mбп’ = 0.000031*11.492*0.0005072*0.000278 = 0.00000000005 [г/с]

11