|  |  |  | 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту №17 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: -СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений» -СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» -СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» -СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» -СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» -федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадка строительства проектируемого пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) находится в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми (Пермский край). Земельный участок, предоставленный для размещения ПГБ, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части улицы 3-я Линия. Территория площадки ограждается металлической оградой. На территории ПГБ также запроектирован металлический молниеотвод высотой 15,0 м. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко II правобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в 100 – 120 м от участка. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные отложения, представленные песком светло-коричневым, коричневым мелким малой степени водонасыщения, практически не пучинистым, вскрытой мощностью 2,8 м. Сверху песка имеется почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м. В период изысканий грунтовые воды не встречены. Однако, по опросам местных жителей, в период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 1,5 – 2,5 м. Исходными данными для выполнения генплана послужила топографическая съемка участка в М 1 : 500, выполненная группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» осенью 2009 года. Система координат – г. Перми, система высот – г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Киселева |  |  |  | Схема планировочной органи- зации земельного участка | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Глушкова |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Глушкова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объекта капитального строительства – ПГБ – не установлен. 2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадь огражденного участка, м2 - 41,04 Площадь застройки, м2 - 8,25 Площадь покрытия, м2 - 84,0 Площадь озеленения, м2 - - Протяженность сетей: - газоснабжения - см. раздел ГСН 2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ Рельеф используемого участка для строительства ПГБ ровный, отметки колеблются в пределах 109,30 – 110,30 м в системе высот г. Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих терри- торий и обеспечивает отвод воды с участка по проектируемой подъездной дороге и по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. 2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Благоустройство территории сводится к устройству подъездной дороги к ПГБ с одной стороны, устройству тротуара ко входу в ПГБ и устройству ограждения территории. Покрытие подъездной дороги выполнено из щебня М800 фракции 20-40 мм, улучшенного цементно-грунтовой смесью по уплотненной подготовке из песчано-гравийной смеси. Ширина проезда с обочинами – 6,0 м, радиусы закруглений – 5,0 м. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракции 40-70 мм с установкой по краям осмоленной доски на ребро. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ПГБ по существующим и проектируемым проездам с щебеночным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Инженерные сети запроектированы с учетом существующих и проектируемых дорог, с использованием существующих схем. Сети газоснабжения запроектированы подземными, до входа в ПГБ представлены газопроводом высокого давления II категории из стальных (D=57х3,5 мм) труб; после выхода из ПГБ – газопроводом низкого давления из полиэтиленовых труб (D=160х14,6; 110х10,0 мм). Участки входа и выхода газа выполнены надземно из металлических труб. Электроснабжение ПГБ – автономное от аккумуляторной батареи. Отопление ПГБ – конвекторное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ. ПЗУ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту №17 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами -СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» -СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» -СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» -СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 3.2. СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА Площадка строительства проектируемого пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) находится в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района г. Перми (Пермский край) и относится к I климатическому району, подрайону – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха - +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) – минус 35 градусов С. Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа. Ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа. Гололедный район – II. Сейсмичность района – менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Зона влажности – нормальная. Особые условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 года, грунты на площадке представлены следующими напластованиями: - почвенно-растительный слой (ПРС) мощностью 0,2 м - песок коричневый мелкий плотный малой степени водонасыщения, практически не пучинистый; вскрытая мощность слоя – 2,8 м. Грунтовые воды до глубины 3,0 м не встречены. Расчетное сопротивление ИГЭ-2 (песок мелкий) – 400 кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.АС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработ. |  | Киселева |  |  |  | # Архитектурно-строительные решения | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Глушкова |  |  |  |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Глушкова |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. Проектируемый ПГБ-50Н-2 представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа заводского изготовления (ООО «ЭКС-ФОРМА» г. Саратов), установленный на салазки. В боксе располагается технологический отсек. Категория по взрывопожарной опасности – А. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. С целью обеспечения пожаробезопасности объектов ПГБ размещается от зданий, сооружений, автомобильных дорог на расстояниях, регламентируемых нормативной литературой (СНиП). Под ПГБ запроектирован мелкозаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты на щебеночном основании. Фундамент заармирован тяжелой сеткой по ГОСТ 23279-85. Проектом предусматривается защита металлического контейнера ПГБ и оборудования от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлического молниеотвода высотой 15,0 м. Молниеотвод запроектирован из стойки (трубы диаметрами 325 и 219 мм с толщиной стенки по 6 мм по ГОСТ 10704-91) и молниеприемника (стержень диаметром 24 мм). Молниеотвод устанавливается в бетонном фундаменте размерами D=650 мм, Н=3,0 м. Для прокладки надземного участка газопроводов запроектирована скользящая опора в виде металлической стойки – трубы диаметром 89х3,5 мм по ГОСТ 10704-91 с пластиной толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74*. Крепление газопровода к опоре запроектировано при помощи хомута по ГОСТ 24137-80. Устройство ограждения территории ПГБ запроектировано в виде установки металлических сетчатых панелей, привариваемых к металлическим столбам (трубам). Высота ограждений – 1,6 м. В ограждении имеется металлическая распашная калитка шириной 0,85 м. Ввиду размещения ПГБ в зеленой зоне (лесном массиве) ограждение запроектировано усиленным для защиты от падения деревьев. 3.4. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ Предусмотренная проектом защита конструкций, изделий от коррозии заклю-чается в окраске стальных изделий эмалью ПФ 1189 по ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841-09-ИЛО.ТЧ.АС | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |